문서번호	시설관리과-1580
결재일자	2024. 1. 24.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
이호진	유홍규	임인택	01/24
			김기봉
협 조

2024년 유량계 설비 유지관리 계획

2024. 1.

강남수도사업소

(시설관리과)

2024년 유량계 설비 유지관리 계획

우리 사업소 관내 유량계 설비에 대한 정기점검 및 교정검사 등 체계적인 유지관리를 통한 계측 정밀도 향상으로 공급량 관리에 만전을 기하고자 2024년도 유량계 설비 유지관리 계획을 보고합니다.

Ⅰ		관련 근거

○ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)”   2014. 09. 01.

- 유량계 허용오차(± 1.5% 이내), 교정검사(구역 연2회, 중블록 연1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

○ 본부 “2024년 유량계 설비 유지관리계획 알림”      2024. 01. 19.

- 아리수올림터․배수지 유량계 교정검사 및 설비점검 수선

- 유량감시시스템 감시 및 유량계 계측상태 관리 등

Ⅱ		유량계 현황

[단위 : 개소]

구 분	계	구역	중블록	배수지	아리수올림터
계	**	*	**	**	**
초음파식 (용역 및 점검대상)	** ****	* ***	** ****	** ***	** ****
전자식	**	*	*	*	**
터빈식	*	*	*	*	*

※ 【붙임2】유량계 설치현황 참조

※ ***************************************************************

Ⅲ		추진 계획

□ 2024년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역 시행

○ 용 역 명: 2024년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역

-  ********

※ ******************************************

○ 용역기간: 2024. 계약일 ~ 2025. 3. 31.

○ 용역내용: 유량계 교정검사 및 유지보수

○ 소요예산: **********

※ 예산과목 : ******************************************************************

□ 유량감시시스템 계측상태, 공급량 변화, 일일점검 및 조치

○ 점검대상: ********

○ 점 검 자: 본부 및 사업소 유량계 담당자

- 자료분석: 구역, 중블록, 가압급수 일일공급량 분석 후 자료 공유

‣ 담당자(유수율, 중블록, 가압급수지역), 기전팀장, 담당과장 등

- 조치사항

‣ 배수지 유입·유출 유량차이 ±1.5% 유지

‣ 자체 비교측정결과 ±3% 이상 → 본부 보고 및 교정검사 실시

□ 본부·사업소 유량계 유지관리 합동점검

○ 대  상: ********

○ 시  기: 상·하반기 각 1회(5월, 11월)

○ 점검자: 본부·사업소 유량계 담당 및 사업소별 용역 현장대리인

○ 점검내용

- 유량계: 유량계 관리상태, 통신상태, UPS작동, 배수펌프 동작 등

- 감시시스템: 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력대장 기록 등

□ 일원아리수올림터 유출 유량계 교체

○ 설치 근거

- 2024년 유량계 교체 사업 추진계획 보고(시설관리과-12250, 2023.7.7.)

○ 설치 대상

구분	유량계 명칭	위치	관경 [mm]	종류	설치년월
**	*********	***********	***	*******	*******

○ 사업 일정: 2024. 3. ~ 2024. 11.

○ 사업 내용

- **************************

○ 계약방법: **************

○ 계약업체: **************

○ 소요예산: ***********

※ 예산과목: *************************************************************

□ 구룡마을증압장 유량계 교체

○ 설치 근거

- 구룡증압장 침수에 따른 조치결과 및 대응계획 보고(시설관리과-28948, 2022.8.18.)

- 구룡마을증압장 모터펌프 제작구매 설치 계획(시설관리과-1391,2024.1.22.)

○ 설치 대상

구분	유량계 명칭	위치	관경 [mm]	종류	설치년도
**	*******	*************	***	***	****

○ 사업 일정 : 2024. 3. ~ 2024. 11.

○ 사업 내용

- ********************************

○ 계약방법 : **************

○ 계약업체 : ***************

○ 소요예산 : **********

※ 예산과목 : *************************************************************

Ⅳ		행정 사항

○ 2024년 유량계 유지관리 용역 계획수립 후 조기발주 시행

○ 중대재해 처벌법 관련 현장 안전관리 강화 및 사전준비 철저

붙임  1. 본부 사업방침서 1부.

2. 유량계 설치현황 1부.

3. 2024년 유량계 설치 사업 추진계획 보고 1부.

4. 구룡증압장 침수에 따른 조치결과 및 대응계획 보고 1부.

5. 구룡마을증압장 모터펌프 제작구매 설치 계획 1부.  끝.