아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	구로구청장(도로과장)
(경유)
제목	상수도 원인자 이설공사 안전관리 철저 협조 요청(구로2동 주택가 공동주차장 건설사업)

1. 상수도시설물 유지관리에 적극 협조해 주시는 귀 기관에 감사드립니다.

2. 현재 시행중인「구로2동 주택가 공동주차장 건설사업」과 관련하여 현장 내 상수도 매달기 구간의 안전조치 미비 및 누수 발생에 따른 안전사고 예방을 위한 협조 사항을 아래와 같이 안내드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

< 아     래 >

가. 상수도 매달기 구간 내 미보강 이음부 보강 조치 시행 (붙임문서 참고)

나. 누수발생 이음부 복구 및 재보강 조치 시행 (붙임문서 참고)

다. 상수도관 원상복구 일정 공유 및 수도사업소 입회 하에 공사 시행

라. 매달기 상수도관 전체 구간 보온재 제거 후 보호공 점검 및 보완 조치, 이후 수도사업소 입회하에 재확인(수도사업소 입회하에 확인 불가시 상수도공사 준공 불가)

마. 상수도관 매달기 되메우기 시 양질의 모래를 사용하여 물다짐 철저

바. 향후 상수도관 처짐을 방지하고자 하부에 콘크리트 기초 보강 시행

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	최형석		급수운영팀장	정수용		급수운영과장	01/24
代정수용
협조자
시행	급수운영과-1317	(	2024. 1. 24.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(7)