문서번호	시설관리과-1394
결재일자	2024. 1. 25.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
오정훈	조임남	01/25
		김정선
협 조
	주무관		김광준
	주무관		이창균
	주무관		이종찬
	주무관		김준영
	주무관		김효준
	주무관		김유빈
	주무관		박서영
	주무관		이정훈

2024년 기전설비 유지관리 계획

2024.  1. 24.

남부수도사업소

(시설관리과)

목  차

Ⅰ.	관리목표	1
Ⅱ.	관리현황	2
Ⅲ.	2023년 추진실적	5
Ⅳ.	2024년 주요업무 추진계획	6
	□ 총괄 사업개요	6
	1-1. 투자사업 추진계획 및 일정	7
	1-2. 경상사업 추진계획 및 일정	9
	1. 유량계 및 공급량 관리	9
	2. 전식방지 시설물 관리	10
	3. CCTV설비 유지관리 용역	11
	4. 자동제어설비 유지관리 용역	12
	5. 올림터□배수지 등 전기설비 보수공사	12
	6. 기계설비 유지관리 용역	13
	7. 무인경비 용역	13
	8. 올림터□배수지 전기안전관리 대행 용역	14
	9. 전기설비 안전진단 용역	14
	10. 전기설비 절연세척 시행	15
	□ 유지관리 개요	15
	2-1. 시설물 유지관리 개요	15
	1. 기전시설물 안전점검 및 사고예방훈련	15
	2. 통합원격감시 제어센터 운영 유지관리	16
	2-2. 사고발생 및 긴급상황 대처요령	17
	1. 직원 전기안전 및 직무교육	17
	2. 돌발사고 긴급복구	18
	붙임(1~4) 첨부 참조	19

2024년 기전설비 유지관리 계획
’24. 1. 24.	시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 : 오정훈☎4614

아리수올림터·배수지 등의 상수도 기전설비를 효율적으로 운영□관리하여, 깨끗하고 안정적인 아리수 공급으로 시민만족도 향상에 기여하고자 함.

Ⅰ		관리목표

□ 추진목적

ㅇ 아리수의 안정적 공급으로 고객(시민)만족도 향상

ㅇ 기전설비 유지□보수를 통한 아리수 생산 비용 절감

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제23조(수도시설 운영□관리 업무의 위탁)

ㅇ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제2장(중대산업재해)

ㅇ 전기안전관리법 제19조(전기설비의 유지), 제22조(전기안전관리자의 선임 등), 동법시행규칙 제8조(정기검사의 대상□기준 및 절차 등)

ㅇ 상수도 시설기준 및 운영 유지관리 지침(환경부)

ㅇ 유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침(환경부 수도정책과-5837, 2007.10.12.)

ㅇ 올림터□배수지 운영관리 개선방안(상수도사업본부 본부장방침, 2007.10.12.)

□ 추진방향

ㅇ 단수없는 아리수의 안정적 공급 추진

ㅇ 효율적인 설비운용 및 개선을 통한 생산 비용 절감

ㅇ 기전설비 안전관리 철저로 인명사고 사전 대비

□ 중점사항

ㅇ 노후시설 개량 및 정비로 시민급수 안정화 도모 및 에너지 절감

ㅇ 전문분야별 유지관리 용역 시행으로 운영 효율성 제고

ㅇ 긴급복구 시스템을 통한 돌발사고 신속 대응

ㅇ 주기적인 순찰점검을 통한 기전설비 고장 선제적 대응

ㅇ 유량계 정밀도 관리로 유수율 제고

ㅇ 근무자 직무능력 향상을 위한 전문교육 및 안전교육 강화

ㅇ 긴급복구 매뉴얼을 통한 상황별 대응 능력 제고 등

Ⅱ		관리현황

□ 인력구성(기전팀) 현황 - 총 24인(기간제 근로자 3인포함)

								기전팀장
																								기간제
기전설비 담당자								순찰반						노량진 아리수통합정보센터
김준영			김효준					김광준						제어실장 : 이종찬
김유빈			박서영					이창균						일 근 : 정명규
이정훈														A조				B조			C조				D조
기전설비 유지보수								기전설비 점검 및 보수						이병규				박호권			장승호				김창주
														강신현				김상길			원창희				김민재
					낙성대(배)올림터									박 인				오연진			구종헌				김석웅
					전기안전관리자: 김인회 기간제 근로자: 성열순									기전설비 감시 및 제어
					수전설비 감시 및 제어

※ 인원(24) : 사무실 6, 수리반 2, 노량진 통합정보센터 14 (실장 1인, 일근 1인,  교대 12인), 낙성대 2 (안전관리 1인, 일근 1인)

□ 기전설비 현황

(단위 : 개소)

제 어 센 터	배수지	올림터 (9개소)		증압장	유량계(76개소)				전식방지 시 설	CCTV
		고압 유인	저압 무인	증압 펌프	구역	중블록	배수지	올림터
1	21	2	7	14	10	36	13	17	76	86

□ 기전설비 노후도 평가 현황(붙임1 참조)

ㅇ 수배전반 및 원격감시 제어반(159면)

구 분	내용연수 (변압기 10년 그 외 11년)		평 가	결 과	수 량
수배전반 (126)	변압기(4)	경과	설비 양호	양호	1면
		미경과	설비 양호	양호	3면
	그 외 수배전반 (122)	경과	노 후	개선예정	44면
			설비 양호	양호	7면
		미경과	교체 예정	펌프 용량 변경에 따른 교체	2면
			설비 양호	양호	69면
원격감시제어반(33)	경과(4)		노 후	개선예정	3면
			설비 양호	양호	1면
	미경과(29)		설비 양호	양호	29면

ㅇ 모터펌프(65대)

구 분	내용연수(11년)	평 가	결 과	수 량
모터펌프 (65)	경 과(34)	노 후	개선예정(24년)	11대
		설비 양호	양 호	23대
	미경과(31)	설비 양호	양 호	31대

ㅇ 유량계□전송반(76개)

구 분	내용연수 (유량계12년□전송반11년)		평 가	결 과	수 량
유량계 (76)	배수지 및 올림터(30)	경과	노 후	개선예정(24년)	1개
		미경과	설비 양호	교정검사 완료 및 설비양호	29개
	구역(10)	경과	노 후	개선예정(24년)	1개
		미경과	운행중지	-	1대
			설비 양호	교정검사 완료 및 설비양호	8개
	중블록(36)	경과	노 후	개선예정(24년)	2개
			운행중지	-	1대
		미경과	설비 양호	교정검사 완료 및 설비양호	33개
전송반 (76)	배수지 및 올림터(30)	경과	설비 양호	설비양호	10개
		미경과	운행중지	-	1대
			설비 양호	설비양호	19개
	구역(10)	경과	노 후	개선예정(24년)	2개
		미경과	운행중지	-	1대
			설비 양호	설비양호	8개
	중블록(36)	경과	설비 양호	설비양호	5개
			운행중지	-	1대
		미경과	설비 양호	설비양호	30개

ㅇ 전기방식(76개)

구 분	내용연수 (배류기□외부전원 11년, 희생양극10년)	평 가	결 과	수 량
배류기(1)	경과	설비 양호	양호	1개
외부전원(51)	경과(44)	노후	개선 및 철거예정	4개
		설비 양호	양호	40개
	미경과(7)	설비 양호	양호	7개
희생양극(24)	경과	설비 양호	양호	24개

ㅇ 무인카메라(86대)

구 분	내용연수(7년)	평 가	결 과	수 량
CCTV (86)	경 과	노 후	교체예정(24년)	14대
	미경과	설비 양호	양 호	71대

※ 내용연수 경과 시설물 사용 가능 여부 전문업체와 점검 후 교체 추진

ㅇ 평가방법

- 근    거 : ’24년 기전설비 개량사업 대상 노후도 조사(본부 시설관리과-7320,’23.8.21)

- 방    법 : 시설물 내용연수 경과에 따른 자체 육안 평가 및 본부 노후도 평가 고려

- 조사기간 : ’23.8.10 ~ 8.23 (13일간)

- 고려사항 : 시설물 중 내용연수 경과로, 노후도 평가에서 양호한 평가를 받은 설비가 내·외부적 요인으로 "화재위험, 감전위험, 운전불능 상태”의 경우 지체없이 '24년 수선유지비 예산으로 즉각 정비

Ⅲ		2023년 추진실적

□ 예산사업 집행실적 - 총 11건, 사업비 1,681백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	사업기간
노량진(배)아리수올림터 노후 “특고압” 수배전반 교체	∙ 실시설계용역 1식 ∙ 특고압반 9면 교체 ∙ 소프트웨어 프로그램 1식	350	2023.3 ~ 2023.11
노량진(배)아리수올림터 유입변압기 교체	∙ 변압기(7000kw) 1대 교체	236	2023.3 ~ 2023.11
금천아리수올림터 모터펌프 교체	∙ 모터펌프 교체 3대 ∙ 내·외부 배관 교체 1식	220	2023.2 ~ 2023.10
신림6아리수올림터 모터펌프 교체	∙ 모터펌프 교체 2대 ∙ 내·외부 배관 교체 1식	157	2023.2 ~ 2023.10
신림10증압장 모터펌프 교체	∙ 모터펌프 교체 2대 ∙ 내·외부 배관 교체 1식	113	2023.3 ~ 2023.11
대방아리수올림터 등 2개소 전력이중화	∙ 실시설계용역 1식 ∙ 저압반 1면, 모터기동반 3면 교체 ∙ 전기설비공사 1식	200	2023.2 ~ 2023.12
신림10증압장 등 2개소 원격감시제어반 교체	∙ 원격감시제어반 교체 2면	121	2023.2 ~ 2023.7
상도3배수지 원격감시제어반 교체	∙ 원격감시제어반 교체 1면	60	2023.2 ~ 2023.6
봉천6-2배수지 원격감시제어반교체	∙ 원격감시제어반 교체 1면	61	2023.2 ~ 2023.10
사당3증압장 원격감시제어반 교체	∙ 원격감시제어반 교체 1면	58	2023.2 ~ 2023.10
낙성대배수지 밸브감시제어반 교체	∙ 원격감시제어반 교체 1면	105	2023.2 ~ 2023.11

Ⅳ		2024년 주요업무 추진계획

1		총괄 사업개요

□ 사업내용

ㅇ 투자사업 : 총 9건, 사업비 약 2,092백만원

ㅇ 경상사업 : 사업비 약 738백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산	사업구분	사 업 명	사업비	비고
투자사업	기전시설 개량 (시설비)	수배전반/자동제어반	∙ 노량진(배)아리수올림터 노후 현장조작반 교체	800	’25년 개량예정 사업제외
			∙ 법원아리수올림터 전력이중화	290
			∙ 상도3아리수올림터 배전반교체	300
			∙ 봉천9증압장 원격감시제어반 교체	77
			∙ 장군봉배수지 밸브감시제어반 교체	95
			∙ 달마사증압장 원격감시제어반	56
		펌프	∙ 상도아리수올림터 모터펌프 교체	241
			∙ 사당3증압장 모터펌프 교체	118
			∙ 동일증압장 모터펌프 교체	115
경상사업	유량계설치 (시설비)	유량계	∙ 유량계 교체(남현, NB-15, NBM-10, NBM1-15)	45	노후도 평가기준 개선
			∙ 전송반 교체(NB-4, NB15)	28
	수선유지교체비 (수선유지비)	전기방식	∙ 외부전원(B-5) 교체 예정	20
		CCTV	∙ 노량진배수지(3대)	15
	수선유지교체비 (수선유지비)	자동제어반 연간단가	∙ 제어반 점검 및 고장설비 유지보수	150
		전기설비 연간단가	∙ 올림터, 배수지 전기설비 정비 및 보수	100
		기계설비 연간단가	∙ 올림터, 증압장 기계설비 유지보수	190
	유량계 유지보수 (공공운영비)	유량계 연간단가	∙ 유량계 교정검사 및 유지관리	90
	수선유지교체비 (수선유지비)	CCTV 연간단가	∙ 외부인 침입, 훼손, 화재감시 등	20
		무인경비 연간단가	∙ 외부인 침입 및 시설물 보호	20
		전기설비절연세척	∙ 오염물질 제거 등 사고예방	30
	기전설비 유지관리 (일반운영비)	안전진단 및 대행(전기)	∙ 특고압 및 저압설비 연1회 안전진단 ∙ 저압설비 전기안전관리 대행	30

1-1. 투자사업 추진계획 및 일정

□ 추진일정 및 계획(※ 세부 추진내용 및 계획은 별도 방침 수립 예정)

1. 노량진(배)아리수올림터 노후 현장조작반 교체

ㅇ 사업개요

- 노후 현장조작반 10면, 현장조작반 1면 교체

ㅇ 사업기간 : ’24. 2. 1 ∼ 7. 31

ㅇ 사업효과 : 노후된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

2. 법원아리수올림터 전력이중화

ㅇ 사업개요

- ALTS설비 1면 신설

ㅇ 사업기간 : ’24. 4. 1 ∼ 11. 30

ㅇ 사업효과 : 전력공급 이중화시스템 구축으로 안정적 급수운영

3. 상도3 아리수올림터 배전반 교체

ㅇ 사업개요

- 수전반 1면, 모터기동반 2면, 원격감시제어반 1면 교체

ㅇ 사업기간 : ’24. 3. 1 ∼ 10. 30

ㅇ 사업효과 : 노후된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

4. 봉천9증압장 원격감시제어반 교체

ㅇ 사업개요

- 원격감시제어반 1면 교체

ㅇ 사업기간 : ’24. 3. 1 ∼ 10. 31

ㅇ 사업효과 : 노후된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

5. 장군봉배수지 밸브감시제어반 교체

ㅇ 사업개요

- 원격감시제어반 1면 교체

ㅇ 사업기간 : ‘24. 3. 1 ∼ 9. 30

ㅇ 사업효과 : 노후된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

6. 달마사증압장 원격감시제어반 교체

ㅇ 사업개요

- 원격감시제어반 교체 1면

ㅇ 사업기간 : ‘24. 4. 1 ∼  9. 30

ㅇ 사업효과 : 노후된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

7. 상도아리수올림터 모터펌프 교체

ㅇ 사업개요

- 노후 모터펌프 4대 교체 및 내부 배관 교체

ㅇ 사업기간 : ‘24. 5. 1 ∼ 11. 31

ㅇ 사업효과 : 노후된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

8. 사당3증압장 모터펌프 교체

ㅇ 사업개요

- 노후 모터펌프 2대 교체 및 내부 배관 교체

ㅇ 사업기간 : ‘24. 3. 1 ∼ 10. 31

ㅇ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

9. 동일증압장 모터펌프 교체

ㅇ 사업개요

- 노후 모터펌프 2대 교체 및 내부 배관 교체

ㅇ 사업기간 : ‘24. 3. 1 ∼ 10. 31

ㅇ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

1-2. 경상사업 추진계획 및 일정

1. 유량계 및 공급량 관리(연간단가)	붙임 2-4, 5, 6, 7 참조

□ 유량계 현황 : 총 76개소

ㅇ 구역유량계 : 10대

ㅇ 중블록유량계 : 36대

ㅇ 배수지, 올림터, 증압장 : 30대

□ 유량계 및 전송반 교체(※ 별도 방침 수립 후 시행)

ㅇ 교체대상(소요예산: 약 73백만원)

- 유량계 교체(남현, NB-15, NBM-10, NBM1-15)

- 전송반 교체(NB-4, NB15)

ㅇ 사업효과 : 유량계 및 전송반 교체로 공급량 측정 및 정확도 증가

□ 유량계 관리(연간단가)(※ 별도 방침 수립 후 시행)

ㅇ 관리지침 : 유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침

ㅇ 점검방법 : 월 1회 점검

ㅇ 정 밀 도 : ±0.5% 이내 (유량계 유지관리지침에 의거)

ㅇ 교정검사 주기

- 구역유량계 연2회, 중블록유량계 연 1회 …… 본부주관 시행

- 올림터 및 배수지 유량계 연 1~2회      …… 사업소자체 시행

ㅇ 유량계 유지관리 용역 시행

- 용역대상 : 76개소(구역 10개소, 중블록 36개소, 올림터·배수지 30개소)

- 용역기간 : '24. 2. ~ '24. 12.

- 소요예산 : 약 90백만원

- 용역효과 : 유량계에 대한 교정검사 외에 정밀점검 및 유량계실 청소 등을 추가하는 통합적인 용역시행으로 유량계 설비 효율적 관리

□ 공급량 적정 관리

ㅇ 공급량 이상 증가여부 신속 발견 조치로 누수 최소화

ㅇ 공급계통별 유량현황 집계관리 철저

ㅇ 배수지 수위관리 철저

ㅇ 증압구역 토출압 적정 운전(지역담당과 협의)

2. 전식방지 시설물 관리	붙임 2-8 참조

□ 전식방지 시설현황 (76개소)

ㅇ 배류기1, 희생양극24, 외부전원51

□ 전식 시설물 교체(※ 별도 방침 수립 후 시행)

ㅇ 교체대상 : 외부전원(B-5) 교체(소요예산 약 20백만원)

ㅇ 사업효과 : 외부전원 교체로 부식전류 억제

□ 전식방지시설물 관리

ㅇ 관리지침 : 상수도관로 전기방식 시설물 설치 및 유지관리 기준

ㅇ 시설물 점검

- 정기점검 : 분기 1회

- 특별점검 : 년 1회 본부 및 사업소 합동점검

ㅇ 전위 측정

- 기준전위 : - 850mV ~ - 2,500mV

- 측정방법 : 방식전위 측정기로 기준전극과 관로사이 전위측정

- 측정주기 : 분기 1회 및 특별 점검시

구 분	대 상	점검자	점검주기	점검 내용	비 고
외부 전원	51개소	사무실 수리반	분기1회	입출력전압, 전류, 전위 기기손상, 접속상태 등
강제배류기	1개소		분기1회
선택배류기	-		-
희생 양극	24개소	”	분기1회	측정함 상태, 기준전위 (-850mV~-2,500mV) 유지여부

ㅇ 용어해설

- 배 류 기 : 지하철에서의 누설전류의 영향을 받아 상수관 부식을 방지하기 위한 시설

- 희생양극 : 지중에 설치된 양극금속과 매설(상수도)배관을 전선으로 연결, 전지회로와 같이 구성하여 전기적 부식을 방지

- 외부전원 : 정류기(외부전원)을 사용하여 전류를 흘려 상수도관으로 유입시켜 부식전류를 억제하는 방법

3. CCTV설비 유지관리 용역(연간단가)	붙임 2-10 참조

□ CCTV 시설현황(※ 별도 방침 수립 후 시행)

ㅇ 노량진배수지 등 23개소 총 86대 설치

ㅇ 외부인의 무단침입, 시설물 훼손, 시설물 운전상태, 화재 등 감시

□ CCTV 교체(※ 별도 방침 수립 후 시행)

ㅇ 교체대상

- 노량진배수지 내구연한 경과 CCTV 3대(소요에산 약 20백만원)

- 그 외 내구연한 초과CCTV(11대) 전문업체와 점검예정

ㅇ 사업효과 : CCTV 교체에 따른 배수지 감시 고도화

ㅇ 내구연한 현황

구 분(화소)	계	내구연한 경과	’16~’20년	’21년	’22년	’23년
200만화소 이상	86대	14대	32대	27대	1대	10대
200만화소 미만	-	-	-	-	-	-

□ CCTV설비 관리

ㅇ 관리방법 : 사업소 자체 용역계약을 통해 정기점검 및 보수

ㅇ 소요예산 : 20백만원

ㅇ 용역기간 : 2024.4.1. ~ 2025.3.31.

ㅇ 시설물 점검방법

- 상세점검 : 월 1회(CCTV 정상 가동상태 확인점검)

- 정밀점검 : 분기 1회(좌우/상하 동작, 화면확대 기능 시험)

4. 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)	(※ 별도 방침 수립 후 시행)

□ 시행목적

ㅇ 전문업체와의 계약을 통한 올림터, 배수지, 증압펌프, 통합정보센터   자동제어설비의 정기적인 예방점검 활동과 장애발생 시 긴급복구

□ 근   거

ㅇ 제어설비 연간단가 추진계획(본부장방침 제25호, 2008.2.25)

□ 용역개요

ㅇ 건    명 : 자동제어설비 유지관리 용역

ㅇ 예 산 액 : 150백만원

ㅇ 용역기간 : 2024.4.1 ~ 2025.3.31

ㅇ 용역대상 : 45개소(제어실1, 올림터9, 증압펌프14, 배수지21)

□ 추진내용

ㅇ 용역대상설비에 대해 분기 1회 점검실시

ㅇ 제어반 점검 및 고장설비 보수, 프로그램 백업

ㅇ 장애발생 긴급복구 등

5. 올림터□배수지 등 전기설비 보수공사(연간단가)	(※ 별도 방침 수립 후 시행)

□ 전기설비 보수공사

ㅇ 전기설비 : 올림터(9개소),증압장(14개소),배수지(21개소) 등

ㅇ 관련근거 : 전기공사업법

ㅇ 목    적 : 올림터,배수지 등 성능이 저하된 전기설비 적기에 교체·정비하여 운영효율 제고 및 안정적인 급수체계 확보

ㅇ 내    용 : 올림터,배수지 등 전기설비 정비 및 보수공사 1식

ㅇ 소요예산 : 100백만원

ㅇ 용역기간 : 2024.4.1. ~ 2025.3.31 (연간단가)

6. 기계설비 유지관리 용역(연간단가)	(※ 별도 방침 수립 후 시행)

□ 목    적

ㅇ 올림터□증압장 모터펌프 예방정비 및 고장 시 신속한 수리·정비

□ 추진방향

ㅇ 모터펌프 사전점검에 의한 예방정비

ㅇ 모터펌프 고장 발생시 신속한 정비 및 공급시설 복구

□ 사업개요

ㅇ 건    명 : 올림터, 증압장 기계설비 유지보수

ㅇ 예 산 액 : 190백만원

ㅇ 사업기간 : 2024.4.1 ~ 2025.3.31

ㅇ 대     상 : 44개소 (배수지21, 올림터9, 증압펌프14)

7. 무인경비 용역(연간단가)	(※ 별도 방침 수립 후 시행)

□ 무인경비 시설현황

ㅇ 무인 배수지 및 올림터 21개소 즉시 출동 가능

ㅇ 24시간 긴급출동체제 구축으로 시설물 보호 및 안정적 아리수 공급

□ 용역대상 : 21개소

ㅇ 배수지 : 20개소 [금천배수지 등 20개소]

ㅇ 올림터 :  1개소 [상도아리수올림터]

□ 주요 용역내용

ㅇ 출입자 관리 및 외부인 보안구역 침입시 즉시 대처(25분내 출동)

ㅇ 보안요원의 월 2회 정기 순찰

ㅇ 방범시스템 정상 작동여부 및 출동경비 서비스 점검

□ 계약현황

ㅇ 대    상 : 21개소

ㅇ 기    간 : 2024.4.1. ~ 2025.3.31.

ㅇ 소요예산 : 20백만원

8. 올림터□배수지 전기안전관리 대행 용역(연간단가)	(※ 별도 방침 수립 후 시행)

□ 시행목적

ㅇ 올림터·배수지 자가용전기시설의 안전유지관리를 외부 전문업체 기술력과 장비를 활용, 안정적으로 시행하여 전기사고 사전 예방

□ 대상시설 (5개소)

ㅇ 상도(379㎾),금천(404㎾),신림6(90㎾),대방(75㎾)올림터,봉현증압장(149㎾)

□ 업무내용

ㅇ 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 업무

ㅇ 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검

ㅇ 전기설비의 안전관리에 관한 기록 및 보존

□ 소요예산 : 약 10백만원

□ 용역기간 : 2024.4.1. ~ 2025.3.31

9. 전기설비 안전진단 용역	(※ 별도 방침 수립 후 시행)

□ 올림터 전기설비 안전진단

ㅇ 근    거

- 전기안전관리법 제18조(검사□점검의 방법□절차 등)

- 전기설비 검사 및 점검의 방법□절차 등에 관한 고시

- 전기설비 안전진단 실시계획 (기전과-910, 2005.9.14)

ㅇ 진단내용 : 전기설비의 기술기준 적합여부 및 운전상태

ㅇ 진단주기 : 매년 1회

ㅇ 진단기관 : 전기안전점검 전문기관

ㅇ 편성예산 : 20백만원

ㅇ 진단대상 : 올림터 9개소

10. 전기설비 절연세척 시행(연간단가)	(※ 별도 방침 수립 후 시행)

□ 추진목적

ㅇ 전문업체와의 계약을 통한 전기설비 내 각종 먼지와 오염물질을 제거하여 오작동 방지하고 화재 및 감전사고 등 안전사고예방

□ 근   거

ㅇ '24년 아리수 공급계통 전력공급계획(부본부장방침, 2024.1.8)

□ 추진내용

ㅇ 증압장 및 전식방지 외부전원 정류기(111개소) 등 외부에 노출된 전기설비에 대하여 특수처리된 절연용액을 사용하여 오염물질 제거

ㅇ 무정전 시행

ㅇ 예 산 액 : 30백만원

2		유지관리 개요

2-1. 시설물 유지관리 개요

1. 기전시설물 안전점검 및 사고예방훈련

□ 기전시설물 안전점검 및 사고예방훈련

ㅇ 주요 내용

- 수․배전설비 운영 유지관리 상태

- 중앙 감시제어반, 현장 전송반 등 통신시스템 운영 유지관리 상태

- 모터펌프 예비기 교체운전 및 관리상태

- 모터펌프 등 주요 기기 절연, 접지, 성능 및 운전상태

- 중대재해 예방을 위한 작업전 10분 안전점검 실시(붙임2참조)

- 해킹 및 정전사고 복구 훈련 등 (본부 주관)

ㅇ 안전점검

구 분	실시방법	점 검 자	대상 시설물
일상점검	24시간 원격감시 및 필요시 순찰	기전팀	올림터, 배수지, 유량계, 전식시설 등 기전설비
월간점검	월 1회	기전팀 안전관리대행업체	상도올림터, 금천올림터, 신림6올림터, 봉현증압장, 대방올림터
월간 및 분기점검	월별 1회 분기별 1회	기전팀	올림터, 배수지, 유량계 기전설비(전식: 분기별)
특별점검	기전설비 순회점검	본부 시설관리과	올림터, 배수지, 유량계, 전식 기전설비(년2회)
해킹 및 정전사고 훈 련	년 1회	본부외 8개 사업소	통합제어센터 및 특고압 올림터

ㅇ 점검반 편성 운영

- 총괄반장 : 기전팀장

- 점 검 반 : 기전팀 직원 8인 (순찰반 3인 포함)

ㅇ 점검결과 조치

- 경미한 사항 : 자체 인력활용 조치

- 중대한 사항

• 긴급사항 : 긴급 복구업체를 활용 신속 복구후 정산 조치

• 일반사항 : 예산사업 조치 (연간단가 활용)

2. 통합원격감시 제어센터 운영 유지관리

□ 시설현황

ㅇ 면적 : 252㎡(76평)

ㅇ 올림터, 배수지 원격제어 및 감시 시스템 1식

ㅇ CCTV 감시 시스템 1식

ㅇ 유량계 관리 시스템 1식

ㅇ 장비현황

(단위:대)

서 버 (통신,web,cctv)	운영PC	화면표출장치 (제어감시 장치용, CCTV)	UPS (20kVA)
12	6	8	1

□ 근무형태

ㅇ 근무자(14인) : 실장 1인(전기안전관리자), 일근 1인, 근무인원 12인 (3인×4조 2교대)

※ 기간제 근무자 : 2인 포함

ㅇ 연가, 교육 등 결원 발생시는 휴무자 대직근무

□ 원격감시 및 제어

ㅇ 배수지, 올림터, 유량계 등 기전설비에 대한 24시간 원격감시 및 제어

ㅇ 주요 감시 제어항목

- 수위, 압력, 유량, 전압, 전류, 주파수 등

- 모터펌프 기동, 정지 여부

□ 주요 기기 운전방법

ㅇ 올림터 모터펌프 : 월 2회 교체 운전

ㅇ 증압펌프장 모타펌프 : 월 2회 교체 운전

2-2. 사고예방 및 긴급상황 대처요령

1. 직원 전기안전 및 직무교육

□ 교육방향

ㅇ 시설물 안전운영 유지관리 및 감시제어 철저

ㅇ 긴급상황 발생시 응급대처능력 제고로 기전사고 사전예방

ㅇ 발령 시 산업안전보건 교육 이수로 사고예방 철저

□ 자체교육

ㅇ 안전관리 교육 : 월 1회(제어실장)

ㅇ 전문강사 초빙 유지관리기술 습득 교육 : 필요시(본부 및 자체)

ㅇ 특별교육 : 안전사고 발생 및 본부 지시에 의거 실시

2. 돌발사고 긴급복구 계획	붙임 2-11,12,13 참조

□ 사고보고 및 복구반 편성

			총 괄 (시설관리과장)
			복구반장 (기전팀장)
시 설 복 구			전기안전관리			긴급복구 업체
순 찰 반 이종찬(센터), 김인회(낙성대) 김준영, 김효준 박서영, 이정훈			노량진,낙성대 전기안전관리자 전기안전관리대행업체			수,배전반 분야 자동제어 분야 기계설비 분야 전기공사 분야

ㅇ 사고복구 대책

- 긴급복구자재 및 장비 확보

- 고장빈도가 높거나 긴급 구입이 곤란한 예비부품은 사전 확보

※기전설비 재료비 예산 : 25백만원 (기타자재 : 상도3올림터 창고)

ㅇ 유관기관 협조체계 유지

- 전력 공급계통 사고지원 : 한전(동작,관악지점), 한국전기안전공사

- 단수 및 복구장비 지원  : 아리수 정수센터(암사, 영등포, 구의)

- 단수지역 홍보지원 : 동작구청, 관악구청, 금천구청, 영등포구청

ㅇ 분야별 긴급복구업체 지정

- 기전설비 돌발사고시 인력과 장비를 신속히 동원해 복구하기 위하여 제작납품업체 또는 전문보수업체를 긴급복구업체로 지정

※긴급복구업체 지정현황 : 별첨[11]

- 비상연락망 정비 및 응급조치 요령 비치

※비상연락망 : 별첨[12]

※정전 및 사고시 응급조치 요령 : 별첨[13]

- 돌발사고시 긴급복구 매뉴얼 (※ 붙임3 참조)

붙임 : 1. 기전설비 노후도 평가자료 1부.

2. 현황자료

2-1. 아리수올림터 시설 현황

2-2. 증압펌프 시설 현황

2-3. 배수지 시설 현황

2-4. 구역유량계 현황

2-5. 중블럭유량계 현황

2-6. 올림터․배수지 유량계 현황

2-7. 전식방지시설 현황

2-8. 전기방식 용어설명

2-9. CCTV 설치현황

2-10. 긴급복구업체 지정 현황

2-11. 비상연락망

2-12. 정전 및 사고시 응급조치 요령

3. 돌발 사고시 긴급복구 매뉴얼 1부.

4. 안전점검표 및 안전수칙(기계,전기,맨홀청소) 각1부. 끝.