문서번호	시설관리과-1509
결재일자	2024. 1. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
지예솔		한규수	01/25
			이재학
협조

건축허가 급수협의 검토결과 보고(강서구 등촌동 649-

「강서구 등촌동 649-○ 외 1」

건축허가 급수협의 검토결과 보고

2024. 1.

강서수도사업소

*******************

건축허가 급수협의 검토결과 보고

시설관리과장: 이재학☎3146-3994 시설관리팀장:한규수☎4017 담당: 지예솔

강서구청 건축과에서 건축허가 신청에 따른 인입급수관 관련 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항 급수공급 검토사항을 보고 드림.

***********************************

□ 건축개요

❍ 위    치: ****************

❍ 건 축 주: ******

❍ 규    모: 지상2층, 연면적 362.76㎡

❍ 건축용도: 근린생활시설(사무소, 소매점)

□ 급수현황

❍ 수계현황: ******************

❍ 주변배관: ***************

❍ 출수상태: 양호, 분기점 수압 3.8kgf/㎠ (대상지표고: 15.86m)

❍ 배관현황

****

□ 검토결과

ㅇ 급수방식: 5층 이하는 순직결급수가능, 6층부터는 가압직결급수

ㅇ 구경산출: 인입급수관 일반용 D20㎜

- 일반용(근린생활시설): 독립계량기(D20㎜ × 1개소)

[일반용 – 산출근거]

**************************************************

*************************************

************

*********************************************

ㅇ 계량기 보호통 및 벽체계량기함 설치 규격을 준수하여 확보할 것(붙임문서 참고)

□ 행정사항

❍ 강서구청 건축과로 급수협의 관련 검토결과 회신

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.