문서번호	급수운영과-1316
결재일자	2024. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		01/25
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			김종수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			이승환
	주무관			代김태규

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 1. 22.)

2024. 1.

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 1. 22.(월))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 1. 22.(월) / 기온: 최저 –11.9, 최고 –2.4℃

ㅇ 공 급 량: 369,082㎥ (전년대비 증 69,569㎥)

- 1월 공급량: 7,802,116㎥ (전년대비 증 181,544㎥)

- 2024년 공급량: 7,802천㎥ (전년대비 증 181천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	35,818	15,529	11,903	908	8,427	949
	0	0	0	0	0	0
1월 21일	333,264	62,373	76,242	123,623	77,118	6,092
1월 22일	369,082	77,902	88,145	124,531	85,545	7,041

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	35,818	306	-643	-238	-1,258	-136	-9	2,787	-286	-35	7,562
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1월 21일	333,264	12,402	12,238	4,597	21,212	13,502	3,456	54,627	10,206	17,271	22,590
1월 22일	369,082	12,708	11,595	4,359	19,954	13,366	3,447	57,414	9,920	17,236	30,152

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
1,765	2,064	747	10,518	988	2,743	327	-92	-271	3,273	5,902	-196
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10,699	8,042	4,708	9,502	-5,556	34,410	13,427	1,552	5,971	41,530	29,186	7,692
12,464	10,106	5,455	20,020	-4,568	37,153	13,754	1,460	5,700	44,803	35,088	7,496

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	8,808	2,082	-262	-202	-612	-146	10	3,623	-415	1,493	-998
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1월 15일	360,274	10,626	11,857	4,561	20,566	13,512	3,437	53,791	10,335	15,743	31,150
1월 22일	369,082	12,708	11,595	4,359	19,954	13,366	3,447	57,414	9,920	17,236	30,152

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
429	619	-106	95	1,432	-1,695	0	-195	36	-563	4,265	-82
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,035	9,487	5,561	19,925	-6,000	38,848	13,754	1,655	5,664	45,366	30,823	7,578
12,464	10,106	5,455	20,020	-4,568	37,153	13,754	1,460	5,700	44,803	35,088	7,496

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	30,864	13,703	-22,289	-276	-12,462	-1,060	-4,792	65,580	-3,921	72,212	-100,122
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~1.22	7,771,252	248,592	284,136	97,780	463,259	296,340	74,808	1,152,105	226,637	288,505	744,414
24.1.1~1.22	7,802,116	262,295	261,847	97,504	450,797	295,280	70,016	1,217,685	222,716	360,717	644,292

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-10,959	-5,480	-20,313	-11,920	-90,994	12,216	77,511	-878	-11,232	9,364	77,654	-678
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
270,618	209,272	136,858	384,224	-38,762	798,788	225,132	35,679	137,011	978,202	589,959	167,695
259,659	203,792	116,545	372,304	-129,756	811,004	302,643	34,801	125,779	987,566	667,613	167,017

※ 전년 대비 공급량 분석 : 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.