공동주택 화재안전조사 세부조사표

[OO아파트]

조사일: 2024. 1. 22.(월)

조사대상	대상명	*****	대표자	***
	소재지	***************************	전화번호	***********
	건물구조	**************************	주용도	****
	소방안전관리자	******************	등급	****

□ 기본 조사사항 [□종합조사, ▣부분조사]

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	해당 대상물 경비실 9명, 기관실 3명 교대근무 상주 하고 있음	비화재보 시 발생 시 초동 대처 요령 및 수신반 작동요령 교육 실시함
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자 자격, 소방계획서 및 자위소방대 조직도 확인	소방안전관리자 업무수행일지 작성 및 소방계획서 유지 관리 철저토록 안내함
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	자위소방대 활용 자체교육 훈련 실시 확인	자체 훈련교육 결과 등 법정 보관기록에 맞춰보관하도록 안내
4. 소방자동차 전용구역 등에 관한 사항	해당사항 없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	해당사항 없음
6. 소방시설의 설치 및 관리 등에 관한 사항	****************************************************************************	**************************************************************************
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	해당사항 없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리에 관한 사항	방화구획 훼손 사실 없음. 옥상문 상시 개방상태 확인함	옥상문 자동개폐장치를 설치하여 화재 등 재난 발생 시 피난처로 활용 할 수 있음을 안내함
9. 방염에 관한 사항	해당사항 없음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	매 년 8월 자체점검 실시	자체점검 기간 준수하여 이행완료결과보고서 제출하도록 안내함
11. 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음	해당사항 없음
12. 위험물 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

□ 소방시설 등의 조사사항

구분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	옥내소화전, 수신반, 소방펌프 등	위반사항 발견하지 못함
2. 피난시설등	유도등, 유도표지, 비상조명등 등	위반사항 발견하지 못함
3. 안전시설등	해당사항 없음	위반사항 발견하지 못함
4. 임시소방시설	해당사항 없음	위반사항 발견하지 못함

□ 기타 조치사항

구분

조사한 사항

조사결과

전기 분야

전기분야 정기점검 확인

정기점검 적합

2. 가스 분야

가스분야 정기점검 확인

정기점검 적합

3. 건축 분야

건축물대장 확인

특이사항 발견치 못함

4. 기타 분야

산업안전관련분야 등 확인

특이사항 발견치 못함

□ 현장사진
옥상문 개방상태 확인	수신반 확인	소방펌프 확인

붙임  화재안전조사 결과서 1부.  끝.

결재	조사관		조사관		검사지도팀장		예방과장
	김종현		김현재		서원용		전결 01/25
							정문수
협조