아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	입상활성탄 교체완료 보고(2-8)

1. 2023년 입상활성탄 교체 세부 추진계획(정수과-12269, ’23.11.16.)호와 관련입니다.

2. 활성탄흡착지 2계열 8지 교체 및 시운전 완료를 보고하고, 수질검사 결과 수질기준에 적합하여 통수하고자 합니다.

가. 교체현황 : 붙임 참조

나. 수질검사 결과 : 적합

(검사일자 : ’24.1.25.)

항 목	탁도(NTU)	pH	지오스민(ppt)	2-MIB(ppt)	TOC(ppm)
수질기준	0.1 이하	5.8~8.5	8 이하	8 이하	1.0 이하
측정결과	****	***	***	***	***

다. 추진현황 : '23 하반기 ~'24년 상반기 대상 10개지 중 5개지 통수완료

붙임 : 입상활성탄 지별 교체현황 보고(2-8) 1부.  끝.

주무관	최민욱		정수과장	이철재		암사아리수정수센터소장	01/26
강승곤
협조자	주무관	함인석		주무관	김현희
시행	정수과-956	(	2024. 1. 26.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131, 암사정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5727	/전송	02-3146-5707	/	minuk3693@seoul.go.kr	/	부분공개(5)