문서번호	정수시설과-237
결재일자	2024. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		함태광	01/26
			김재웅
협조	주무관		강석윤
	주무관		노성제

2024년 전력 및 에너지 절감 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1

구의아리수정수센터

[정수시설과]

'24년 전력 및 에너지 절감 추진 계획

우리 센터의 효율적인 설비운영, 노후 설비 성능개선 및 신재생에너지 활용 등을 통해 전력 및 에너지(온실가스)를 절감코자 함.

Ⅰ		추진배경

□「상수도 에너지 절감 T/F 결과 및 향후 추진계획」알림 및 추진사항 이행 요청

: 기전설비과-90('24.1.4)

□  전기요금 시간대별 차등적용에 따른 효율적 공정운용 필요

ㅇ 계절별·시간대별 전기요금단가                             ('23년 5월 기준)

구 분	봄, 여름, 가을철(3월∼10월)	겨울철(11월∼2월)	평균단가(원)
경 부 하 시간대	22:00 ∼ 08:00	22:00 ∼ 08:00	89.6
중간부하 시간대	08:00 ∼ 11:00 12:00 ∼ 13:00 18:00 ∼ 22:00	08:00 ∼ 09:00 12:00 ∼ 16:00 19:00 ∼ 22:00	130.1
최대부하 시간대	11:00 ∼ 12:00 13:00 ∼ 18:00	09:00 ∼ 12:00 16:00 ∼ 19:00	186.9

※ 한전 전기요금 인상('22년 연초 대비 29% ↑)

Ⅱ		전력사용 및 온실가스 배출 현황

ㅇ 전력사용량 및 정수생산량

2022년			2023년
전기사용량 (MWh)	전기요금 (백만원)	정수생산량 (천㎥)	전기사용량 (MWh)	전기요금 (백만원)	정수생산량 (천㎥)
26,299	3,416	116,263	22,740	3,825	114,735

ㅇ 온실가스 배출 현황                                       (단위 : tCO2)

구 분	계	'21년	'22년	'23년	비 고
할당량	35,772	11,924	11,924	11,924
배출량	36,352	13,817	12,088	10,447

Ⅲ		‘23년 추진실적

□   전력요금 절감액 : 161,425천원

절 감 항 목	절감액(천원)
① 송수펌프 시간대별 부하관리	63,828
② 효율적인 설비 운영	5,258
③ 신재생에너지 활용	92,339

① 송수펌프 시간대별 활용 절감액 : 63,828천원

ㅇ 시간대별 운영 현황

– 최대부하 시간대 17%절감, 중간부하 시간대 2.3%, 경부하 시간대 4.1%증가

구 분	일정운영시 (MWh)	2023년도 운영 (MWh)	증 · 감 (MWh)
합 계	22,740 (100%)	22,740 (100%)
경 부 하	11,847(52.1%)	12,339 (54.2%)	증492
중간부하	7,027(30.9%)	7,191 (31.7%)	증164
최대부하	3,866(17.0%)	3,210 (14.1%)	감656

ㅇ 최대부하 시간대 절감액 : 656MWh × 97.3(원/kWh) = 63.828천원

– 최대부하 시간대 단가(186.9원) - 경부하 시간대 단가(89.6원) = 97.3원

② 효율적인 설비운영 : 5,285천원

ㅇ 여과지 및 활성탄지 조명 야간소등 운영(소형생물 유인 차단)

– 전력요금 절감액 : 39,151kWh × 135(원/kWh) = 5,285천원

– 온실가스 감축량 :  39,151kWh × 0.46625 tCO2/MWh = 18 tCO2/년

③ 신·재생에너지 활용에 의한 전기사용량 절감 : 92,339천원

ㅇ 자체 태양광발전[168.4kW]

– 전력요금 절감액 : 223,555kWh × 135(원/kWh) = 30,179천원

– 온실가스 감축량 :  223,555kWh × 0.46625 tCO2/MWh = 104 tCO2/년

ㅇ 지열 에너지 활용

– '23년 생산량 : 460,447kWh × 135(원/kWh) = 62,160천원

– 온실가스 감축량 :  460,447kWh × 0.46625 tCO2/MWh = 214 tCO2/년

Ⅳ		‘24년 추진계획

□   주요 절감방안

① 송수펌프 시간대별 부하관리(경부하 시간대 집중운영)

② 피크전력(최대수요전력)관리

③ 신재생에너지 활용

ㅇ 태양광 발전설비 활용 전력사용량 절감

ㅇ 지열에너지를 최대한 활용 전기수요 대체

④ 노후 설비 개량

ㅇ 배출수지 회수펌프 교체

⑤ 효율적인 설비운영

Ⅴ		세부추진계획

□  절감목표 : 175백만원

절 감 항 목	절감계획(천원)
합 계	175,003
① 송수펌프 시간대별 부하관리	65,894
② 피크전력(최대수요전력)관리	13,678
③ 신재생에너지 활용	84,808
④ 노후설비 개량	5,338
⑤ 효율적인 설비운영	5,285

① 송수펌프 시간대별 부하관리 절감액 : 65,894천원

ㅇ 시간대별 운영 계획                                             (단위 : MWh)

구 분	일정운영시	2024년도 계획	증 · 감
합 계	22,740 (100%)	22,740 (100%)
경 부 하	11,848(52.1%)	12,540(55.1%)	증692
중간부하	7,027(30.9%)	7,000(30.8%)	감27
최대부하	3,866(17.0%)	3,200(14.1%)	감666

ㅇ 시간대별 전력요금 절감액

– 중간부하 시간대 절감(예상)액 : 27MWh × 40.5(원/kWh) = 1,093천원

– 최대부하 시간대 절감(예상)액 : 666MWh × 97.3(원/kWh) = 64,801천원

∙ 중간부하 시간대 단가(130.1원) - 경부하 시간대 단가(89.6원) = 40.5원

∙ 최대부하 시간대 단가(186.9원) - 경부하 시간대 단가(89.6원) = 97.3원

ㅇ 경부하 시간대에 정수지 활용하여 수돗물을 최대한 생산·비축

ㅇ 최대부하 시간대 여과지/활성탄흡착지 역세척, 탈수설비 가동 지양

ㅇ 배수지 적정수위 유지하여 조절펌프 탄력적 운영

ㅇ 경부하시간대 전체 전력량의 54% 이상 유지 : 정수과(제어실)운영 협조

② 피크전력(최대수요전력) 관리 : 13,678천원

ㅇ 전력설비(송수펌프 등) 동시가동 지양 기본요금 절감

년 도	‘24년 목표	적용 피크전력('23.9)	비 고
피크전력	3,800kW	3,937kW

– 전력요금 절감(예상)액 : 137kW × 8,320원 × 12월

③ 신·재생에너지 활용  : 84,808천원

ㅇ 자체 태양광발전으로 전력요금 절감

– 발전(예상)량 : 221,649kWh('21~'23년 평균 실 발전량)

∙ 전력요금 절감(예상)액 : 221,649kWh ×135(원/kWh) = 29,922천원

∙ 온실가스 감축(예상)량 : 221,649kWh × 0.46625 tCO2/MWh = 103 tCO2/년

ㅇ 지열에너지 활용 전기사용량 절감

– 생산(예상)량 : 406,564kWh('21~'23년 평균 실 발전량)

∙ 전력요금 절감(예상)액 : 406,564kWh × 135(원/kWh) = 54,886천원

∙ 온실가스 감축(예상)량 : 406,564kWh × 0.46625 tCO2/MWh = 189 tCO2/년

④ 노후 설비 개량 : 5,338천원

ㅇ 배출수지 회수펌프 교체 (90kW 2대, 55kW 2대)

– 효율개선을 통한 절감(예상)액 : 39,546kWh ×135(원/kWh) = 5,338천원

– 온실가스 감축(예상)량 : 39,546kWh × 0.46625 tCO2/MWh = 18 tCO2/년

⑤ 효율적인 설비운영 : 5,285천원

ㅇ 여과지 및 활성탄지 조명 야간소등 운영(소형생물 유인차단)

– 전력요금 절감(예상)액 :  39,151kWh ×135(원/kWh) = 5,285천원

– 온실가스 감축(예상)량 : 39,151kWh × 0.46625 tCO2/MWh = 18 tCO2/년

Ⅵ		온실가스 감축을 위한 노후설비 개량 계획

□   대형 고압(송수) 및 공정펌프 교체

ㅇ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	합계	’24	’25	’26	’27	비고
고압(송수)및 공정펌프 교체	계	3,972	372	1,400	1,100	1,100
	국 비	1,800	-	700	550	550
	시 비	2,172	372	700	550	550

※ 환경부 “온살가스 감축설비 지원사업" 을 통한 국비지원사업으로 추진

Ⅶ		기타 추진사항

□   서울시 가상발전소(전력수요관리사업) 감축시험 적극 참여

□   노후설비 조기 교체를 통한 에너지 절감

□   실내 냉 난방온도 준수(여름철 28°C 이상, 겨울철 18°C이하)

□   사무공간 및 간혈적 점검시설 조명 부하 최소화(격등·소등)

Ⅷ		행정사항

□   매월 동력비 집행내역 및 시간대별 부하관리 실적 제출(본부)

□   전력사용량 및 신재생에너지 생산량 월보 제출(본부).  끝.