문서번호	총무과-931
결재일자	2024. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울시립과학관장
김진모		고중석	01/26
			유만선
협 조
	교육지원과장			이선경
	전시과장			신혜영

2024년 서울시립과학관 소방 계획

2024. 1.

서울시립과학관

(총 무 과)

2024년 서울시립과학관 소방 계획

2024년 서울시립과학관 소방 계획을 수립하여 화재로 인한 재난 발생을 예방하고 재난 발생시 신속하고 효율적으로 대응하여 인명 및 재산을 보호하고자 함

1		추 진 개 요

□ 관련근거

ㅇ「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제22조

ㅇ「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조, 제39조

ㅇ「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제14조

□ 적용범위

ㅇ 서울시립과학관의 관계인, 근무자 및 방문자에 대해 적용

ㅇ 화재로 인한 재난 예방·완화, 대비, 대응, 복구단계에 대해 적용

2		시 설 현 황

ㅇ 시 설 명 : 서울시립과학관

ㅇ 위    치 : 서울특별시 노원구 하계동 한글비석로 160

ㅇ 준 공 일 : 2016. 6. 19.

ㅇ 규    모 : 연면적 12,376.42㎡, 건축면적 4,745.64㎡

ㅇ 층    수 : 지상 3층, 지하 1층 (1개동)

ㅇ 소방설비

(단위 : 개)

계	소화기	옥 내 소화전	스프링 클러헤드	감지기	시각경보 장 치	비상방송 설 비	유도등
*****	**	**	*****	***	**	***	***

3		세부 추진계획

① 소방안전관리 현황

□ 소방안전관리자 선임

ㅇ 소방안전관리자

구 분	직 위	성 명	선임일자	자격번호
*******	****	***	*********	*******************

ㅇ 권    한 : 소방안전관리 업무와 관련 직원 및 대행업체 지휘 감독

ㅇ 주요임무

- 청사 소방안전관리계획 수립 및 자위소방대 편성·운영

- 소방시설 유지보수 및 관리

- 소화, 통보, 피난 등의 훈련 및 교육

- 화기취급 지도 감독, 화재예방 및 안전점검 이행실태 확인 등 총괄

□ 소방안전관리업무 대행업체

ㅇ 업 체 명 : *********

• 소 재 지 : ************************

• 자    격 :「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제29조에 의한 등록업체

ㅇ 연 락 처 : *****************

ㅇ 면허번호 : ***********

ㅇ 대행기간 : ********************

ㅇ 대행범위

- 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지관리

- 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지관리

- 기타 소방안전관리에 필요한 사항 등

□ 자위소방대 편성 및 운영

ㅇ 평상시 자위소방대 편성

- 목  적 : 화재발생 시 신속히 대처하여 초동진화 및 인명보호

- 대  상 : 과학관 평일 근무자

- 조직도 : 대장(1), 부대장(1), 지휘통제팀(11), 현장대응팀(67)

※ 자위소방대 편성 : 붙임 소방계획서 제3장 11절 참조

ㅇ 휴일 및 야간 자위소방대 편성

- 휴  일 : 당직자 및 휴일 근무자(시설정비, 시설경비, 시설청소, 전시)

• 시설정비 : 발화지점 확인 및 비상방송, 초기소화

• 시설경비, 시설청소, 전시 : 관람객 대피 안내 및 초기소화

- 야  간 : 야간 근무자(시설정비, 시설경비)

• 2인 1조로 상황 경계 및 상황 발생시 비상매뉴얼에 따라 연락 및 초동조치

□ 소방훈련 및 교육실시

ㅇ 대 상 : 전 직원

ㅇ 횟 수 : 연 2회 이상(1회 이상 관할소방서와 합동훈련 실시)

ㅇ 내 용

구 분	훈련시기	훈련종류	주 요 내 용
합동훈련	상반기 (4월)	종합훈련	￭ 화재통보, 소화, 피난유도 등에 관한 사항 ￭ 자위소방대 분야별 임무훈련 ￭ 소방서 합동으로 화재 진압훈련 실시 ￭ 화재 시 대피요령 숙지
자체훈련	하반기 (10월)	기초훈련	￭ 소화기, 옥내소화전 등 사용요령, 상황전파 ￭ 초기 화재진압 및 예방관리 ￭ 기타 소방안전관리 교육

※ 소방훈련 시 소방교육 및 중대산업재해 예방교육과 병행 실시

□ 소방점검 실시

ㅇ 점검내용

구 분	점검횟수	점검시기	점 검 자	점 검 내 용
자체점검	수시	수시	소방담당직원 및 시설정비원	육안점검
월간점검	월 1회	매월	소방안전관리 대행업체 (*********)	소방시설의 외관상태 및 기능 이상유무 확인
종합정밀점검	연 1회	6월	외부전문업체	소화설비, 경보설비 등의 정밀점검
작동기능점검	연 1회	12월	외부전문업체	소방시설을 시험목적으로 동작시켜 정상작동여부 점검

ㅇ 점검결과 지적사항 조치

- 경미한 사항 : 자체 인력(시설정비원) 보수

- 중대한 사항 : 별도 계획 수립 후 조치

ㅇ 종합정밀점검 및 작동기능점검 결과 유관기관(노원소방서) 통보

② 화재 대응 및 절차

□ 초기대응 절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	￭ 초기소화(소화기, 옥내소화전) ￭ 소화설비 가동	￭ 초기소화팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장에서 초기소화
응급 구조	￭ 출혈 ￭ 화상 ￭ 골절 ￭ CPR(심폐소생술) ￭ AED(자동제세동기)	￭ 응급구조팀 현장 출동 및 대응 ￭ 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급조치
방호 안전	￭ 화재 차단(방화문/셔터 폐쇄) ￭ 위험물질 공급차단(가스, 전기) ￭ 중요물품 비상반출	￭ 중앙감시팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재구역 화제 차단 및 가스공급 차단밸브(1F) 수동폐쇄 조치

□ 피난(유도) 대응 및 절차

구 분	대응방법 및 대응절차
피난경로	제1피난로	중앙계단
	제2피난로	남측계단, 북측계단
	옥상피난	☑ 옥상출입 상시폐쇄(화재시 개방) ☑ 자동개폐장치(☑유☐무) ☑ 옥상광장(☑유☐무)
피난보조	이동장애(휠체어) : 휠체어로 계단까지 이동하며 계단에서 2인이 부축하여 1층으로 피난 및 재집결지로 안전하게 이동
	어린이나 노약자들이 혼란스러운 피난 상황에서 넘어지지 않고 안전하게 피난하기 위한 상황통제
	안전이 확보된 통로로 피난, 피난 시 직원들은 이용객 피난유도
재집결지	과학관 1층 주출입구 앞마당

□ 비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(일제경보)에 따라 화재경보 ※ 일제경보방식 : 전층[3층] 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(자동/수동) ☑ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망)
화재신고	최초발견자 또는 비상연락팀에서 119로 신고

4		행 정 사 항

ㅇ 2024년 서울시립과학관 소방계획 전 직원 안내 및 숙지

ㅇ 소방계획은 반드시 문서(종이, 전자문서 등)으로 작성하여 2년간 보관

붙임  2024년 서울시립과학관 소방계획서 1부.  끝.