활성탄흡착지(2-10지) 물량검수 결과보고

주무관		정수과장			결재
최민욱		01/29
		이철재
협 조

ㅇ 검수일시 : 2024.1.29.(월) 10:40

ㅇ 검 수 자 : 공업6급 최민욱, 환경연구사 기효석

ㅇ 검수방법

- 池 상부에서 충진층까지 길이 측정하여 설계높이와 차로 충진높이 계산

- 각 셀별 3지점, 총 6지점 높이 측정하여 평균높이와 면적으로 투입물량 산출

※ 바닥면적 : 114.4㎡ [( B 4m × L 14.3m ) × 2셀 ], 설계높이 : 6.05m

ㅇ 검수결과     ※ 검수기준 : (충진높이) 2.5m 이상, (투입물량) 286㎥ 이상

- 1셀 -                    - 2셀 -

유출 측정길이(m)			유출 측정길이(m)			평균 충진높이(m)
3.43			3.43			2.62
충진높이(m)			충진높이(m)
2.62			2.62
중간 측정길이(m)			중간 측정길이(m)
3.42			3.43
충진높이(m)			충진높이(m)
2.63			2.62
유입 측정길이(m)			유입 측정길이(m)
3.43			3.43
충진높이(m)			충진높이(m)			투입물량(㎥)
2.62			2.62			300

끝.