문서번호	수질과-852
결재일자	2024. 1. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	서울아리수본부부본부장		서울아리수본부장
임태섭	이창하	어용선	박진순		01/29
					한영희
협 조

2024년 아리수 수질검사 관리 종합계획

2024. 1.

서울아리수본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

목    차

아리수 2.0

Ⅰ	추진개요	1
Ⅱ	추진경과	2
Ⅲ	’23년 성과 평가	3
Ⅳ	추진계획	4
	1. 상수원 및 취수 원수 수질관리	4
	2. 정수 수질관리	6
	3. 소형생물(유충) 발생 대응	7
	4. 배․급수과정 수질관리	8
Ⅴ	행정사항	9

2024년 아리수 수질검사 관리 종합계획

생산부장 : 어용선☎3146-1301 수질과장 : 이창하☎1320 담당 : 임태섭☎1321

상수원에서 취․정수 및 수도꼭지까지 체계적이고 꼼꼼한 수질관리로 안전하고 깨끗한 아리수 생산 ․ 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				추진개요

□ 관련근거

ㅇ 먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리) 및 수도법 제29조(수질검사 및 수량분석)

□ 추진방향

ㅇ 상수원부터 수도꼭지까지 체계적 수질검사로 안전한 아리수 공급

ㅇ 최적의 정수처리 공정 운영 및 취약시기 등 신속 대응체계 확립

ㅇ 365일 소형생물 모니터링 및 수도 시설물 관리 강화

□ 기본목표 및 전략

지속 가능한‘안심 아리수’공급
1		상수원 및 원수 수질검사 ⇒ 수질 이상 발생 대비 신속 대응 • 상수원 ․ 지류천 꼼꼼한 수질검사, 녹조 다량 발생 대비 대응체계 확립 • 수질자동측정기(페놀 등 8항목) 및 생물경보시스템 활용 실시간 다중 감시
2		정수 수질관리 강화 ⇒ 체계적이고 엄격한 수질관리 • 수질검사 항목 확대(’23년 346항목 → ’24년 352항목) • 정수약품 최적 투입 및 정수처리공정 운영 관리 강화
3		소형생물 발생 대응 ⇒ 365일 모니터링 및 최적의 공정 운영 • 원수부터 배수지까지 꼼꼼한 모니터링 실시 • 소형생물 유입방지 및 제거시설 등 수도 시설물 관리 강화
4		배급수과정 수질관리 ⇒ 공급계통별 체계적인 수질관리 • 공급계통별 수질검사 및 감시 철저로 아리수 안전성 확인 • 재염시설 최적 운영으로 수도꼭지 적정 잔류염소 농도(0.1~0.3mg/L) 유지

Ⅱ				추진경과

□ 수질관리를 위한 주요 추진사항

2001~2005년		2007년		2008년		2010~2015년		2016년
실시간 수질자동 감시시스템 구축		아리수 품질 확인제 시행		실시간 수질측정 정보 시민 공개		고도정수처리 시설 도입 완료		ISO 22000 인증 (식품안전경영시스템)

□ 수질관리 항목(법정항목) 및 수질(탁도) 변화

ㅇ 고품질의 수돗물 공급을 위해 수질관리 항목 지속 확대

*******************************

****************************************

*********************************************************************************

*******************************************************

□ 소형생물(유충) 발생 대응

ㅇ ’20. 7월 : 인천 수돗물 깔따구 유충 발생 ⇒ 유충 관련 이슈 확산 및 대응 본격화

ㅇ ’20년 ~ ’21년 : 유충 대응 종합대책 추진 ⇒ 365일 모니터링 및 공정운영 강화

ㅇ ’22년 ~ ’23년 : 정수처리 공정운영 강화 및 제거시설 설치 관리

*********************************************************

Ⅲ				’23년 성과 평가

추진성과

□ 아리수 우수성 확인 및 수질관리 수준 향상

ㅇ 단수(광주), 녹조(낙동강), 유충(인천, 창원) 등 매년 발생에도 서울시

수돗물 우수성 확인 ⇒ 수질검사 결과 모두 적합, 수질사고 Zero

ㅇ 수질민원 감소 : 4,195건(’22년 대비 12.3%↓, ’21년 대비 31.2%↓)

구분	계	혼탁수, 이물질	단순검사	소형생물	맛냄새	색도	기타
’23	4,195	797	2,932	5	73	25	363
’22	4,784	929	3,240	12	69	21	513
’21	6,098	1,662	3,446	19	96	45	830

□ 녹조 증가 및 냄새물질 등 우려, 서울시 수돗물 안전성 확인

ㅇ 냄새물질 대비 자체 가이드라인 설정 관리 : 8ng/L 이하(수질기준 20ng/L)

ㅇ 상수원 냄새물질 경보 발령 시에도 수돗물 냄새물질 불검출

- 원수 냄새물질 증가로 경보 발령(10.11.~11.7.) ⇒ 정수 “불검츨”

□ 소형생물(유충) 대응 철저로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

ㅇ 소형생물 완벽 제거, 공급과정 수돗물 “깔따구 유충” 발생 없음

*

*

*

*

***********************************************

****************************************

*****************************************

********************************************

*************************************

**************************************

*************************************************

**********************************************

***********************************************

***************************************************************

Ⅳ				추진계획

1		상수원 및 취수 원수 수질관리

▮ 원수 수질 현황 : BOD 기준 1.2mg/L로 Ⅰb 등급(좋음) 수준

(단위 : ㎎/L)

년도별	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
팔당댐	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.9	1.4	1.1
잠실수중보	1.8	1.9	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	1.2

▮ 정수처리 주 영향인자인 원수 탁도는 일평균 7.8NTU(’23년)로 양호한 상태

- 하천수의 특성상 강우나 태풍 등으로 변화폭이 크며, 지천의 영향을 받음

□		상수원 및 지류천 수질조사

ㅇ 대    상 : 16개 지점(수질측정망 6, 자체 10)

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 검사항목 : 31개 항목(환경부 고시 27항목, 자체 참고 4항목)

ㅇ 조치사항 : 본부 및 관련 기관 신속 보고(통보), 유역 특별 정밀조사 실시 등

- 취수원 오염물질 유입 대비 대응체계 확립 및 정수처리 공정운영 강화

□		취수 원수 수질검사

ㅇ 대    상 : 취수장 5개 지점(광암, 강북, 암사, 자양, 풍납)

ㅇ 검사항목 : 총 330개 항목(물연구원)

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************

**************************************

*****************************************

***************************

*******************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□		조류경보제 및 맛․냄새물질 경보제 운영 ☞【 별도계획 수립 시행 】

ㅇ “조류경보제” 운영 : 한강 본류 4지점(미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교)

- 검사항목 : 9개 항목(경보발령 기준항목은 유해남조류 4종 세포수)

- 경보발령 : 유해남조류 세포수가 2회 연속 단계별 기준 이상 시 발령

조류경보제 단계	관심	경계	대발생
유해남조류 세포수(세포/mL)	1,000 이상	10,000 이상	1,000,000 이상

ㅇ “맛․냄새물질 경보제” 운영 : 한강 본류 4지점 및 5개 취수원

- 검사항목 : 맛․냄새물질 2항목(2-MIB, 지오스민)

- 경보발령 : 맛․냄새물질이 단계별 기준 이상 시 발령

관리기준	관 심		주 의		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
맛․냄새물질(ng/L)	20 이상	100 이상	50 이상	200 이상	100 이상	300 이상

ㅇ 조류 및 맛․냄새물질 증가 시 대응조치

- 비상근무조 편성 운영 및 수질검사 강화

▸ 한강 본류(물연구원) : (평상시) 주 1회 → (경계단계) 주 2회

▸ 취수 원수(정수센터) : (평상시) 주 1회 → (관심단계) 일 1회 → (경계단계) 일 2회

- 오존투입 상향, 활성탄흡착지 역세척 주기 단축 등 고도처리시설 강화 운영

2		정수 수질관리

▮ 정수처리 대표 지표항목 수질관리 목표 설정 운영

- 탁도 0.06NTU, 냄새물질 8ng/L 이하, 수도꼭지 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지

▮ ’23년 수질검사 결과 정수처리기준 준수 및 먹는물 수질기준에 모두 적합

□		정수 수질검사

ㅇ 대    상 : 6개 정수센터 8점(광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포#1, 영등포#2, 병물)

ㅇ 검사항목 : 총 352개 항목(물연구원)

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************************

**********************************

□		최적의 정수처리 공정 운영

ㅇ 정수 탁도 관리 및 잔류염소 관리

- AI, DAS(Data Acquisition System), J-Test 등을 활용한 정수 약품 최적 주입 및 감시

※ 장마철 원수 수질 저하(고탁도 등) 시 비상근무조 편성 및 집중 수질관리

- 송수 잔류염소 관리 ⇒ 공급계통 잔류염소 관리체제로 전환

※ 공급 수계별 잔류염소 관리지점의 계절별 목표값 설정 운영 ☞ “붙임 2” 참조

ㅇ 정수 약품 최적 투입 및 수급, 안전관리

- 정수 약품 수급계획 수립 및 적정량 확보 관리(특히, 장마철 관리 철저)

‣ 응집제(30일분 이상), 소독제 및 기타 약품(10일분 이상)

- 정수 약품(소독제, 응집제 등) 저장․투입시설 점검 및 안전관리 강화

ㅇ 고도정수처리시설 최적 운영

- 맛․냄새물질(2-MIB, 지오스민) 발생 정도에 따라 오존 주입량 적정 조정

‣ 정수장별 원수, 시설, 운영 여건 등에 맞는 자체 주입량 조견표 작성 활용

- 원수 수질, 계절별 여건에 따라 활성탄흡착지 최적 운영(역세척 주기, 시동방수 등)

3		소형생물(유충) 발생 대응

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□		365일 소형생물 모니터링

ㅇ 대    상 : 원수, 정수처리 공정별(침전지~정수지), 배수지

ㅇ 검사주기 : 비활동기(12~2월) 주 1회, 활동기․번식왕성기(3~9월) 일 1회

※ 활성탄지 통합수 및 정수는 연중 상시 모니터링 실시(휴일 포함)

ㅇ 검 사 자 : 정수센터(6개 기관), 수도사업소(8개 기관)

ㅇ 검사방법 : 100㎛ 이하 거름망으로 검체 후 육안 및 현미경 검사

ㅇ 검사결과 조치 : 정수처리공정 운영 반영 및 타 센터 등과 공유

□		소형생물 대응 정수처리 공정 운영

ㅇ 소형생물 제거를 위한 정수처리 공정 최적 운영

- 원수 등에서 유입된 소형생물 제거를 위한 공정 운영 강화

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 활성탄 교체 : 소형생물 비활동기 실시(수온 10℃ 이하)

□		수도 시설물 최적 관리

ㅇ 정수장(여과지~정수지) 및 배수지 소형생물 유입 차단

- (건물 유입 차단) 위생전실, 에어커튼, 창문 등 개구부 방충망 설치 관리

- (건물 내부 제거) 포충기(전기트랩) 설치 관리

- (서식 환경정비) 배수로 정비, 수목 관리, 잔디 깎기 등 주변 환경정비

ㅇ『ISO22000 위생관리절차서』준용 식품공장 수준의 운영 관리

- 청결구역 정기적인 청소 시행 및 출입자 위생관리수칙 준수

※ 활성탄 교체공사 시 작업자 위생관리수칙 준수 등 관리 철저

- 식품안전경영시스템(ISO 22000) 운영 내실화

‣ 주기적인 위생관리 점검 및 인증 유지를 위한 직원 교육 실시

ㅇ 소형생물 대응 현황 점검 관리

- (정기점검) 분기 1회(정수센터 통합점검 시 병행 실시)

- (센터 자체점검) 월 1회 이상 소형생물 유입 차단 및 제어시설 등 이상유무 점검

*****************************

****************************************************

4		배․급수과정 수질관리

◈ 배․급수과정 체계적인 수질검사 ⇒ 배수지(102개소) 및 급수과정별 검사(24지점)

◈ 상수도 관망 및 수도꼭지 수질검사 철저로 아리수 안전성 최종 확인

※ 관망 중점관리지역 40지점, 법정 수도꼭지 450지점, 25개 자치구별 정밀 수질검사 등

【 세부 수질검사 대상 및 방법은 “상수도 배급수시설 수질관리 업무지침”에 의거 시행 】

□		배수지 수질관리【수도사업소】

ㅇ 배수지 정기 수질검사 : 102개소

- 분기 1회 이상, 12항목 정기 수질검사

ㅇ 잔류염소 상시 측정 : 배수지 및 관말 수도꼭지(배수지별 1개소 이상)

- 수질자동측정기 설치지점 실시간, 기타 지점 주 1회 이상

‣ 자동측정기 미설치 배수지 및 관말 수도꼭지 : 6월~9월은 주 2회 이상 검사

- 결과조치 : 목표 잔류염소 농도 유지를 위해 관할 정수센터와 협의 조정

□		급수과정별 수질검사【물연구원】

ㅇ  검사지점 : 24개 지점

- 정수 8지점(암사, 영등포 각 2점), 1차 배수지 8지점, 수도꼭지 8지점

ㅇ  주기 및 항목 : 분기 1회, 12항목

□		상수관망 중점관리지역 수질검사【수도사업소】

ㅇ  검사지점 : 40개소(사업소별 5지점, 관말 정체지역 등 취약지점 수질관리)

ㅇ  주기 및 항목 : 월 2회, 12항목

□		법정 수도꼭지 수질검사【수도사업소】

ㅇ 검사지점 : 450개 지점(일반지역 434지점 + 노후지역 16지점)

※ 법적 기준 : 392지점 = 일반 380(인구 30,000명당 1점 + 66) + 노후지역 12

ㅇ 주기 및 항목 : 월 1회, 12항목(일반지역은 6항목)

□		자치구별 수돗물 정밀 수질검사【물연구원】

ㅇ 검사지점 : 25개 지점(자치구별 공공 및 다중이용시설)

ㅇ 주기 및 항목 : 연 1회, 172항목(먹는물수질기준 60, 서울시감시항목 112)

ㅇ 결과조치 : 다중이용시설 정밀 수질검사로 아리수 안전성 및 우수성 홍보

Ⅴ				행정사항

ㅇ 각 기관별 자체 수질검사․관리 세부 추진계획 수립 시행

ㅇ 아리수 생산 ․ 급수계통 수질감시 강화 및 이상 발생 시 신속 대응조치

ㅇ 분야별 수질검사 실적 및 결과 보고(“붙임 3” 참조) 철저

붙임 : 1. ’24년 수질검사 관리 종합계획 개요 1부.

2. 분야별 수질검사 항목 등 첨부자료 각 1부.

3. 분야별 수질검사 추진실적 제출사항 1부.  끝.