문서번호	건축기획과-2418
결재일자	2024. 1. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		민간건축기술팀장	건축기획과장
문성수		임동수	01/29
			임우진
협조
	주무관		김민지

- 2024년도 제1차 -

서울특별시 구조안전 전문위원회 개최결과 보고

2024. 1.

주택정책실

(건축기획과)

- 2024년도 제1차 -

구조안전 전문위원회 개최결과 보고

○ 일   시: 2024. 1. 25.(목), 15:00

○ 장   소: 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)

○ 안   건: 4건(신규 4건)

▢ 심의결과

연번	사업명 (주관부서)	위치	용도	규모 (지하/지상, 연면적)	심의 결과	비 고
1	을지로3가 1,2지구 도시정비형 재개발사업 (중구 도심정비과)	중구 수표동 56-1일원 (대지면적 3,875.80㎡)	업무시설, 근린생활시설	8/24 67,510.24㎡	조건부 (보고)의결	신규
2	가양동 CJ공장부지 특별계획구역 1BL 개발사업 (강서구 건축과)	강서구 가양동 100-1번지 일원 (대지면적 20,494.00㎡)	업무시설, 판매시설, 교육연구시설	7/11 204,841.10㎡	조건부 (보고)의결	신규
3	가양동 CJ공장부지 특별계획구역 2BL 개발사업 (강서구 건축과)	강서구 가양동 92-1번지 일원 (대지면적 27,983.00㎡)	공장(지식산업센터), 창고시설, 노유자시설, 근린생활시설, 문화및집회시설,	4/12 203,745.58㎡	조건부 (보고)의결	신규
4	가양동 CJ공장부지 특별계획구역 3BL 개발사업 (강서구 건축과)	강서구 양천로 373 일원 (대지면적 45,206.00㎡)	공장(지식산업센터), 창고시설, 근린생활시설, 노유자시설	5/14 354,745.79㎡	조건부 (보고)의결	신규

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명	비 고
행 정	1	임우진
건축구조	4	이광수, 김태진, 김현아, 배해영
건축계획	1	정혜영
계	6

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2024. 1. 25.(목), 15:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	을지로3가 제1,2지구 도시정비형 재개발사업(신규)
신청위치	중구 수표동 56-1 일원
의결번호	(구조)2024-1-1	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 "조건부(보고)의결” 되었으며, 심의사항에 대한 반영 여부는 추후 본 위원회에 보고하여 주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 설계지하수위 산정시 우기시의 수위 고려하기 바람. ○ 횡력저항시스템을 전단벽식으로 선정한 이유와 해석방법에 대하여 근거 추가하기 바람. ○ 1층 단차구간에 대한 단면상세 도면에 명확히 명기하고 근거 추가하기 바람. ○ 지상층 캔틸레버 슬래브 철근의 정착이 단인선상에서 이루어짐에 따른 균열 방지방안 보완하기 바람. ○ 지하8층 X8열 돌출 독립기초 단면에 대한 상세 및 흙막이 간섭여부에 대한 검토결과 추가하기 바람. ○ 지하내진설계 검토결과(횡스프링 지지력적용 유무 등)를 보완하기 바람. ○ 역타시공으로 1층 prd 연장 및 합성구간에 대한 상세 및 근거 보완하고 시공시 합성구간의 상세가 누락 혹은 변경되지 않도록 관리하기 바람. ○ 지붕층 투시형 난간설치 구조검토가 착공 후 이루어지더라고 골조의 안정성에 대하여 원설계사가 반드시 확인할 수 있도록 도서에 명기 관리하기 바람. ○ 구조감리 대상여부에 대하여 확인하고 램프슬래브의 강도관리 및 역타시공시(임의 변경방지 및 안정성 확인) 원설계사의 관리 감독하에 구조 안정성 확보하기 바람. ○ 추가 지반조사에 따른 내진설계 범주 재확인 후 전단벽시스템 확인하기 바람 ○ Post-Tension 정착위치 등에 대한 추가의 구조도면 상세 작성바람 ○ 건축기초구조설계기준은 2005년 기준을 따르고 있는데 최신 기준인 KDS 41 19 00:2022를 참고하기 바람. ○ 내력벽시스템-철근콘크리트 보통전단벽 시스템을 따르고 있는데 구조일반사항에 내진 설계 상세를 적용한 사유와 내진 설계 상세를 적용하는 부재가 있다면 명기하기 바람. ○ 철근콘크리트 구조일반사항-1 의 기초 허용지내력과 설계도면 및 계산서의 허용지내력 통일하기 바람. ○ 슬래브 오픈구간에 대한 검토가 필요하며, 일부 부재 부호가 누락되어있는 바 수정하기 바람 ○ 에스컬레이터 하중 반영에 대한 검토 근거 첨부하기 바람. ○ 램프벽체 하부 전이철골보 검토 근거 첨부하기 바람. ○ NT DECK 검토 시 D13 이하 철근의 항복강도를 500 MPa로 검토하였음. 부재 일람표의 강도와 동일하게 검토하기 바람. ○ 각 층 구조평면도의 철골부재리스트에 철골 재료를 명기하기 바람. ○ 일부 기둥 부재의 크기 누락된 사항 확인 후 명기하기 바람. ○ 지하외벽 검토 시 지진토압 고려 여부 확인하기 바람. ○ 내진설계 및 구조안전확인서 비구조요소 내진설계대상에 외부창호도 포함하기 바람. ○ 추가적인 지반조사 결과 내진설계 범주 D에 해당될 경우에는 특수전단벽 적용하기 바람. ○ 기준에서 요구하는 규정을 벗어나는 경우에는 국토부 질의회신을 통해 법적근거를 확보하기 바람. ○ 지진력저항시스템으로 건물골조시스템이 아니라 내력벽시스템을 적용한 이유를 설명바람. 철근콘크리트벽체가 횡력을 100% 부담하는지, 골조와 분담하는지 설계도서에 정리하기 바람. ○ 지반조사가 일부 구간에서만 시행되었으므로 추가 실시계획이 있는가? 지반조사를 추가하여 전체부지의 지반분류를 확인하고, 지진하중에 대해 검토하기 바람. ○ D16 이상 직경의 철근은 지하외벽 및 기초를 제외한 부재에서는 SD500강도를 사용하고, 지하외벽과 기초에서는 SD600강도를 적용하는 것으로 구조계산서 개요에 정리하였으나 지하외벽 설계자료에서 D22 직경의 철근을 기준으로 강도를 구분하였음. 구조도면에서는 개요에 지하외벽과 기초의 철근이 SD600으로 표기함. 지하외벽과 기초의 철근은 설계자의 의도 반영하여 설계도서에 강도표기 정리하기 바람. ○ 건축물에 사용된 철골부재(부재별, 단면별)의 강종 표기를 설계도서에 정리하기 바람. (SM275 적용한 부재는 무엇이며, SM275와 빌트업 부재를 제외한 부재는 모두 SHN355인것인가?) ○ 개방형녹지로 3.0m 토심 고려하여 1층 옥외부분을 설계하였으나 경량토 포함한 혼합토로 설계하중을 산정하였음. 유지관리를 고려하여 일반토로 조정을 검토바람. ○ 지내력 기초로 설계하였으므로 기초하부 설계지내력을 구조도면에 명확히 정리바람. 구조도면 일반사항에 1000 kN/㎡으로 표기하고, 구조안전확인서와 구조계산서 개요에 100~150 ton/㎡으로 정리함. 구조계산서와 같이 매트기초, 독립기초, 줄기초, 내수압슬래브 구분하여 설계지내력을 구조도면에 정리하고 지하7층과 지하8층의 기초는 동일한 지내력으로 설계되었는지 확인바람. ○ 기초 구조도면 정리 : 기초구조평면도에 정리한 FS1 내수압슬래브는 어느 구간인지 도서에 명확히 표현하고, 지하외벽 하부 기초단면(설계)을 구조평면도에 정리하고, 단면 추가바람. 또한 코아하부 매트기초는 벽체끝선에서 치수표기를 추가바람. ○ 구조도면에 부재설계(데크슬래브,RC슬래브,보,기둥,RC벽체,지하외벽,기초 부재)가 누락되었으므로 추가작성하고, 구조설계자가 구조도면 적정한지 검토하기 바람. ○ 지상2층 Y2/X4~X5열 슬래브 셋백구간은 슬래브 끝선 확인하고, 캔틸레버보 추가 필요여부 검토바람. ○ 구조계산서에 정리한 지상2층-2300 이중슬래브 구간이 건축도면과 구조도면에 누락되어 있으므로 최종설계 시 중층 필요한지 확인하여 정리하기 바람. ○ 지상1층바닥 옥내외 단차구간 횡토압을 지지하는 구조부재(트러스타입,벽체타입)를 구조도면에 명확히 표현하고, 역타공사 고려하여 구조계획 검토바람. ○ 지상1층 옥외구간에서 시공하중을 고려하는 바닥은 어느레벨인가? 역타설계 시 지상1층바닥 옥내외 레벨차를 고려하였는지 확인하였는가? 흙막이벽체가 3.0m 캔틸레버로 자립이 가능한지 검토바람. ○ 구조계산서 107~116쪽에서 지하주차램프 상세를 정리하였으나 혼동의 소지 있으므로 설계도서를 보완하기 바람. RAS1 SECTION은 A-A,B-B,C-C 단면에서 램프레벨에 철골보 설치되는 구간은 구조계산서와 같이 구조도면 구조평면도에 명확히 정리하고, DA와 겹치는 곡면구간도 동일한 SECTION으로 설계되는 것인지 구조도면 단면에 정리 필요함. 113~116쪽의 전단보강근 배근도에 대한 설계자의 의도를 단면으로 추가 표현하고, RAS2 SECTION A-A’에서 단부배근 54-HD29, 23-HD29는 철근배치에 대해 도면으로 정리바람.(지하외벽 측에 배치되는 철근은 SD500인가 SD600인가?) ○ 합성보 설계 시 ‘부재설계 프로그램’에서 Lb(unbraced length)는 시공 시 합성보의 비지지길이 이므로 설계 시 고려한 비지지길이에 대해 검토바람. ○ 지상3층 캔틸레버 거더 SCG1의 벽체의 강접합 상세 작성바람. ○ 벽체가 100% 횡력을 부담한다면 설계자가 어떻게 설계 및 검토하였는지 이에대한 자료를 설계도서에 정리바람. ○ 추가지반조사 위치에 (탄성파)전단파 측정위치 표기바람. ○ 3.0m 토심구간은 혼합토임을 사용자와 관리자가 파악할 수 있도록 표기하고 공개공지의 활하중은 기준에 맞춰 정리바람. ○ 합성보의 시공 중 Lb는 하중확인하여 검토 필요함. ○ 추가지반조사를 전체부지의 지반상황 재검토 바람. ○ 구조형식이 RC CORE WALL+STEEL 라멘조인데, 지진력 저항 시스템을 내력벽시스템(철근콘크리트 보통전단벽)으로 적용한 근거를 제시바람. 또한 철골 모멘트 골조가 지진력에 저항하는지 확인하고, 중연성도 이상이 요구되는 구조형식의 주철근은 내진철근을 적용바람. ○ KDS41에 따라 산정된 지진토압과 정적토압은 이를 지하내진 설계시 반영한 data, 지하층 횡력저항 시스템, 적용된 전체 하중조합을 제시바람. ○ 구조계산서 설계하중 중 D.L에 대해 상세하게 제시바람. ○ 지상1층 개방형 녹지구간 내부로 슬래브 연장구간(개방형 녹지레벨)을 적용한 사유와 구조해석프로그램 모델링에 적용방법을 설명하기바람. ○ KDS 41 30 20 건축물 강합성 설계기준 4.2.6.4 매입형 합성기둥을 참조하여 횡방향 띠철근의 철근직경을 확인 바람. ○ 철골보와 기둥의 중간모멘트골조 접합상세 제시하고, SRC기둥과 철골보 전단접합 상세 제시바람. ○ 지상층 SRC 기둥 후프철근은 연성상세를 적용바람. ○ 3SCG1의 설계data와 강접합 Embed 설계data 및 상세 제시바람. ○ 층고가 높은 기둥은 장주효과를 고려하여 설계시 반영바람. ○ 기준층 중심코어벽체 단부 및 모서리부분에 철골보 단부 접합부로 인한 응력집중에 대해 검토바람. ○ 구조도면에 철골 이음 및 접합상세(Embed 포함)가 없으므로 제시바람. ○ 구조계산서 기초구조평면도에는 지하외벽 하부에 두께 1000mm 줄기초 가 설치되는데, 구조도면에는 표기가 없으므로 확인바람. ○ 지하가 깊으므로 인접건물의 하중 영향을 고려하여 지하층 설계시 반영하고, 우기를 고려하여 지하수위에 대한 부력을 검토하였는지 확인바람 ○ 지하층 슬래브 두께 산정시 횡력에 대한 지압력을 고려 바람. ○ 본 건물은 특수구조 건축물로 구조안전을 위해 원구조설계자로 하여금 시공중 관계기술자 협력을 할수 있도록 조치바람. ○ 지진토압과 정적토압을 고려한 실제 프로그램에서 적용된 전체 하중조합을 제시바람. ○ KDS 41 30 20 건축물 강합성 설계기준 4.2.6.4 매입형 합성기둥을 참고하여 횡방향 띠철근의 직경 확인바람. ○ Erection Columm 설치에 따른 구조도면 및 접합부 상세 변경 및 추가바람. ○ E/V 대수가 10대 중 18층에서 22층의 고층부 E/V는 고속이고 층수 대비 사용면적이 적기 때문에 저층부와 동일하게 4개의 E/V가 필요한지 검토하기 바람. ○ 법정주차대수(388대) 대비 계획주차대수(320대) 대비 83% 가 맞는지 검토하기 바람. ○ p28. 건물의 벽면 녹화에 대한 유지관리에 대한 구체적인 계획 제시하기 바람. ○ 「건축법 시행령」 제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명 날인 하도록 되어 있으니 이행하기 바람. 끝.

2024. 1. 25.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2024. 1. 25.(목), 15:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	가양동 CJ공장부지 특별계획구역 1BL 개발사업(신규)
신청위치	강서구 가양동 100-1번지 일원
의결번호	(구조)2024-1-2	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 "조건부(보고)의결” 되었으며, 심의사항에 대한 반영 여부는 추후 본 위원회에 보고하여 주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 설계지하수위 산정시 우기시의 수위 고려여부 확인하기 바람. ○ 내진설계범주 D이므로 건물골조 시스템적용에 따른 제한사항(KDS 41 17 00 6.6)에 대한 검토결과 추가하기 바람. ○ 풍하중 산정시 사용한 베타의 적절성과 일반화질량 산정근거에 대하여 검토 및 보완하기 바람. ○ 슬래브 배근시 벽체 정착부(불연속단)에 대한 안정성 검토근거 추가하기 바람. ○ 슬래브 배근시 벽체 강축단부의 부모멘트에 발생여부와 보강상세 여무에 대한 근거 추가하기 바람. ○ 슬래브의 연속 붕괴방지 철근을 배치하고 근거 추가하기 바람. ○ 거더부재의 횡방향 지지길이 적절성에 대한 근거 보완하기 바람. ○ 합성기둥의 횡방향 철근배치 간격에 대한 적절성 확인하기 바람.(ex: C2) ○ 합성기둥의 스터드 배치에 대한 근거 및 상세 추가하기 바람. ○ 벽체의 기둥식배근 적용여부에 대한 상세는 있으나 적용부위에 대한 명확한 표현이 없으므로 보완하기 바람. ○ 지하층 램프구간의 지하외벽안정성 및 램프 슬래브 보강여부에 대해 검토하고 근거보완하기 바람. ○ 역타시공으로 1층 PRD 연장 및 합성구간에 대한 상세 및 근거를 보완하고 시공시 합성구간의 상세가 누락 혹은 변경되지 않도록 관리하기 바람. ○ 지하층 내진설계 근거 추가하기 바람. ○ 단차 등의 주요부재를 제외한 상세도는 추후 추가되더라도 주요구조부재는 구조심의 이후 임의로 변경되지 않도록 주의 및 관리하기 바람. ○ 구조감리 대상여부에 대하여 확인하고 역타시공시(임의 변경방지 및 안정성 확인) 원설계사의 관리 감독하에 구조 안정성 확보하기 바람. ○ Post-Tension 정착위치 등에 대한 추가의 구조도면 상세 작성바람 ○ 적설하중 산정 근거 첨부하기 바람. ○ 고유치해석 시 질량참여율 확인하기 바람. ○ 동적해석법 적용 시 보정계수 및 지하구조물 보정계수 산정 근거를 첨부하고, 설계하중조합을 첨부하기 바람. ○ 슬래브 전단보강근을 도면에 구체적으로 표현하여 시공시 누락 및 오류가 없도록 작성하기 바람. ○ SRC보 및 기둥 리스트에 스터드 볼트 표현하여 나타내야 하며, 스터드 볼트 길이 명기하고 지하외벽 층 구분에 따라 두께가 다른 경우 두께 구분이 어려우므로 각 층에 벽체 두께를 표현하기 바람. ○ 지하외벽 전단보강근 구간을 명확히 구분할 수 있도록 표현하여 시공 시 누락이 없도록 할 것. 또한 전단보강근 구간의 배근을 해당 위치에 표현하여 나타내기 바람. ○ 철골부재 검토 시 부재의 전 길이를 반영하여 설계하기 바람. ○ 지하외벽 검토 시 하부 및 상부의 경계조건에 대한 근거를 첨부할 것. 또한, 지반특성을 고려하여 지진토압을 고려하여 검토하기 바람. ○ 대상건물은 특수구조 건축물이면서 무량판 구조이므로 시공시 건축구조기술사 협력을 반드시 원설계자(해당 건물의 구조설계를 담당한 자)가 현장을 확인할 수 있도록 하기 바람. 또한 시공시 협력에 대한 계약서를 제출하고 건축구조설계자는 시공에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전 확보를 위해 조치하기 바람. ○ 전이구조 기둥에 특별지진하중을 적용하여 검토하고 중간모멘트골조 내진상세를 적용하기 바람. ○ 구조도면에 구조일반사항을 추가하기 바람. ○ 구조안전확인서에 특별지진하중 적용여부에 모든 항목 ‘무’로 표기하였으나 일부 기둥들 전이되는 것으로 설계하였으므로 15항 수정바람. ○ 지진력저항시스템으로 건물골조시스템을 적용함. 콘크리트전단벽체가 횡력을 100% 부담하는지, 골조와 분담하는지 설명하고, 설계도서에 이를 정리바람. ○ 내진철근이 어느 부재에 사용되는지 명확하게 정리바람. 슬래브 전단보강철근 D13,D16에 SD400 적용임을 구조계산서 개요에도 명기하기 바람. ○ 3.0m를 초과하는 캔틸레버 구조로 구조심의를 받음. 설계 시 캔틸레버보의 최대길이는 얼마이며, 캔틸레버 부재에 대한 안정성 및 사용성 검토자료를 정리바람. ○ 건축도면 지하2층평면도에 기둥위치 표기바람. 지상4층 평면도는 슬래브 설치구간과 오픈구간을 정리하여 구조설계에 반영바람. (구조도면 및 구조설계 정리 필요) ○ 지상5층바닥에서 A동,B동을 연결하는 지붕구조계획과 B동과 C동을 연결하는 지붕구조계획을 정리하기 바람. 경량지붕인지, 콘크리트 지붕인지, 출입이 가능한지, 불가한지 정리 필요함. ○ 건축도면과 구조도면에 기둥위치 다른 곳 없는지 확인바람. (지하6층 X10/Y12열 기둥(주차), X2/Y’1열 지하6,7층기둥, X19+5/Y5열,X20/Y5열 지하층 기둥, X20/Y10열 지하층기둥 등) ○ 지하2층바닥 구조평면도에서 X9/Y7~Y8열 거더(Y6~Y7열/X11,X13,X14,)와 같이 상부층 기둥을 지지하는 보가 인접보와 동일한 SG1로 표기됨. 전이거더와 전이기둥에 대해 누락없도록 설계자가 도면 다시 한번 검토하기 바람. ○ X20/Y10열, X20/Y5열 기둥은 지하4층과 지하5층에서만 통로로 인해 기둥이 삭제됨. 한 개 기둥은 최상층부터 내려오는 기둥이며, 다른 하나는 지하층에서만 설치되는 기둥임. 전이 구조계획을 골조도와 상세 평면도로 설명바람. ○ 지하1층 지하철 양천향교역과 연결부분에 대하여 진행상황 설명바람. 이 부분을 구조설계에 반영하였는지 검토바람. ○ 1블록과 3블록의 연결통로(트러스)는 구조계획서와 같이 지지기둥을 본동과 별도 설치가 가능한지 각 블록에서 검토하여 정리바람. ○ 1블록과 2블록은 지하4층까지 지하내벽으로 맞닿아 있는 것으로 계획됨. 1블록과 2블록의 역타시공이 동시에 진행되는가? 시공순서와 토압지지에 대해 설명바람. ○ 지하4층바닥 Y’8~Y’9/X6~X8 구간은 주차구역이 위치해 수평부재가 배치되어야 하는데, 구조평면도에 주차램프만 위치하므로 이중슬래브가 설치된다면 단면상세를 작성하기 바람. ○ 플랫플레이트 슬래브 배근 : - A동 : 코아 중앙부 텐던 지지부재 없어도 되는지 검토 - 각 동 기준층 슬래브 배근도 : 보강근 길이와 배치구간은 기둥 중심선에 치수를 양측으로 표기, 정리하기 바람. - B동 코아주변 X방향 보강근 필요여부 검토바람. - C동 X18,X19/Y10~Y13열에 텐던 고정정착구가 어디에 고정되는지 정리 필요함. - C동 X18,X19/Y11,Y12 4개 기둥주변 보강근과 전단보강근 필요여부 검토바람. - 플랫 플레이트 슬래브이므로 각 동의 코아주변 화장실과 같이 슬래브가 다운되는 경우 슬래브가 동일단면인지, 두께가 감소되는 것인지, 화장실 슬래브 오프닝은 없는지 확인하여 상세작성 필요함. ○ X20/Y1열 코너, X20/Y17열 코너부는 지하1층바닥~지하5층,6층까지 건축도면에 ‘OPEN’으로 표기됨. 용도 확인하고 버트레스 추가 필요없는지, 이 구간 지하외벽 설계 적정한지 검토바라며 Y1/X18~X20열의 지하층 벽체가 지하6,7층 RMW1, 지하4,5층 W1으로 표기하였으나 이 벽체가 램프를 지지하고, 철골보가 절단 지지되므로 전층 RMW1 벽체로 조정바람. ○ 지하외벽 일람표에 벽체단면 알아볼 수 있도록 표기바람.(BW11,BW12,BW13) ○ 지하외벽에서 층고가 높은 경우 수직보강근 길이에 보완필요여부를 검토바람.(예) BW13 지하7층, BW21 지하7층, BW22 지하7층 등. ○ SRC기둥은 기둥일람표에 주근간격 넓은 경우 균열제어를 위한 철근을 배치하고, 후프근과 스터드 배치를 기준에 맞춰 도면(그림)으로 정리하기 바람. ○ 2~PHR WG1은 스터럽간격 확인하고 부재의 전단내력과 응력을 검토바람. ○ 지상2,3층 구조평면도에서 기둥과 거더의 접합종류를 확인할 수 있도록 구조도면 작성바람. 캔틸레버 구간이 많이 있으므로 설계자의 의도에 맞게 접합부 표기되었는지 도면 검토하기 바람. ○ W1,W2가 구조계산서에서 상이한 배근으로 중복 정리됨. 확인하여 정리바람. ○ (공통)기둥전이되는 경우 특별지진하중 조합 고려하여 전이보, 전이기둥의 안전성 재검토 하고 기준층 플랫슬래브 보강근은 철근의 길이와 보강근 배치구간을 기둥 중심선 기준 치수 표기 바람. ○ (공통)플랫슬래브 보강근 누락없도록 전층 확인 필요하며 포스트텐션슬래브에 대한 설계역시 책임구조기술자가 도면 및 설계를 확인하고 구조도면의 완성도를 높이기 바람. ○ (공통) 기준층 플랫플레이트 테두리에 위치한 슬래브 OPEN 부분에 대한 보강방안 제시바람. ○ (공통) 기준층 플랫플래이트 장기처짐 검토시 적용된 하중조합, 허용치 등 설명바람 ○ (공통) 기준층 플랫 플레이트 전단보강근 표기에서 스터럽 고정용 보조철근은 직경을 표기하고, 기둥을 가로질러 배근하기 바람. ○ (공통) 기준층 플랫플래이트에 적용된 PT에 대한 상세 도면 제시바람. ○ (공통) 지상층 일부 각동의 연결통로는 EJ로 분리되지 않아서 다이아프레임 연속성에 문제가 없는지 확인바람. ○ (공통) 트러스 전이구간과 철골보 전이구간의 전이보 및 기둥의 경우 특별지진하중을 적용하였는지 확인하고, 적용된 하중조합 제시하고, 전이보의 사용성 검토바람. 또한 상부 SRC기둥과 전이보의 접합부 상세 제시바람. ○ (공통) 기둥배근리스트에서 SRC기둥은 전단연결재를 적용해야 하는지 확인 후 설치하고 원형기둥 배근도에서 크로스타이 추가 배근바람. ○ (공통) 압축을 받는 벽체의 수직철근비가 1% 초과하는 벽체는 횡방향 띠철근 배근상세를 적용하고 KDS 기준에 따라 산정된 지진토압과 정적토압은 이를 지하내진 설계시 적용된 전체 하중조합을 제시바람. ○ (공통) 지하층 슬래브 두께 산정시 횡력에 대한 지압력을 고려 바람. ○ (공통) 지하가 깊으므로 인접건물의 하중영향을 고려하여 지하층 설계시 반영하고, 우기를 고려하여 지하수위에 대한 부력 검토하였는지 확인바람 ○ (1블록) X1~4열은 지하층이 없는구간인데 설계지내력 확보가 가능한지 확인바람. ○ (1,2블록) 전체배치도에 1,2블록이 연결되어 있어 보이는바 동시굴착에 역타인 경우 1,2블럭 슬래브가 연결되어야 구조안전확보가 가능한 것으로 판단되므로 이에 대한 구조계획 확인이 필요함. ○ (공통) 본 건물은 특수구조 건축물로 구조안전을 위해 원구조설계자로 하여금 시공중 관계기술자 협력을 할수 있도록 조치바람. ○ 기준층 플랫플레이트 테두리 오픈부분에 대해 PT 적용구간인지 주열대부분인지 확인하고 보강방안을 재검토 바람. ○ 기준층 플랫플레이트의 응력과 처짐 검토시 적용한 하중계수를 재검토 바람. ○ 기준층 플랫플레이트 전단 보강근 상세도에서 주철근 정착 및 이음부 상세를 재검토하고 트러스 전이구간과 철골보 전이구간의 전이보와 상부기둥의 접합부에 대해 보강상세를 재검토 바람. ○ 「건축법 시행령」 제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명 날인 하도록 되어 있으니 이행하기 바람. 끝.

2024. 1. 25.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2024. 1. 25.(목), 15:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	가양동 CJ공장부지 특별계획구역 2BL 개발사업(신규)
신청위치	강서구 가양동 92-1번지 일원
의결번호	(구조)2024-1-3	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 "조건부(보고)의결” 되었으며, 심의사항에 대한 반영 여부는 추후 본 위원회에 보고하여 주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 설계지하수위 산정시 우기시의 수위 고려여부 확인하기 바람. ○ 내진설계범주 D이므로 건물골조 시스템적용에 따른 제한사항(KDS 41 17 00 6.6)에 대한 검토결과 추가하기 바람. ○ 풍하중 산정시 사용한 베타의 적절성과 일반화질량 산정근거에 대하여 검토 및 보완하기 바람. ○ 슬래브 배근도에 정모멘트 철근 유무에 대하여 재확인 및 근거를 명확히 ○ 슬래브 배근시 벽체 강축단부의 부모멘트에 발생여부와 보강상세 여무에 대한 근거 추가하기 바람. ○ 슬래브의 연속 붕괴방지 철근을 배치하고 근거 추가하기 바람. ○ 합성기둥 스터드 배치내용 없으므로 추가 반영하고 그에대한 근거 및 상세 추가하기 바람. ○ 지하층 램프구간의 지하외벽 안정성 및 램프 슬래브 보강여부에 대해 검토하고 근거 보완하기 바람. ○ 버트레스 설계 근거가 누락되었으므로 추가 반영하기 바람. ○ 역타시공으로 1층 PRD 연장 및 합성구간에 대한 상세 및 근거를 보완하고 시공시 합성구간의 상세가 누락 혹은 변경되지 않도록 관리하기 바람. ○ 지하층 내진설계 근거 추가하기 바람. ○ 단차 등의 주요부재를 제외한 상세도는 추후 추가되더라도 주요구조부재는 구조심의 이후 임의로 변경되지 않도록 주의 및 관리하기 바람. ○ 구조감리 대상여부에 대하여 확인하고 역타시공시(임의 변경방지 및 안정성 확인) 원설계사의 관리 감독하에 구조 안정성 확보하기 바람. ○ 추가지반조사 후 설계검토 ○ Post-Tension 정착위치 등에 대한 추가의 구조도면 상세 작성바람 ○ 적설하중 산정 근거 첨부하기 바람. ○ 해석 모델링에 반영된 기본 풍속이 26m/s로 KDS 41 17 00:2022 참고하여 확인하기 바람. ○ 동적해석법 적용 시 보정계수 및 지하구조물 보정계수 산정 근거를 첨부하고, 설계하중조합을 첨부하기 바람. ○ 슬래브 전단보강근을 도면에 구체적으로 표현하여 시공 시 누락 및 오류가 없도록 작성하기 바람. ○ SRC 기둥에 길이방향 전단력을 전달하기 위한 강재앵커를 최소한 2면 이상 배치하기 바람. ○ 철골부재는 SN355, SHN355 강종을 사용하는 것으로 표기하였으나, 부재 검토 시 일부 SS275, SM355로 검토한 것으로 판단됨. 일반사항과 부재리스트, 설계 근거의 강종을 통일하기 바람 ○ 지하외벽 검토 시 하부 및 상부의 경계조건에 대한 근거를 첨부할 것. 또한, 지반특성을 고려하여 지진토압을 고려하여 검토할 것. ○ 대상건물은 특수구조 건축물이면서 무량판 구조이므로 시공시 건축구조기술사 협력을 반드시 원설계자(해당 건물의 구조설계를 담당한 자)가 현장을 확인할 수 있도록 하기 바람. 또한 시공시 협력에 대한 계약서를 제출하고 건축구조설계자는 시공에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전 확보를 위해 조치하기 바람. ○ 전이구조 기둥에 특별지진하중을 적용하여 검토하고 중간모멘트골조 내진상세를 적용하기 바람. ○ 지진력저항시스템으로 건물골조시스템을 적용함. 콘크리트전단벽체가 횡력을 100% 부담하는지, 골조와 분담하는지 설명하고, 설계도서에 이를 정리바람. ○ 내진철근이 어느 부재에 사용되는지 명확하게 정리바람. 슬래브 전단보강철근 D13,D16에 SD400 적용임을 구조계산서 개요에도 명기하기 바람. ○ 구조안전확인서에 특별지진하중 적용여부에 모든 항목 ‘무’로 표기하였으나 일부 기둥들 전이되는 것으로 설계하였으므로 15항 수정바람. ○ 지상1층바닥에 기초가 형성되는 구간의 기초 구조계획 설명바람. ○ 구조도면에 각 동 슬래브배근도 및 슬래브 일람표 추가하기 바람. ○ 플랫플레이트 슬래브 설계 - 각 동 : 지식산업센터 외부발코니는 슬래브가 160mm 다운되고 일부구간 오프닝 설치됨. 슬래브 다운 고려하여 설계되었는지 확인바람. - 각 동의 홀,복도 및 화장실은 슬래브 다운레벨 확인하여 단면상세 작성하고 기둥 주변 슬래브 오프닝(덕트) 설치되는 경우는 보강가능한지 상세검토 필요함. - 각 동 기준층 슬래브 배근도 : 보강근 길이와 배치구간은 기둥 중심선에 치수를 양측으로 표기, 정리하기 바람. - 플랫플레이트 슬래브 주열대에 하부보강근 배치되는 경우 전구간에 배치되도록 조정바람. - 플랫플레이트 슬래브 구간에는 슬래브에 상부층 기둥이나 벽체가 얹히지 않도록 구조계획을 검토바람. - A동 X6/Y8~Y9 코아벽체주변 보강근 추가필요여부 검토바람. ○ X33열/Y’10열에 지하층에는 기둥이 없으나 지상1층~3층, 옥탑과 지상12층에는 기둥 표기됨. 지상층에 기둥 설치가능여부 확인하여 정리 필요함. ○ 지하1층 영화관 지붕(지상1층바닥)에 설치되는 전이 트러스는 구조설계자가 구조도면 혼동없도록 작성되었는지 검토하기 바람. 트러스 상부에 얹히는 기둥과 트러스 지지기둥의 구분되도록 표기하고, 트러스가 기둥이 아니라 벽체에 지지되는 경우 보강안 검토바람. ○ 일부 기둥들이 2개층,3개층 오픈구간에 설치되므로 장주로 기둥설계 검토바람. ○ X4열 지하외벽은 지하1층바닥에 형성되는 코아부기초와 램프레벨 고려하여 설계 검토바람. ○ SRC기둥은 기둥일람표에 주근간격 넓은 경우 균열제어를 위한 철근을 배치하고, 후프근과 스터드를 기준에 맞춰 배치하기 바람. ○ 구조도면 [S41-201] 2~RF WG1의 보 단면이 치수 오기됨. ○ (공통)기둥전이되는 경우 특별지진하중 조합 고려하여 전이보, 전이기둥의 안전성 재검토 바람. ○ (공통)기준층 플랫슬래브 보강근은 철근의 길이와 보강근 배치구간을 기둥 중심선 기준 치수 표기 바람. ○ (공통)플랫슬래브 보강근 누락없도록 전층 확인 필요함. ○ (공통)포스트텐션슬래브에 대한 설계역시 책임구조기술자가 도면 및 설계를 확인하기 바람. ○ (공통)구조도면의 완성도를 높이기 바람. ○ 지식산업센터 외부 발코니 슬래브다운 고려하여 PT배치뿐 아니라 슬래브 배근(보강근 포함)을 단면도에 배치하여 설계자의 의도 정리 필요함.(오픈닝구간 보강근 포함) ○ (공통) 기준층 플랫플레이트 테두리에 위치한 슬래브 OPEN 부분에 대한 보강방안 제시바람. ○ (공통) 기준층 플랫플래이트 장기처짐 검토시 적용된 하중조합, 허용치 등 설명바람 ○ (공통) 기준층 플랫 플레이트 전단보강근 표기에서 스터럽 고정용 보조철근은 직경을 표기하고, 기둥을 가로질러 배근하기 바람. ○ (공통) 기준층 플랫플래이트에 적용된 PT에 대한 상세 도면 제시바람. ○ (공통) 지상층 일부 각동의 연결통로는 EJ로 분리되지 않아서 다이아프레임 연속성에 문제가 없는지 확인바람. ○ (공통) 트러스 전이구간과 철골보 전이구간의 전이보 및 기둥의 경우 특별지진하중을 적용하였는지 확인하고, 적용된 하중조합 제시하고, 전이보의 사용성 검토바람. 또한 상부 SRC기둥과 전이보의 접합부 상세 제시바람. ○ (공통) 기둥배근리스트에서 SRC기둥은 전단연결재를 적용해야 하는지 확인 후 설치바람. ○ (공통) 원형기둥 배근도에서 크로스타이 추가 배근바람. ○ (공통) 압축을 받는 벽체의 수직철근비가 1% 초과하는 벽체는 횡방향 띠철근 배근상세를 적용바람. ○ (공통) KDS 기준에 따라 산정된 지진토압과 정적토압은 이를 지하내진 설계시 적용된 전체 하중조합을 제시바람. ○ (공통) 지하층 슬래브 두께 산정시 횡력에 대한 지압력을 고려 바람. ○ (공통) 지하가 깊으므로 인접건물의 하중영향을 고려하여 지하층 설계시 반영하고, 우기를 고려하여 지하수위에 대한 부력 검토하였는지 확인바람 ○ (1,2블록) 전체배치도에 1,2블록이 연결되어 있어 보이는바 동시굴착에 역타인 경우 1,2블럭 슬래브가 연결되어야 구조안전확보가 가능한 것으로 판단되므로 이에 대한 구조계획 확인이 필요함. ○ (공통) 본 건물은 특수구조 건축물로 구조안전을 위해 원구조설계자로 하여금 시공중 관계기술자 협력을 할수 있도록 조치바람. ○ 기준층 플랫플레이트 테두리 오픈부분에 대해 PT 적용구간인지 주열대부분인지 확인하고 보강방안을 재검토 바람. ○ 기준층 플랫플레이트의 응력과 처짐 검토시 적용한 하중계수를 재검토 바람. ○ 기준층 플랫플레이트 전단 보강근 상세도에서 주철근 정착 및 이음부 상세를 재검토 바람. ○ 트러스 전이구간과 철골보 전이구간의 전이보와 상부기둥의 접합부에 대해 보강상세를 재검토 바람. ○ 「건축법 시행령」 제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명 날인 하도록 되어 있으니 이행하기 바람. 끝.

2024. 1. 25.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2024. 1. 25.(목), 15:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	가양동 CJ공장부지 특별계획구역 3BL 개발사업(신규)
신청위치	강서구 양천로 373 일원
의결번호	(구조)2024-1-4	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 "조건부(보고)의결” 되었으며, 심의사항에 대한 반영 여부는 추후 본 위원회에 보고하여 주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 내진설계범주 D이므로 건물골조 시스템적용에 따른 제한사항(KDS 41 17 00 6.6)에 대한 검토결과 추가하기 바람. ○ 풍하중 산정시 사용한 베타의 적절성과 일반화질량 산정근거에 대하여 검토 및 보완하기 바람. ○ 슬래브 배근도에 정모멘트 철근 유무에 대하여 재확인 및 근거를 명확히 하기 바람. ○ 슬래브 배근시 벽체 강축단부의 부모멘트에 발생여부와 보강상세 여무에 대한 근거 추가하기 바람. ○ 슬래브의 연속 붕괴방지 철근을 배치하고 근거 추가하기 바람. ○ 합성기둥 스터드 배치내용 없으므로 추가 반영하고 그에대한 근거 및 상세 추가하기 바람. ○ 지하층 램프구간의 지하외벽 안정성 및 램프 슬래브 보강여부에 대해 검토하고 근거 보완하기 바람. ○ 버트레스 설계 근거가 누락되었으므로 추가 반영하기 바람. ○ 지하층 내진설계 근거를 추가 반영하기 바람. ○ 역타시공으로 1층 PRD 연장 및 합성구간에 대한 상세 및 근거를 보완하고 시공시 합성구간의 상세가 누락 혹은 변경되지 않도록 관리하기 바람. ○ 단차 등의 주요부재를 제외한 상세도는 추후 추가되더라도 주요구조부재는 구조심의 이후 임의로 변경되지 않도록 주의 및 관리하기 바람. ○ 구조감리 대상여부에 대하여 확인하고 역타시공시(임의 변경방지 및 안정성 확인) 원설계사의 관리 감독하에 구조 안정성 확보하기 바람. ○ 추가지반조사 후 설계검토 ○ Post-Tension 정착위치 등에 대한 추가의 구조도면 상세 작성바람 ○ 적설하중 산정 근거 첨부하기 바람. ○ 동적해석법 적용 시 보정계수 및 지하구조물 보정계수 산정 근거를 첨부하고, 설계하중조합을 첨부하기 바람. ○ 슬래브 전단보강근을 도면에 구체적으로 표현하여 시공 시 누락 및 오류가 없도록 작성하기 바람. ○ SRC보 리스트에 스터드 볼트 표현하여 나타내고, 스터드 볼트 길이 명기할 것. SRC 기둥에 길이방향 전단력을 전달하기 위한 강재앵커를 최소한 2면 이상 배치하기 바람. ○ 철골부재는 SN355, SHN355 강종을 사용하는 것으로 표기하였으나, 부재 검토 시 일부 SS275, SM355로 검토한 것으로 판단됨. 일반사항과 부재리스트, 설계 근거의 강종을 통일하기 바람. ○ 지하외벽 검토 시 하부 및 상부의 경계조건에 대한 근거를 첨부할 것. 또한, 지반특성을 고려하여 지진토압을 고려하여 검토하기 바람. ○ 대상건물은 특수구조 건축물이면서 무량판 구조이므로 시공시 건축구조기술사 협력을 반드시 원설계자(해당 건물의 구조설계를 담당한 자)가 현장을 확인할 수 있도록 하기 바람. 또한 시공시 협력에 대한 계약서를 제출하고 건축구조설계자는 시공에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전 확보를 위해 조치하기 바람. ○ 전이구조 기둥에 특별지진하중을 적용하여 검토하고 중간모멘트골조 내진상세를 적용하기 바람. ○ 지진력저항시스템으로 건물골조시스템을 적용함. 콘크리트전단벽체가 횡력을 100% 부담하는지, 골조와 분담하는지 설명하고, 설계도서에 이를 정리바람. ○ 내진철근이 어느 부재에 사용되는지 명확하게 정리바람. 슬래브 전단보강철근 D13,D16에 SD400 적용임을 구조계산서 개요에도 명기하기 바람. ○ 구조안전확인서에 특별지진하중 적용여부에 모든 항목 ‘무’로 표기하였으나 일부 기둥들 전이되는 것으로 설계하였으므로 15항 수정바람. ○ 지상1층바닥에 형성되는 기초는 파일기초로 보이므로 파일의 종류, 지지력에 대해 설계도서에 추가하기 바람. 그리고 지하1,2,4층바닥에 형성되는 기초는 지하5층 기초와 동일한 지내력을 확보하도록 설계가 된 것인가? 지반조사보고서 참조하여 기초구조계획 정리하기 바람. 1블록과 2블록으로 연결되는 지하층 통로 및 연결 구조물에 대해서도 구조설계 정리 필요함. ○ 플랫플레이트 슬래브 설계 - 각 동의 지식산업센터 외부발코니는 슬래브가 160mm 다운되고 일부구간 오프닝 설치됨. 슬래브 다운 고려하여 설계되었는지 확인바람. - 각 동의 홀,복도 및 화장실은 슬래브 다운레벨 확인하여 단면상세 작성하고 기둥 주변 슬래브 오프닝(덕트) 설치되는 경우는 보강가능한지 상세검토 필요함. - 각 동 기준층 슬래브 배근도 : 보강근 길이와 배치구간은 기둥 중심선에 치수를 양측으로 표기, 정리하기 바람. - 텐던배치평면도에서 중심선과 치수선이 텐던배치선과 혼동없도록 도면 정리하기 바람. - A동-1 Y19/Z’9~Z’10 코아벽체 인접구간 보강근 필요여부 검토바람. - A동-2 Y21/Z’3열 코아벽체 인접구간 보강근 필요여부 검토바람. - B동에서 스텝식 계획으로 상부층 기둥이나 계단지지벽체가 플랫슬래브에 얹히는 경우 보강 가능여부 검토바람. ○ 지상층은 크게 A,B,C동 3개동이며, 상부층에서 A,C동은 동이 나뉘고, B동은 동의 길이가 김. 구조설계 시 각 동에서 고려한 조인트 계획을 설명바람. A동과 C동의 연결브리지의 구조형식과 조인트 상세 작성바람. ○ A동의 (Z’5~Z’7열) 천창설치되는 중정구간: - A동의 Z’6/Y17열 기둥은 어느레벨까지 설치되는가? - 지상 4층바닥에 설치되는 SRG거더는 RC기둥에 지지되는 것인가? - A동을 연결하는 구간(Z’5~Z’7구간)의 구조형식이 층별로 상이함. 설계자의 의도 정리바람. 지상6층(공조실 지붕)은 플랫슬래브이며, 지상5층 철골보가 RC보에 전단접합, 지상4층 천창설치 바닥은 SRC보에 철골보 접합, 천창주변 플레이트슬래브, 지상2층바닥은 철골보가 RC부재 전단접합. ○ SRC기둥은 기둥일람표에 주근간격 넓은 경우 균열제어를 위한 철근을 배치하고, 후프근과 스터드를 기준에 맞춰 배치하기 바람. ○ 일부 기둥들이 2~4개층 오픈구간에 설치되므로 장주로 기둥설계 검토바람. ○ (공통)기둥전이되는 경우 특별지진하중 조합 고려하여 전이보, 전이기둥의 안전성 재검토 바람. ○ (공통)기준층 플랫슬래브 보강근은 철근의 길이와 보강근 배치구간을 기둥 중심선 기준 치수 표기 바람. ○ (공통)플랫슬래브 보강근 누락없도록 전층 확인 필요함. ○ (공통)포스트텐션슬래브에 대한 설계역시 책임구조기술자가 도면 및 설계를 확인하기 바람. ○ (공통)구조도면의 완성도를 높이기 바람. ○ (공통) 기준층 플랫플레이트 테두리에 위치한 슬래브 OPEN 부분에 대한 보강방안 제시바람. ○ (공통) 기준층 플랫플래이트 장기처짐 검토시 적용된 하중조합, 허용치 등 설명바람 ○ (공통) 기준층 플랫 플레이트 전단보강근 표기에서 스터럽 고정용 보조철근은 직경을 표기하고, 기둥을 가로질러 배근하기 바람. ○ (공통) 기준층 플랫플래이트에 적용된 PT에 대한 상세 도면 제시바람. ○ (공통) 지상층 일부 각동의 연결통로는 EJ로 분리되지 않아서 다이아프레임 연속성에 문제가 없는지 확인바람. ○ (공통) 트러스 전이구간과 철골보 전이구간의 전이보 및 기둥의 경우 특별지진하중을 적용하였는지 확인하고, 적용된 하중조합 제시하고, 전이보의 사용성 검토바람. 또한 상부 SRC기둥과 전이보의 접합부 상세 제시바람. ○ (공통) 기둥배근리스트에서 SRC기둥은 전단연결재를 적용해야 하는지 확인 후 설치바람. ○ (공통) 원형기둥 배근도에서 크로스타이 추가 배근바람. ○ (공통) 압축을 받는 벽체의 수직철근비가 1% 초과하는 벽체는 횡방향 띠철근 배근상세를 적용바람. ○ (공통) KDS 기준에 따라 산정된 지진토압과 정적토압은 이를 지하내진 설계시 적용된 전체 하중조합을 제시바람. ○ (공통) 지하층 슬래브 두께 산정시 횡력에 대한 지압력을 고려 바람. ○ (공통) 지하가 깊으므로 인접건물의 하중영향을 고려하여 지하층 설계시 반영하고, 우기를 고려하여 지하수위에 대한 부력 검토하였는지 확인바람 ○ (3블럭) 일부 기초저면이 풍화암에 위치하는데 설계지내력 1000kN/㎡ 확보가능한지 확인바람. ○ (공통) 본 건물은 특수구조 건축물로 구조안전을 위해 원구조설계자로 하여금 시공중 관계기술자 협력을 할수 있도록 조치바람. ○ 기준층 플랫플레이트 테두리 오픈부분에 대해 PT 적용구간인지 주열대부분인지 확인하고 보강방안을 재검토 바람. ○ 기준층 플랫플레이트의 응력과 처짐 검토시 적용한 하중계수를 재검토 바람. ○ 기준층 플랫플레이트 전단 보강근 상세도에서 주철근 정착 및 이음부 상세를 재검토 바람. ○ 트러스 전이구간과 철골보 전이구간의 전이보와 상부기둥의 접합부에 대해 보강상세를 재검토 바람. ○ 「건축법 시행령」 제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명 날인 하도록 되어 있으니 이행하기 바람. 끝.

2024. 1. 25.

서울특별시 건축위원회