문서번호	정수시설과-305
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이은주	손영일	최병희	01/30
			윤준성
협 조

2024년 전력에너지 및 동력비 절감 계획

2024. 1.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 전력에너지 및 동력비 절감 계획

한전 전기요금 인상에 따른 에너지 절감방안을 수립하고, 전력에너지 및 동력비 절감을 위한 업무에 만전을 기하고자 함

1		추진배경

□ 기전설비과-12018(2023.12.29.)호

- 상수도 에너지 절감 T/F 결과 및 향후 추진계획

□ 한전 전기요금 인상에 따른 전력 에너지 절감방안 마련 필요

- '22년 대비 '23년 전기요금 23% 인상(1, 5, 11월 총 3회 인상)

2		현황 및 분석

□ 전력사용량 및 동력비 지출 현황

ㅇ‘22년 대비‘23년 ***************************

구분	전력사용량(kWh)		동력비(천원)
	2022년	2023년	2022년	2023년
취수장(강북계열)	**********	**********	*********	*********
정수장	**********	**********	*********	**********
합계	**********	***********	**********	**********
증감율	*****************		******************

- (전력사용량) ************************************************************************

- (동력비) 전기요금 산정내역 중 하나인 기후환경요금 전년대비 2.3원/kWh인상

전기요금 산정내역 중 하나인 전력량 요금 전년대비 평균 29.5원/kWh인상

구분	전력량 요금(원/kWh)		증감율
	2022년	2023년
***************	******	******	+26.1원/kWh(+22.47%)
***************	******	******	+32.9원/kWh(+27.73%)
합계	234.82	293.82	+59원/kWh(+25.13%)

□ '23년 대형 펌프별 전력사용 현항 및 펌프 효율

ㅇ 취·정수장 전력사용량의 대형 펌프 전력사용량 평균 96.95% 차지

- (취수장) '23년 전력사용량 중 취수펌프 ***********************

- (정수장) '23년 전력사용량 중 중계펌프 ***********************

'23년 전력사용량 중 송수펌프 ***********************

구분	'23년 총 전력사용량	펌프별 전력사용량	펌프 효율
********* ********************	************* *****	************* ********	******
**** ********************	************* *****	************* ********	******
**** **********************		************* ********	******

□ '23년 시간대별 부하운전 현황

ㅇ 전체 운전시간(24시간) 중 경부하 시간대(10시간) 평균 53.74% 운전

- (취수장) 전체 운전시간(24시간) 중 경부하 시간대(10시간) 53.69% 운전

- (정수장) 전체 운전시간(24시간) 중 경부하 시간대(10시간) 53.80% 운전

구분	경부하 시간대 전력사용량(kWh)	중간부하 시간대 전력사용량(kWh)	최대부하 시간대 전력사용량(kWh)	합계(kWh)
취수장-강북계열	********** ********	********* ********	********* ********	********** ******
정수장	********** ********	********** ********	********** ********	********** ******
평균	53.74%	29.87%	16.39%	100%

□ '23년 요금적용전력 및 기본요금 현황

ㅇ ****************************************

- ('23년 취수장 기본요금) 요금적용전력×기본요금단가(********************)

- ('23년 정수장 기본요금) 요금적용전력×기본요금단가(********************)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
취수장 요금적용전력	*******								*******
정수장 요금적용전력	********				********	********	********	********	********	********	********	********

※ 기본요금적용전력 : 12월,1월,2월,7월,8월,9월,당월중 가장 높은 최대수요전력 적용

3		'23년 추진실적

□ (기본요금 절감) 최대수요전력(Peak) 관리

ㅇ 전년대비 최대수요전력 *************************

- '22년 하반기 고도정수처리시설 증설 및 생산량 증가로 최대수요전력 증가

- '22년 하반기 증산계획에 따른 ****************************

구분	'22년 하반기 증산에 따른 예상 최대수요전력		평균 최대수요전력		평균 요금적용전력
			2022년	2023년	2022년	2023년
취수장-강북계열	-		*******	*******	*******	*******
정수장	********		*******	********	*******	********
증감율		취수장-강북계열	**************		***************
		정수장	**************		**************

< '22년 하반기 증산에 따른 예상 최대수요전력 산출식 >

************************************************************

(정수시설과-21046(2022.6.22.)호 '2022년 전력요금 절감계획' 참조)

ㅇ 요금적용전력 관리를 위한 경부하시간대 부하 최대운전

- 최대수요전력이 요금적용전력으로 적용되지 않는 경부하시간대 최대 부하운전 실시

□ (전력량 요금 절감) 시간대별 부하 관리

ㅇ 전년대비 경부하 시간 전력사용량 **************************

- ********************************************

구분	2022년			2023년
	경부하시간 전력사용량 (평균 요금단가)	중간부하시간 전력사용량 (평균 요금단가)	최대부하시간 전력사용량 (평균 요금단가)	경부하시간 전력사용량 (평균 요금단가)	중간부하시간 전력사용량 (평균 요금단가)	최대부하시간 전력사용량 (평균 요금단가)
취수장 (강북계열)	************* ************	************ *************	************ ************	************* ************	************ *************	************ ************
	******	******	******	******	******	******
정수장	************* ************	************* *************	************* *************	************* *************	************* *************	************* *************
	******	******	******	******	******	******

□ (저효율 시설 개선) 노후 설비 교체

ㅇ 노후 송수펌프 4대******************************) 교체

- ***********************************************

- ***************************

< 송수펌프 교체로 절감된 전력사용량 산출식 >

********************************************************

****************************************************

************************

- 연간 동력비 최대 209,672천원 절감 효과

< 송수펌프 교체로 절감된 동력비 산출식 >

**********************************************************

*************************

ㅇ 노후 전기설비 개량

- ****************************************************

□ (신재생에너지) 최대수요전력 제어 및 동력비 절감

ㅇ 태양광에너지

- 자체 태양광 발전을 통한 최대수요전력(Peak전력) 제어

- 태양광 에너지를 통한 연간 동력비 약105,628천원 절감 효과

구분	취수펌프동 (67.2kWp)	송수펌프동 (20.16kWp)	탈수기동, 배출수지 (647.1kWp)
'23년 발전량	*********	*********	*************
합계	*********	**********
동력비 절감액	********************************************** ************************************************* ************************

ㅇ 지열에너지(강북정수장 청사 냉·난방)

- ******************************************

- 지열 에너지를 통한 연간 동력비 약 16,857천원 절감 효과

구분	시스템 전력 생산량	시스템 사용 전력량
지열	**********	**********
동력비 절감액	************************************************** ***********************************************************

ㅇ 수열에너지(강북통합취수장 청사 냉·난방)

- ********************************************

- 연간 전력감축량 89,545kWh, 온실가스 저감량 42.5tCO2

4		'24년 추진계획

□ (동력비 절감) 정수장 수전전압 변경에 따른 동력비 절감

ㅇ 수전전압 변경(******************)에 따른 전기요금 계약종별 변경

구분	변경 전	변경 후('24.5월 적용)
계약종별	************	************ ****************
계약전력	********	********

ㅇ 전기요금 계약종별 변경에 따른 동력비 절감

- 기존 기본요금 단가 대비 ***********

구분	************	************	***
기본요금 단가	**********	**********	********

- 기존 전력량 요금 단가 대비 평균 ************

구분	************	************	***
경부하시간 단가	***********	**********	*********
중간부하시간 단가	***********	***********	********
최대부하시간 단가	***********	**********	**********

- '23년 전력사용량에 '24년 변경될 요금제 적용시 동력비 ***********

구분	(기존)산업용(을) 고압B Ⅲ	(변경)산업용(을) 고압A Ⅱ	변동액
기본요금	***********	***********	*********
전력량요금	************	***********	************
합 계	************	************	************

□ (기본요금 절감) 최대수요전력(Peak) 관리

***********************************

- 주기적인 최대수용전력 감시 및 대용량 모터펌프 동시 가동 지양

- 최대수용전력이 요금적용전력으로 적용되지 않는 경부하 시간대 최대 가동

*****************************************************************

□ (전력량 요금 절감) 시간대별 부하 관리

ㅇ 전력량 요금 단가가 낮은 경부하 시간대 최대 정수 생산

- 부하시간대별 차등운전을 통해 연간 동력비 1,380백만원 절감 가능

< 부하시간대별 균등운전 시 동력비('23년 정수장 전력사용량 기준: *************) >

- 각 요금적용 시간대에 동일한 비율로 부하 운전했을 경우, 예상 동력비 *********

구분	경부하시간 (10시간)	중간부하시간 (8시간)	최대부하시간 (6시간)	합계
전력사용량	************* ********	************* ********	************* ********	************* ******
전력량요금 단가	**********	***********	**********	*
예상 동력비	***********	***********	***********	************

< 부하시간대별 차등운전 시 동력비('23년 정수장 전력사용량 기준: *************) >

- 요금단가가 낮은 경부하시간대 55%, 높은 최대부하시간대 16%로 운전했을 경우, 예상 동력비 ********

구분	경부하시간 (10시간)	중간부하시간 (8시간)	최대부하시간 (6시간)	합계
전력사용량	************* *****	************* *****	************* *****	************* ******
전력량요금 단가	**********	***********	**********	*
예상 동력비	***********	***********	***********	***********

□ (저효율 시설 개선) 펌프 효율 관리 및 노후 설비 교체

ㅇ 펌프 효율 관리

- 주기적인 펌프 효율 모니터링 실시(분기별 펌프 효율 보고)

ㅇ 전력 설비 부하역률 95% 이상 유지

- *****************

ㅇ 센터 내 노후 글로브형 가로등, 보안등 → 패널형 LED로 교체

□ (신재생에너지) 최대수요전력 제어 및 동력비 절감

ㅇ 태양광에너지

- 패널, 인버터, 접속반 등 태양광 발전 설비 일상점검 강화

- 태양광 패널 위 먼지 등으로 인한 발전량 감소를 줄이기 위한 청소 실시

ㅇ 지열에너지

- 히트펌프, 배관, 탱크 등 지열발전설비 주기적 점검 실시

- 발전량 모니터링 및 효율 향상 방법 고안

ㅇ 수열에너지

- 수열에너지시스템(60RT) 발전설비 일상점검 강화

- 발전량 모니터링 및 효율 향상 방법 고안

□ (청사) '공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정' 준수

ㅇ 제14조(적정실내온도 준수)

- 난방설비 가동시 평균 18℃이하, 냉방설비 가동시 평균 28℃ 이상으로 실내온도 유지

ㅇ 제12조(조명시기의 효율적 이용)

- 홍보전광판 등 옥외관고물은 심야(23:00~익일 일출시)에는 소등

ㅇ 전력피크시간 복도 조명 40% 이상 소등 및 점심시간 사무실 조명 소등

□ (청사) 절전제어시스템 구축

ㅇ ***************************************

- *************************************

- ***************************************

< '23년 지열시스템 발전량 및 지열시스템 전력사용량(청사 냉난방 가동) >

구분	'23년 발전량 (kWh)	'23년 전력사용량 (kWh)	절감장치 효율	'24년 예상 전력사용량(kWh)
***** ********	*******	*******	***	**********

5		향후계획

□ 최적효율 운영을 위한 펌프 효율감시시스템 구축

ㅇ 열역학적 펌프 성능진단을 통한 펌프 감시 및 운전시스템 구축

- 펌프 흡입·토출부에 설치된 온도센터, 압력센서, 전력량계(전압, 전류, 역률 등 측정)를 통해 데이터 수집·연산·모니터링하여 최적의 효율로 펌프 운전

- 타 정수장에서 시범운행 중인 펌프효율감시시스템 벤치마킹

< 펌프 효율 감시시스템 사례>

***********************************

*******************************************************

**************************************

*********

**********************************

************************

***********************

6		행정사항

□ 최대수요전력(Paek) 분석 및 적정 시간대 부하운전

ㅇ 주기적인 데이터 분석을 바탕으로 최대수요전력 관리

- 매월 최대수요전력 및 요금적용전력 제어실 실시간 전파

ㅇ 한전 전기요금체제 동향을 파악하여 정수센터 전력사용 및 동력비 관리에 만전을 기함

□ '공공기관 에너지 이용 합리화 규정' 준수 및 실천

□ 매월 전력사용량 및 신재생에너지 사용량 분석 및 전파

붙임  1. 상수도 에너지 절감 T_F 결과 및 향후 추진계획 1부.

2. 2024.1.1. 시행 전기요금표(종합).

3. 한전 전기 기본공급약관.

4. '23년 절감계획 및 실적.  끝.