문서번호	시설보수과-943
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
백기현		01/30
		안종필
협 조
	주무관			여은솔
	주무관			이현섭

자양오수중계펌프장 PH센서 및 케이블 교체계획

2024.  1.

중랑물재생센터

(시설보수과)

자양오수중계펌프장 탈취실 PH센서 및 케이블 교체계획

자양오수중계펌프장 탈취실 PH센서 오류로 측정값이 비정상적으로 측정됨에 따라 센서 및 노후케이블을 교체코자함.

□ 시설현황 및 문제점

ㅇ 자양오수중계펌프장 PH센서 내부 전해액이 소진되어 장애 발생

ㅇ 시험장비(시험액) 로 정확도를 측정한 결과 측장값이 PH2.5로 변동없음

ㅇ 노후된 센서케이블 고장으로 인해 신호전송 불안정

PH센서 및 센서케이블	PH조절기

□ 조치계획

ㅇ 조치내용 : 고장난 자양오수중계펌프장 탈취설비 pH센서 및 신호케이블 교체

ㅇ 조치방법 : pH센서 및 케이블 교체

ㅇ 조치업체 :***********

ㅇ 기    간 : 2024. 1.(착수 후 15일)

□ 소요예산 : *******************부가세 포함

ㅇ 산출내역 : ******

ㅇ 지출방법 : 조치 완료 후 업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 수처리 유지보수(사업), 수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 견적서 1부.

2. 타견적서 1부.  끝.