문서번호	급수운영과-1462
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서동민	김윤환	01/30
		代김윤환
협 조

「신림2재정비촉진구역 내」

손괴자누수 발생에 따른 조치계획

2024.  01. 22.(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

비손괴자 누수발생에 따른 조치계획

과장 :이용구☎3146-4540 팀장 :김윤환☎4554 담당 :서동민☎4564

관악구 신림동에 위치한 ********** 내 철거작업 중 상수도관을 손괴하여 누수발생하였으며, 아래와 같이 조치계획을 보고드림.

□ 누수발생 현황

ㅇ 일    시 : ’24. 01. 24.(수) 12:00분경

ㅇ 위    치 : *****************

ㅇ 발생원인 : 재개발구역 내 철거작업 중 굴삭기로 상수도관(∅200) 손괴

ㅇ 피해사항 : 단수 발생(언론보도 없음)

□ 조치사항

ㅇ 상수도관 손괴	12:00

ㅇ 수계조절요원 현장도착	12:30

ㅇ 단수 및 복구시행	14:00

ㅇ 복구완료 및 관세척 시행	15:00

ㅇ 통수 및 상황종료	15:30

□ 조치사진

****************************************************************************

□ 사후 조치계획

ㅇ 손괴업체 발주처인 **********************에 상수도관 파손에 따른 원인자부담금(누수량 및 세척수량)을 부과하고자 함.

구분	위치	구경 (mm)	수 압 (kg/㎠)	누수 및 세척시간 (hr)	배관연장 (m)	부과량 (㎥)
소계						586
누수량	*********	65	4	2	-	425
퇴수량	"	200	-	-	35	1.1
세척수량	소화전	80	4	0.5	-	161

□ 행정사항

ㅇ 요금과에 손괴자원인자 부담금 고지의뢰하여 고지서 발급 후 **********************에 부과하고자 함.  끝.