문서번호	정수시설과-908
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
성민제	이재복	01/30
		최철웅
협 조
	행정관리과장		김영제
	정수과장		조우현

2024년 설 대비

정수시설물 자체 안전점검 결과 보고

2024. 1.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 설 대비

정수시설물 자체 안전점검 결과 보고

광암아리수정수센터장 최철웅☎3146-5301 정수시설과장 :이재복☎5370  담당 :성민제☎5383

2024년 설 대비 정수센터 내 각종 안전사고 발생 예방을 위해 실시한 자체 안전점검 결과를 보고드림.

□ 추진근거

ㅇ '24년 설 대비 취, 정수 시설물 안전점검(자체) 시행

(생산관리과-38, 2024. 1. 11.)

ㅇ 2024년 설 대비 아리수 종합대책 알림 및 세부 추진계획 제출요청

(기획예산과-354, 2024. 1. 10.)

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : 2024. 1. 22. ~ 2024. 1. 26.

ㅇ 점검방법 : 분야별 점검반 편성 점검 실시

ㅇ 점검자

분 야	부서명	점검자
********	*****	********
*******	*****	***********************
*********	*****	****************************
**********	***	******************

ㅇ 주요 점검사항

- 각종시설 이상유무 상태점검

- 정수처리 및 수질 관리상태 점검

- 비상연락망등 연락체계 확인

- 수전설비, 변압기, 수배전반, 모타펌프 점검

- 소형생물 방지시설 설치 현황 점검

□ 점검결과

ㅇ 토목·건축시설물

- 각종 구조물 및 건축물 균열, 파손, 침하발생 등 특이사항 없음

- 옹벽, 축대, 급경사지 등 붕괴 위험 없음

- 송수관로 및 약품배관 등 각종 노출배관 누수 및 동파발생 없음

ㅇ 기계·소방설비

- 탈수기 풀링체인 파손(풀링체인 교체 완료)

- 옥내소화전, 발신기, 감지기 등 각종 소방설비 정상작동 및 이상없음

ㅇ 전기·자동제어설비

- 주변전실 및 지구 전기실 내 각종 전기설비 정상운영 이상없음

- 주변전실 main vcb반 디지털 보호계 전기 고장(화면 출력 고장) 수리 완료

ㅇ 수질·약품·가스설비

- 공정별 정수처리시설 적정 운영 및 수질관리 상태 양호

- 응집제, 염소 등 정수약품 적정 보유 및 관리상태 양호

- 수질자동측정기 및 각종 수질계측기 정상 운영

ㅇ 긴급 상황 발생대비

- 자체 상황실 및 분야별 비상근무조 편성

- 긴급 복구업체 연락체계 정비 및 복구장비 정비·확보

- 유관기관 비상연락망 정비 완료

□ 향후 계획

ㅇ '24. 1. 29.         : 자체 안전점검결과 본부 보고(생산관리과)

ㅇ '24. 2. 8. ~ 2. 13 : 자체 상황실 및 필수요원 비상근무조 운영

붙임  설대비 시설물 점검표 1부. 끝.