문서번호	신물질분석과-915
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
장도일	정관조	조석주		01/31
				윤희천
협 조
	먹는물분석과장		김상은
	미생물검사과장		정관조

2024년 서울특별시 감시항목 수질검사 계획

2024. 1.

서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 서울특별시 감시항목 수질검사 계획

수질분석부장 : 조석주☎3146-1710 신물질분석과장 : 정관조☎1760 담당 : 장도일☎1762

먹는물 수질기준 60항목 외에 서울특별시 감시항목 112개 항목에 대한 정밀수질검사 실시 계획을 보고드림

Ⅰ				추진개요

□ 추진목적

ㅇ 국제기준(WHO 먹는물 수질가이드라인 등)에 적합한 수돗물 수질관리

ㅇ 먹는물 수질기준 항목 이외에 서울특별시 감시항목에 대한 정밀 수질검사로  수돗물의 안전성 강화

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제26조(수질기준) 및 서울특별시수도조례 제36조(감시항목의 선정)

ㅇ 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시(환경부고시 제2023-149호, '23.6.30.)

ㅇ 2024년 아리수 수질검사 관리 종합계획(수질과-852, '24.1.29.)

Ⅱ				추진경과

□ 서울시 감시항목 운영 현황

ㅇ 아리수 정기 수질검사항목 : 172 항목

- 먹는물 수질기준 60항목, 서울시 감시항목 112항목

연 도			1995		2012		2016		2019		2023		2024
먹는물 수질기준			43	⇒	58	⇒	59	⇒	60	⇒	60	⇒	60
서울시 감시항목			10		105		111		111		111		112
정기 수질검사 항목			53항목		163항목		170항목		171항목		171항목		172항목

ㅇ 수질관리을 위한 주요 추진사항

- 1995년 : 서울시 감시항목 개시(10항목)

- 2012년 : WHO 먹는물 가이드라인 수준으로 확대 ⇒ 총 163항목

- 2016년 : 조류독소, 방사성 물질 등 7항목 추가     ⇒ 총 170항목

- 2019년 : 과불화헥산술폰산 1항목 추가          ⇒ 총 171항목

- 2024년 : 깔다구유충 1항목 추가                ⇒ 총 172항목

□ 2023년 감시항목 검사결과

ㅇ 원수 : 92항목 중 18항목 검출, 74항목은 불검출됨

ㅇ 정수 : 112항목 중 18항목※이 수질기준 이하로 검출, 94항목은 불검출됨

※ 정수검출(18) : 무기물 4(몰리브덴, 바륨, 브롬이온, 스트론튬), 소독부산물 7(디클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산, 브로모클로로아세토니트릴, 1,1-디클로로아세톤, 1,1,1,-트리클로로아세톤, 클로레이트), 심미적물질 7(부식성지수, 총유기탄소, 입자수, 나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘)

ㅇ 병물아리수 : 108항목 중 15항목이 기준이하로 검출, 93항목은 불검출됨

※ ’23년 감시항목 검사결과 : 붙임 참조

Ⅲ				추진계획

□ 2024년 서울특별시 감시항목 수질검사 계획

ㅇ 검사지점 : 12지점

구 분	지 점
원수 (5)	팔당, 강북(통합), 암사, 자양, 풍납 취수장
정수 (6)	광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 아리수정수센터
병물아리수 (1)	영등포 아리수정수센터

ㅇ 검사주기 및 항목수 (※붙임 참조)

검사주기	원수	정수	병물아리수	비고
월간	3	7	6	▶ 원수 3항목 : 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소 ▶ 정수 7항목 : 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소, 입자수, 브롬이온, 아세트알데히드, 깔따구유충(신규) ▶ 병물 6항목 : 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소, 입자수, 브롬이온, 아세트알데히드
분기 (3, 6, 9, 12월)	35	46	40	▶ 바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움(3) - 원수에서 일정 농도 이상 검출 시 정수 추가 검사 실시 - 병물아리수는 비대상 ▶ 1,2-디클로로에탄 : 원수(분기검사) ▶ 마이크로시스틴 수질관리 강화(환경부고시 반영) - (기존)마이크로시스틴-LR 1종, 연간 → (강화)마이크로시스틴(6종), 분기 ※ 마이크로시스틴(6): 마이크로시스틴 -LR, -RR, -YR, -LA, -LY, -LF의 합
연간 (9월)	54	59	62	▶ 1,2-디클로에탄 : 정수·병물(연간검사) ▶ 녹농균, 장구균, 분원성연쇄상구균(3) - 정수는 분기검사, 병물아리수는 연간검사
총계	92	112	108

ㅇ 검사방법

- 서울특별시 수도조례 시행규칙에서 정한 시험방법

Ⅳ				행정사항

ㅇ 수질검사 결과보고(통보)

- 검사 완료 후 매 분기 익월 10일까지 본부, 아리수정수센터, 수도사업소에 보고(통보)

ㅇ 상수도사업본부 홈페이지 수질검사 결과 공개

ㅇ 상수도사업본부 ‘수돗물 품질보고서’를 통한 검사결과 게재

붙임 1. 2024년 서울특별시 감시항목 검사주기(통합)  1부.

2. 2024년 서울특별시 감시항목 검사주기(원수, 정수, 병물)  1부.

3. 2024년 서울특별시 감시항목 수질검사 결과(검출항목)  1부.

끝.