문서번호	행정지원과-1730
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
수질팀장	행정지원과장	북부수도사업소장
백종준	이재남	01/31
		권태규
협 조
	시설관리팀장		김성호
	급수관리팀장		최용진

2024년 아리수 수질검사·관리 종합계획

2024. 1.

북부수도사업소

(행정지원과)

2024년 아리수 수질검사·관리 종합계획

아리수 배․급수과정에서 꼼꼼한 수질관리로 깨끗하고 안전한 아리수를 수도꼭지까지 공급하여 신뢰도 및 음용율 향상에 기여

Ⅰ				추진개요

□ 관련근거

ㅇ 2024년 아리수 수질검사·관리 종합계획(본부 수질과-852, 2024. 1.29.)

ㅇ 상수도 배급수시설 수질관리 업무지침(2017년 본부지침)

□ 추진방향

ㅇ 음수대, 수도꼭지 수질검사로 안전하고 깨끗한 아리수품질확인

ㅇ 배수지부터 관말 수도꼭지까지 수질모니터링으로 수질사고 예방

ㅇ 수질 관련 민원발생시 신속한 검사 및 대처로 시민불안 해소

수질사고를 예방하고 아리수의 신뢰도 및 음용율 향상

꼼꼼한 수질검사

(배․급수과정 수질관리)

· 법정 수도꼭지

· 아리수품질확인제

· 배수지

· 상수도공사 통수전

· 급수관 상태

· 중점관리지역

· 아리수 음수대

· 관말 잔류염소

실시간 수질감시

· 수질자동 측정기

24시간 상시운영

· 염소분산 주입시설

운영

소형생물 발생대응

· 배수지시설 최적관리

(소형생물 서식환경 차단)

- 유입차단(방충망 설치 등)

- 환경정비(배수로 등)

· 배수지 모니터링

· 민원발생 신속대응

· 합동조사반 운영

Ⅱ				’23년 수질검사실적

□ 수질검사

ㅇ 공급계통 및 수도꼭지 수질검사

구 분	검사대상 (개소)	검사항목 (항목수)	검사주기	추진실적 (검사 개소)
법정 수도꼭지(일반지역)	52	6개	월	624
법정 수도꼭지(노후지역)	2	12개	월	24
아리수품질확인제		5개	수시	28,182
배수지	8	12개	분기	32
상수도공사 통수전	공사시	2개	수시	49
급수관 상태		7개	수시	74
상수관망 중점관리지역	5	12개	월2회	120
아리수 음수대		5개	분기	14,238
배수지 잔류염소	6	잔류염소	주	396

□ 소형생물 발생대응

ㅇ 소형생물 발생 모니터링 : 2개소(월계, 공릉 배수지)

- 모니터링 기간 : 5 ~ 9월(주 1회)

- 모니터링 횟수 : 46회

Ⅲ				추진계획

1		배․급수과정 수질관리

□		배수지 수질관리

ㅇ 배수지 정기 수질검사 : 8개소

- 분기 1회 이상, 12항목 정기 수질검사

ㅇ 잔류염소 상시측정 : 배수지 및 관말 수도꼭지(배수지별 1개소 이상)

- 수질자동측정기 설치지점 실시간, 기타 지점 주 1회 이상

‣ 자동측정기 미설치 배수지 및 관말 수도꼭지 : 6월~9월은 주 2회 이상 검사

- 결과조치 : 목표 잔류염소 농도 유지를 위해 관할 정수센터와 협의 조정

□		법정 수도꼭지 수질검사

ㅇ 검사지점 : 54개 지점(일반지역 52지점 + 노후지역 2지점)

ㅇ 주기 및 항목 : 월 1회, 12항목(일반지역은 6항목)

□		상수관망 중점관리지역 수질검사

ㅇ  검사지점 : 5개소(관말 정체지역 등 취약지점 수질관리)

ㅇ  주기 및 항목 : 월 2회, 12항목

□		상수도 통수전 수질검사

ㅇ 검사시기

- 공사부서에서 일정규모 이상 공사후 통수전 수질검사 의뢰

ㅇ 검사대상 및 항목

- 배수지 청소․수리 등 저수시설 공사 : 4항목

- 상수도 배․급수관 공사 : 2항목

- 송수관 시설, 증설 또는 개조공사 : 12항목

□		급수관 상태 수질검사

ㅇ 검사대상 : 연면적 5,000㎡이상인 공공시설

- 탁도, pH 현장측정후 채수하여 중부수도사업소에 중금속 분석 의뢰

ㅇ 검사수수료 : 76,700원(검사비 27,700원, 출장비 50,000원)

□		아리수 품질확인제 수질검사

ㅇ 추진기간 : 2024. 3. 4 ~ 10. 31(8개월)

배급수계통 수질검사 항목

ㅇ 추진목표 : 23,400개소(취약계층 이용시설, 노후주택, 아리수음수대 등)

ㅇ 추진방법 : 수질검사원(21명) 채용하여 현장 방문 수질검사

ㅇ 검사결과 조치 : 부적합시 원인 진단 및 개선 시까지 지속관리

구 분			항목수	검사 항목
배수지			12	잔류염소, 일반세균, 대장균, 총대장균군, 염소이온, 망간, 암모니아성질소, 철, 구리, 아연, 탁도, pH
수도꼭지 (법정)		일반지역	6	잔류염소, 일반세균, 대장균, 총대장균군, 탁도, pH
		노후관	12	잔류염소, 일반세균, 대장균, 총대장균군, 염소이온, 망간, 암모니아성질소, 철, 구리, 아연, 탁도, pH
상수관망 중점관리지역			12	잔류염소, 일반세균, 대장균, 총대장균군, 분원성대장균군, 염소이온, 망간, 암모니아성질소, 철, 구리, 아연, 탁도
상수도 통수전	배수지청소		4	탁도, pH, 잔류염소, 철
	배․급수관		2	탁도, 잔류염소
	송수관		12	잔류염소, 일반세균, 대장균, 총대장균군, 염소이온, 망간, 암모니아성질소, 철, 구리, 아연, 탁도, pH
급수관 상태			7	탁도, pH, 색도, 철, 구리, 아연, 납
아리수 품질확인제			5	탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리 ▸부적합시 2차 검사 (일반세균, 대장균, 총대장균군, 염소이온, 암모니아성질소, 망간, 아연)

2		실시간 수질감시

□		수질자동감시시스템 운영

ㅇ 수질자동측정기 설치 : 51개소 53대 - (붙임4)

- 설치장소 : 배수지 5, 가압장 3, 수도꼭지 43개소

ㅇ 감시항목 : 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온)

ㅇ 수질자료 공개

- 서울시상수도사업본부홈페이지, 스마트폰 앱, 공공전광판에 표출

※ 원격감시 : 사업소 및 상수도사업본부에서 가동상황 원격감시

□		염소 분산 주입시설 운영

ㅇ 설치위치 : 배수지 2개소(공릉, 월계)

ㅇ 잔류염소 관리지점 및 관리목표

구분	잔류염소 관리지점	목표잔류염소 농도(mg/L)
공릉배수지	방학3동 수도꼭지	0.20
월계배수지	419배수지	0.20

※ 방학3동, 419배수지에 수질자동측정기 설치 되어 원격감시

ㅇ 운영방법

- 평시 수질감시시스템서버로 24시간 감시 및 원격제어

- 이상발생시 현장제어반 스크린을 통한 현장 운전 및 조치

- 소독부산물 발생여부 및 현장제조염소 품질 검사 (1회/월)

3		수돗물 소형생물 대응

□		수도시설물(배수지) 최적관리

ㅇ 소형생물 유입 차단시설 설치 및 서식 환경정비

- (유입차단) 창문, 환기구, 출입문 등 개구부 방충망 설치관리

- (환경정비) 배수로 정비, 불필요한 수목제거, 잔디 깍기 등 주변정리

ㅇ 점검 : 시설물 관리부서(급수운영과, 시설관리과) 자체 계획에 따라

ㅇ 소형생물 활동기별 모니터링

- 생물 번식 왕성기(5월~9월) 주 1회 이상 배수지 유출수 대상

□		체계적인 소형생물 민원 대응

ㅇ 조사반 편성

- 합동조사반 : 3명

· 수질검사자, 배관조사자(내시경), 저수조 및 급수계통 조사자 각 1명

- 정밀 역학조사반 : 5명

· 정밀역학조사반 : 수도사업소 3명, 물연구원 1명, 해충관련 전문가 1명

ㅇ 민원대응 체계

- 1단계 (소형생물 발생 시) 수도사업소 자체 대응(조사)반 운영

- 2단계 (1단계 조사결과 미 종결 시) 민간해충 전문가 참여 정밀역학조사반 운영

- 3단계 (깔따구 유충으로 판명 시) 민·관 합동 조사단 참여 정밀조사 실시

Ⅳ				행정사항

□ 수도시설물(배수지) 관리 및 점검 주체

ㅇ 급수운영과, 시설관리과 시설물 관리 담당

□ 추진실적 보고 : 사업소 ⇒ 본부

ㅇ 상수도 공사 수질검사 실적		매반기 10일 한
ㅇ 배수지․가압장 정기 수질검사 결과		매분기 10일 한
ㅇ 음수대 수질검사 결과보고		매분기 10일 한
ㅇ 수질감시시스템 운영결과		매월 15일 한
ㅇ 아리수 품질확인제 추진 실적		매월 5일 한
ㅇ 배수지․가압장 잔류염소 측정 결과		매월 10일 한
ㅇ 법정 수도꼭지 수질검사 결과		매월 5일 한
ㅇ 상수관망 중점관리지역 수질검사 실적		매월 5일 한
ㅇ 수질민원 처리 실적		매월 5일 한

붙임   1) 법정수도꼭지 지점 현황

2) 배수지 현황

3) 상수관망 수질검사 지점 현황

4) 수질자동측정기(Seoul Water - Now System) 설치현황.  끝.