아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	서울삼육초등학교장
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청에 따른 건축허가동의 회신 및 처리안내(서울삼ㅇ초등학교 교사(K)동)

1. 서울삼육초등학교-822(2024. 1. 31.)호와 관련입니다.

2. 동대문구 ***********************건축물 건축허가(증축)와 관련 소방협의건은 소방관계법규 규정에 해당 소방시설을 적합하게 설치하기로 계획되어 협의에 "동의"(심의의견서에 갈음)하며(소방시설의 세부설치기준에 관한 사항은 착공 신고시 재확인),

3. 소방시설공사 착공신고를 반드시 할 수 있도록 안내 바라며, 소방시설은 국가검정품으로 소방관계법규에 적합하게 시설하여 완공검사를 받은 후에 사용토록 하시고, 건축공사장에는 임시소방시설을 설치하여야 함을 안내드립니다.

4. 1층 증축되는 부분과 기존부분은 건축법 시행령 제64조제1항제1호에 따른 60+방화문으로 구획 되어야 하고, 소방설계도서에 누락된 시각경보기를 관련법령에 맞게 설치해야 함을 안내드립니다.

5. 건축물이 설계변경(증축) 등으로 인하여 소방시설(연면적)의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 변경된 내용에 대하여 재동의를 받아야 하며, 건축사항의 변경내용을 동대문소방서로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축공사장 안전관리 등 안내문 5부.  끝.

	동대문소방서장
지도관	김성찬		예방팀장	고헌		예방과장	전결 01/31
마성제
협조자
시행	예방과-1686	(	2024. 1. 31.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2187-8182	/	201205111@seoul.go.kr	/	부분공개(6)