“주택용 소방시설” 설치는 의무입니다!
	양 천 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과 보고(2024. 1. 26.)

1. 예방과-1220(2024. 1. 25.)호"응답소 민원에 따른 현장확인 계획 보고(1개소)"와

관련입니다.

2. 응답소 민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원 일시: ***************

나. 민원 대상: *******************

다. 민원 내용: *************************

라. 민원 신청인: ******************

마. 현장 확인

1) 일  시: 2024. 1. 26.(금) 14:00~15:00

2) 확인자: 화재안전조사 1조(소방위 김승수, 소방장 유영인)

3) 확인 사항

- 대상처 방문하여 아파트 관계인(안전관리자, 시설담당, 경비담당자) 3명과              함께 현장 확인

- 소방 관련법 및 화재안전기준 위반 사항 여부 확인

바. 결과

1) 민원인이 제기한 대상은 스프링클러 및 옥내소화전 송수구로 확인되며,             송수압력범위가 표시는 되어있으나 오랜 시간 노후되어 원거리에서는 내용            확인에 어려움이 존재함.

2) 관계인과 함께 내용(송수구 송수압력범위)를 다시 표시하여 원거리에서도            확인이 가능하도록 정비함.

3) 민원을 제기한 대상자에게 현장 확인 및 조치 내용 등에 대한 안내 실시함.

붙임  현장 확인 결과 사진 1부.  끝.

조사관	김승수		검사지도팀장	박학		예방과장	01/31
윤진욱
협조자
시행	예방과-1440	(	2024. 1. 31.	)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 목동서로180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8685	/전송	02-6981-8679	/	kforceno1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)