문서번호	운영과-281
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
송종봉		한차순	02/01
			이문주
협조	시설보수과장		장태옥
	관리과장		김영진

2024년 난지물재생센터 수질관리계획

2024. 2.

.

난지물재생센터

[ 운  영  과 ]

2024년 난지물재생센터 수질관리계획 대책

2024년 수질관리계획을 수립·시행하여 방류수 수질기준 준수에 만전을 기하고자 함

□ 수질목표

ㅇ 환경부의 지속적 수질강화 정책에 따라 방류수 수질기준 및 수질오염총량제 시행

- ’12. 1. : 동절기 수질유예기준 폐지(T-N : 60→20㎎/L, T-P : 8→ 0.5㎎/L)

- ’14.12. : 수질오염총량제 시행(BOD : 10→7㎎/L, T-P : 0.5㎎/L)

구분	BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/㎖)	생태독성 (TU)
방류수 수질기준	10	25	10	20	0.5	3,000	1
수질오염총량제 수질기준	7	-	-	-	0.5	-	-

□ 하수처리 운영실적(2023년)

ㅇ 하수 처리량

(단위 : 톤/일)

구 분	합계	1처리장	2처리장
설계용량	860,000	391,000	469,000
처리량	633,828	288,035	345,793

ㅇ 수질현황

(단위 : mg/L, 총대장균군수 : 개/㎖)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수
수질기준	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
유입수	118.0	83.7	80.6	27.853	2.686	191,890
방류수	3.5	4.8	4.5	12.223	0.113	204

□ 운영현황(2023년)

ㅇ 계절별 방류수질 현황

- (저수온·변온기) BOD, SS의 경우 전년도 대비 다소 높게 방류되어 향후 공정운영 개선 및 처리효율 향상 필요

▸ 시간대별 유입수질 모니터링을 실시하여 하수유입량 균등분배 조치

(단위 : mg/L)

구 분	저수온·변온기(11월 ~ 익월 4월)
	BOD	SS	T-N	T-P
전년도	3.9	4.0	13.543	0.120
금년도	4.5	5.1	13.315	0.113
증감(%)	15.4	27.5	-1.7	-5.8

※ 전년도(’21.11.~’22.4.), 금년도(’22.11.~’23.4.)

- (우기) 하수 유입량이 증가하였지만 안정적인 방류수 수질기준 유지

(단위 : mg/L)

구 분	우기(5월 ~ 10월)
	BOD	SS	T-N	T-P
2022년	2.2	3.4	11.427	0.130
2023년	2.5	4	11.347	0.117
증감(%)	13.6	17.6	-0.7	-10

ㅇ 생물반응조 운전 현황

- (저수온·변온기) MLSS 목표값 3,500㎎/L 근접 운영

(단위 : mg/L, ℃)

구 분	저수온·변온기(11월 ~ 익월 4월)
	MLSS	MLDO	pH	수온
전년도	3,276	3.8	6.3	15.7
금년도	3,566	3.3	6.5	15.7
증감(%)	8.9	-13.2	3.2	0

※ 전년도(’21.11.~’22.4.), 금년도(’22.11.~’23.4.)

- (우기) ’22년 대비 12.4% MLSS 증대 운영, 2.5% MLDO 감소 운영

(단위 : mg/L, ℃)

구 분	우기(5월 ~ 10월)
	MLSS	MLDO	pH	수온
2022년	2,760	4.0	6.5	23.8
2023년	3,101	3.9	6.3	24.2
증감(%)	12.4	-2.5	-3.1	1.7

□ 동절기 수질관리 문제점

ㅇ 기간 중 방류수질(T-N, T-P) 최대값이 수질기준에 근접하여 운영 애로

- 하수유입량 시간대별 유량변동 폭이 큼 → 유량 균등분배 애로

- 저수온으로 인한 생물학적 처리효율 저하 → 방류수 수질 상승

- 총인처리약품 다량투입에 의한 탈질장해 발생 → T-N 농도 상승

- 변온기 이차침전지 슬러지 침강성 불량 → 슬러지 월류 우려 등

수질관리계획

□ 추진기간 : 2024. 1. 1. ~ 12.31.

구분	저수온	변온기	우기
기간	12월 ~ 익월 3월	4월, 11월	5월 ~ 10월

□ 자체 목표 수질기준 설정․운영

ㅇ 방류수 수질기준의 70% 이내

구 분	목표 수질기준 (mg/L)					비 고
	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
법정기준	7	25	10	20	0.50
자체기준	5	15	7	15	0.25

□ 공정관리 강화

ㅇ 하수유입량 시간대별 균등분배 조치 <시설보수과 협조>

- 동절기 유입량 감소(0.45~0.65Q) 및 시간대별 큰 유량변동 (30~40%) 발생

▸ 송풍기, 내부반송 펌프 등 : 수처리 주요 설비의 최소 가동 한계점 도달

▸ 생물반응조 : 저수온 및 유량부하 변동으로 처리효율 저하

□

- 일일, 시간대별 유량변동 최소화를 위한 유입펌프 운영

▸ 시간대별 최소 유량 : 0.5Q 이상 유지

▸ 일 유량 변동율 : 15% 이내 유지

ㅇ 저 수온기간 미생물 활성화 대책

- 미생물(MLSS) 고농도 유지 : 2,800 ~ 3,500mg/L

- 탄소원(BOD) 공급 : 분뇨 상징수 하수 직 투입 검토

▸ 생물반응조 운영조건 최적화 : F/M비, C/N비, P/C비 등

▸ 1차 처리수 수질(BOD) 분석결과에 따라 투입량 조정

ㅇ 종침 슬러지 계면관리 강화로 집중인발에 의한 미생물 사멸 방지

- 슬러지 계면 측정 : 계면자동측정기 유지관리 강화

- 적정 슬러지계면 관리 : 1.5m 이내 유지(침전지 끝단 기준)

- 종침 계면 높이에 따라 외부 반송율 증감 조정

- 종침 슬러지 월류 우려 시 집중인발 실시

▸ 집중인발에 의한 계면 해소

▸ 종침 유입수문 개폐율 조정(약 30%)으로 월류수 발생 방지

▸ 반송펌프 추가 가동으로 슬러지 계면 해소

※ #1 종침 슬러지수집기 : 일부 정지 방법(2대 정지, 2대 가동 방법)의 집중인발 금지 → 급격한 부하충격으로 생물반응조 미생물 사멸

ㅇ 미생물 사멸 시 식종방법

- #1 처리장

▸ 같은 계열 내 식종 : 반송슬러지 배관 By-Pass 밸브 이용

▸ 다른 계열 간 식종 : 식종 펌프 이용(수중 펌프 1대 및 이송 배관, 2-1계열 기 설치)

- #2 처리장

▸ 다른 계열 간 식종 : 반송 배관, 배수 배관 이용 식종

ㅇ 생물반응조 필요 공기량(MLDO) 지표 변경 운영

- 공기량 지표 : MLDO(평시) ⇒ NH4-N + MLDO(저 수온기)

- 적정 공기량(MLDO)

▸ 평    시 : MLDO 2~4mg/L

▸ 저수온기 : NH4-N 농도 1.5mg/L 이하 유지에 필요한 MLDO 유지(3~8mg/L)

▸ 변 온 기 : 종침 탈질반응 발생 방지에 필요한 MLDO 유지(3~5mg/L) 및 MLDO 농도가 높을 때는 내부 반송율 하향 조정 운영

ㅇ 질소(T-N) 제거율 향상 대책

- 유량감소에 따른 호기조의 MLDO 고농도 유지시 내부 반송율 조정으로 무산소조 탈질 장애 방지

▸ 내부 반송율 조정 : 내부반송 제어프로그램(타이머)에 의한 내부 반송율 조정(간헐 운전) 운영

- T-N 기준초과 우려 시

▸ 호기조(2수로) 산기관 밸브 잠금 : 무산소조 용량 확대 운영 검토

(질산화 95% 이상 또는 NH4-N 농도 1.5mg/L 이하 시)

- 변온기간 중 종침 탈질 현상에 의한 슬러지 부상 및 월류 예방 철저

- 총인 약품에 의한 무산소조 탈질 저해 최소화

▸ 자동제어에 의한 총인약품 적정․적량 투입

□ 총인약품 적정․적량 주입관리 강화

ㅇ 생물반응조 T-P(PO4-P) 실험 강화

- 측정주기 : 주 1회(필요시 추가)

- 측정지점 : 지별 생물반응조 후단

- 측정항목 : PO4-P 실험

ㅇ 약품 최적 주입율 결정 및 투입

- 주입율 결정 : PO4-P 농도의 2~4배 Mol

- Jar Test 실시(필요시)

ㅇ 약품투입시설 점검 강화

- 유량계 상시 점검 및 순찰감시 : 중앙제어실, #1·#2 처리장

- 정기점검

▸ 주 기 : 1회/주

▸ 내 용 : 배관 및 투입기 동결 및 막힘 여부 / 약품펌프 정상 가동 여부 / 유량 및 수위계 정상여부 등

- 약품배관 청소 : 배관․거름망 등 물청소(필요시)

□ 주요 시설·장비 사전점검 및 예방보수

ㅇ 종침 슬러지수집기 동파 및 동결 예방조치 : ’24.12.1.~12.20.

- #1 종침 사이펀식 슬러지 수집기(24대)

▸ 동결 예방 : 그레이팅 맨홀, 환풍기, 출입문 등 밀폐, 전열기(1대), 석유난로 비치(1대)

▸ 전원(트로리바) 단전 예방 : 노후 브러쉬 예방점검 및 교체 등

▸ 중앙제어실 감시프로그램에 의한 정상가동 여부 감시 강화

- #2종침 슬러지수집기(더블체인식) 고장 시 신속한 정비

▸ 체인, 슈 등 부속품 상시 확보

ㅇ 송풍기 상시 가동 상태 유지

- 현 황 : 총 14대

구 분	계	1처리장	2처리장	반류수	비 고
계	14대	6대	6대	2대
450kw	10대	6대	4대		1대 하수·반류수
310kw	2대			2대
416kw	2대		2대

- 송풍기 점검·보수로 상시 가동상태 유지

ㅇ 생물반응조 필요 공기량 확보를 위한 공기배관 및 산기관 등 보수

□ 수질실험 및 순찰 강화

ㅇ 공·휴일 수질검사 확행

- 대  상 : 유입수 및 방류수, 수처리 공정수

- 항  목

▸ 유입 및 방류수 : BOD 등 6항목(법정항목)

▸ 수처리공정 : NH4-N 농도가 1.5mg/L 이상 시 생물반응조 지별 1, 2방류수 실험

- 방  법 : 실험실 근무자 당번제 시행

ㅇ 공·휴일 공정관리

- 공정관리 담당 직원(사무실) 공·휴일 근무 당번제 시행

- 현장 순찰 및 약품 투입율, MLDO, 내부 반송율 점검·조정

□ 반류수 공정관리 및 수질관리 강화

ㅇ 운영 및 수질 목표

(단위 : mg/L)

구 분	운영조건		처리수질
	MLDO	MLSS	BOD	T-P
통합반류수	2~3	5,000~8,000	150 이하	5 이하
분뇨상징수	2~3	5,000~8,000	150 이하	3 이하

ㅇ 분뇨/통합 생물반응조 거품발생 최소화

- 소포수 분사 : 재이용수 사용

- 소포제 투입 : 자동투입장치 가동

ㅇ 미생물활성도 유지를 위한 공휴일 분뇨상징수 균등 투입(위탁사)

- 분뇨 반입량이 적은 일요일 : 저류조 수위조절 등으로 상징수 일정량 균등 투입(2,000㎥/일 이상)

□ TMS 운영관리 강화

ㅇ 예방점검

- 수질측정기 및 시료펌프 정상 가동 여부

- TMS 시스템 정상 가동 및 측정값 표출 여부(트립 시 재 부팅)

ㅇ TMS 운영 및 감시방법

<평일 주간> : TMS 담당자

- TMS 측정값 감시

- 일상점검, 측정기 센서 청소 및 시약 교체 등

<야간, 일․공휴일> : 교대직 제어실 근무자

- 수질 상승 : 원인파악 후 TMS 담당자에게 통보

- 조치방법 : 현장 순찰 실시 및 응급조치 시행 후 담당자 연락 조치

□ 한파대책 추진

ㅇ 단계별 운영인원 보강

구 분	1단계(한파주의보 발령)	2단계(한파경보 발령)
기 준	□최저 기온이 –12℃ 이하로 2일 이상 지속	□최저 기온이 –15℃ 이하로 2일 이상 지속
보강인원	1명(현장 일근)	2명(현장 일근 2)
담당업무	#1처리장 종침 슬러지수집기 유지관리 등(중앙제어실 근무)
근무자 조 치	□초과근무 인정(8시간) □급량비 지급(석식, 조식 2회) □대체휴무(1일)	□초과근무 인정(8시간) □급량비 지급(석식, 조식 2회) □대체휴무(1일)

※ 인사과-37655(2022.8.9.)호 「특수업무 수행 공무원 시간외 근무 상한 확대 계획」

※ 보강인원 : 기상상황에 따라 중앙제어실 근무자(4명)가 상황대처가 곤란하다고 판단될 경우 추가 인원 보강

□ 행정사항

ㅇ 공·휴일, 한파특보 등 당번 근무자 조치 : 초과근무 명령

- 근무자 사전 시간 외 근무명령(부득이한 상황 시 사후 결재)

붙임  수질이상 및 계면상승 시 조치요령 1부.  끝.