출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
신기철		정기선	02/01
			이영미
협 조

	2024년 1월 법정 수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2024. 2. 1.
보고자 : 공업6급 신기철

건 명	법정 수도꼭지 수질검사 결과 보고(2024년1월)

□ 검사기간 : 2024. 1. 2. ~  1. 23.

□ 검사대상 : 54지점(수도꼭지 52, 노후관 2)

구 분		계	강서구	구로구	양천구
합 계		54	19	18	17
수도꼭지	직수	41	15	14	12
	저수조	11	4	4	3
노후관		2	-	-	2

□ 검사항목

◯ 수도꼭지 :  6항목(탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

◯ 노 후 관 : 12항목(수도꼭지 6항목, 염소이온, 암모니아성질소, 철, 구리, 아연, 망간)

※ 노후관 4항목(철,구리,아연,망간) : 남부수도사업소 검사

□ 검 사 자

지 역	강서구	구로구	양천구	미생물검사
검사자	강태수	고덕현	신기철	박현아, 정지형, 최지원

□ 검사결과 : 모두 기준이내

◯ 수도꼭지

구 분	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎖)	pH (5.8~8.5)	일발세균 (100CFU/㎖)	총대장균군 (불검출/100㎖)	대장군 (불검출/100㎖)
평 균	0.08	0.23	7.2	0	불검출	불검출
최대값	0.10	0.34	7.5	0	불검출	불검출
최소값	0.05	0.10	7.0	0	불검출	불검출

◯ 노후관 : 붙임 검사내역 참조

붙임  수도꼭지 수질검사 내역 1부.  끝.