문서번호	정수과-1503
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
장윤정		代강광영	02/01
			전종원
협 조
	행정관리과장			김성수
	정수시설과장			김영준

2023년 ISO22000 경영검토 보고

2023년 ISO22000 경영검토 보고

2024. 02. 01. (목)

영등포아리수정수센터

(정수과)

2023년 ISO22000 경영검토 보고

정수과장 : 신귀식☎3146-5640 담당 : 장윤정☎5649

우리 센터 식품안전경영시스템에 대하여 ISO 표준문서(경영검토절차서)에 따른 경영검토를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거 및 개요

□ 관련근거

ㅇ 2023년 ISO22000 식품안전경영시스템 운영계획(본부 수질과-3137,’23.4.3)

ㅇ ISO22000 경영자검토절차서(영등포-P905)

□ 경영검토 개요

ㅇ 의    미 : ISO에서 규정하고 있는 필수 요구사항으로, 정기적으로	사업소장이 경영체제에 대한 검토와 평가를 실시

ㅇ 목    적 : 경영시스템의 지속적인 개선, 적합성 및 효율성을 유지하여	식품안전경영 성과를 달성

ㅇ 검토주기 : 연 1회 이상 정기적으로 실시

1)	“수돗물안전내부심사 절차서”에 의한 수돗물안전심사 및 외부심사 결과
2)	“방침관리절차서”에 의한 수돗물안전목표의 달성정도
3)	외부상황변동 및 정보에 따른 수돗물안전경영체제의 지속적인 적합성 여부
4)	이해관계자들의 관심사항
5)	수돗물안전방침 및 목표, 수돗물안전경영체제에 대한 변경 필요성 여부
6)	전 회 경영검토시 시정조치 결과
7)	“HACCP 관리계획서”에 의한 수돗물안전 평가결과
8)	부적합 발생에 대한 원인 분석 및 재발방지 대책
9)	기타 중대한 수돗물안전 영향에 대하여 예방 및 완화 시킬 수 있는 방안 등

ㅇ 검토 보고 작성 시 고려사항

Ⅱ		2023년 ISO추진목표별 실적

구 분		목 표		세부목표		’23년 추진목표			’23년 추진실적
식품 안전 ISO 22000		정수 수질관리		정수탁도 유지관리		정수탁도	0.1NTU이하		정수탁도	0.06NTU
				송수 잔류염소 유지관리		잔류염소	0.20~0.80mg/L		잔류염소	0.52mg/L
				냄새물질 (지오스민,2-MIB) (법정기준 20ng/L)		지오스민	8ng/L 이하		지오스민	불검출
						2-MIB	8ng/L 이하		2-MIB	불검출
				총트리할로메탄 기준 준수 (법정기준 0.1mg/L)		총트리 할로메탄	0.08mg/L 이하		총트리 할로메탄	0.046mg/L (최대값)
		정수 처리기준 달성		여과수 탁도기준 준수		여과수 탁도	0.15NTU 이하		여과수 탁도	0.05NTU
				소독공정 불활성화비 1이상 유지		바이러스	1이상		바이러스	66
						지아디아포낭	1이상		지아디아포낭	20.4
		정수약품관리		정수약품관리 (안전점검 및 교육)		안전점검	4회/일		안전점검	4회/일
						교육	1회/월		교육	1회/월

< ’23년 운영현황 평가 >

○ 직원들의 ISO 업무 인지도가 높고, 관련규정을 잘 준수하고 있음

○ ISO 22000 사후심사(’23.7.10.) 결과, 규격(ISO 22000:2018)에 적합하게 실행되고 있음

○ ’23년 추진목표 기준대비 추진실적 양호(세부 성과분석은 붙임문서 참고)

구 분	추진목표	목표달성		비 고
ISO 22000	10	10	(100%)

Ⅲ		경영검토 고려사항

□  내부심사 결과

ㅇ 일시 및 장소 : ’23.4.20(목), 정수센터 2층 회의실

ㅇ 심사방법

- 각 부서에서 선발된 심사원으로 심사팀 구성하여 타 부서 교차점검

- 내부 심사 체크리스트 활용하여 심사

ㅇ 평가사항

- 환경경영목표 추진 방법 및 실적관리 상태

- 관련 법규 및 서식, 비상사태 대응절차 등 현행화

- 표준문서 관리 및 담당업무 책임·권한의 구체적인 명기 여부

- 전년도 심사 시 지적사항 시정 여부 및 기타 사항

ㅇ 심사결과

- ISO22000:2018 규격 요구 사항에 대하여 적절하게 문서관리 되고 있음

- 갱신심사 권고사항이었던 시건장치 비밀번호 관리대장 추가 변경 필요       및 관리 철저

- 신규직원 유입에 따라 ISO22000관련 전반적인 교육 필요

□  사후심사 결과

ㅇ 일시 및 장소 : ’23.7.10(월), 정수센터 2층 회의실

ㅇ 심사기관 : BSI그룹코리아(ISO 국제인증기관)

ㅇ 심사내용

- ISO22000:2018 규격 요구사항을 반영한 매뉴얼 및 절차서 실행성 및	효과성 확인

- 이전 심사 부적합 및 권고 사항 확인

- 식품안전방침, 식품안전 목표관리 및 식품안전조직 변경여부

- 위해요소 분석 실행, 중요 관리항목 실행결과 확인

- 비상사태 등 필요항목, 내부심사 및 경영검토 실행 결과 확인 등

ㅇ 심사결과

- 식품안전경영시스템이 ISO22000:2018 규격 및 정수센터 기준에 적합하게       실행되고 있음

- 내·외부 이슈 및 유관기관 등 외부적 리스크 파악 및 대응

- 모의 퇴수 훈련을 가정하여 사전 시나리오 훈련 실시

- 개정된 절차서 및 지침서에 대한 내부직원 교육 및 기록

□ 목표 달성정도 및 필요조치

ㅇ ’23년 ISO 22000 추진목표 대비 전반적으로 정상 추진

- 정수탁도, 잔류염소 등 10개 항목 추진목표 이상 실적달성

□ ISO 경영시스템의 지속적 적합성 판단

ㅇ 외부적 요인

- 여름철 장마에 따른 고탁도 원수 유입, 겨울철 맛·냄새 물질 다량 발생       등에 따라 비상시 수질사고 발생 우려가 있으므로 실시간 모니터링

ㅇ 생산품 품질관리

- 시민 요구 증대에 따라 탁도, 맛·냄새 등 철저한 수질관리로 고품질의       아리수 생산

Ⅳ		향후 계획

ㅇ ISO22000 연간 추진실적 본부 수질과로 제출

ㅇ ’23년 ISO22000 사후심사 권고사항 자체 개선조치

ㅇ ISO 추진목표 지속적 관리 및 개선 추진

ㅇ 경영검토를 반영한 2024년 식품안전경영시스템 운영계획 수립

ㅇ ISO22000 인식제고 및 조기정착을 위한 지속적인 교육실시

붙임 : ISO 추진목표별 성과분석 1부.  끝.