문서번호	급수운영과-2135
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
김동현	황대룡	신근호	02/01
			정한호
협 조
	기전팀장		황영배
	주무관		이준범

2024년 대현산배수지 외 4개소 항청소 용역 추진계획

2024. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

2024년 대현산배수지 외 4개소 항청소 용역 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지 항 청소를 통해 시민 고객에게 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함.

Ⅰ		추진 목적

□ 수도법 제33조(위생상의 조치)

○ 일반수도업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한
조치를 하여야 한다.

□ 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부)

○ 배수지는 6개월마다 1회 이상 청소하여 항상 청결하게 유지되도록 하여야 하며, 청소를 한 다음에는 내부를 소독하여야 한다.

□ 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼, 정수지·배수지 세정제 사용지침(서울시)

Ⅱ		사업 개요

□ 용역명: 2024년 대현산배수지 외 4개소 항청소 용역

□ 사업 기간: *****************

□ 사업 대상: 배수지 5개소*********************

연번	명칭	규모	HWL LWL	관경(mm)		수계	위치	급수 구역	청소 면적 (㎡)
				유입	배수
1	*** ***	************ ************ ************	**** ****	*****	*****	**	**** ****	******* ******* *******	******* ******* ********
2	********	*************** **********	***** *****	***	***	*** ****	**** **	*****	***
3	**(*****	*************** ********	***** *****	***	***	*** ****	**** ****	***	***
4	*** ***	*********** ************	**** ****	***** *****	***** *****	** **	*** ****	***	*********** *********** ***** ********
5	*******	********** **********	**** ****	***	***	***** *****	*** ****	*** *******	*****

Ⅲ		2024년 배수지 청소계획

□ 청소 범위

○ 배수지(수조) 주변 시설물 점검 및 청소, 관랑실·출입전실 점검, 출입전실 청소

○ 배수지(수조) 내부 시설물 점검

- 구조체 균열, 도장, 방식상태 점검

- 구조체 벽면 오염정도 조사, 유·출입 밸브 작동상태 점검

- 밸브, 배관, 난간, 수위계 등 부식상태 점검

○ 배수지(수조) 내부 청소

- 구조체 청소: 벽체, 천정, 도류벽, 기둥, 바닥, 흡수정 등

- 철재 시설물 청소: 유입출 배관, 월류관, 철재 난간, 수위계 등

□ 청소 주기

○ 상반기 4월~6월(세정제 청소), 하반기 9월~11월(물세척 및 소독)

※ 세정제 사용은 물청소만으로 침착된 물 때 제거가 어려운 배수지에 제한적으로
사용하고, 스테인레스 재질에는 부식을 촉진시키므로 사용 제한

□ 청소 방법

○ 세정제 청소

고압세척 (1차물세척)	⇒	세정제 분사 (물 때 용해)	⇒	물 때 제거 (청소용 솔 사용)	⇒	물 세척 (2차물세척)	⇒	잔수처리

○ 물청소 후 소독

고압세척 (1차물세척)	⇒	물 때 제거 (청소용 솔 사용)	⇒	물 세척 (2차물세척)	⇒	소독제 분사 (염소소독)	⇒	물 세척 후 잔수처리

□ 청소 절차도

배수	⇨	퇴수	⇨	시설물 점검	⇨	배수지 청소
○유입밸브 잠금 ○수위 약0.8M까지 배수 ○유출밸브 잠금		○퇴수밸브 개방하여 퇴수 ○퇴수 후 퇴수밸브 잠금		○하자검사 포함실시		○상반기: 세정제청소 ○하반기: 물청소 및 소독
(밸브조작: 수계조절 요원 또는 시설물순찰반 등) (밸브확인: 제어실)		(밸브조작: 수계조절 요원 또는 시설물순찰반 등) (밸브확인: 청소 감독관)		(배수지시설물담당, 공사담당)		(청소상태 확인: 청소 감독관)
세척잔수 배출	⇨	담수 후 수질검사	⇨	통수
○세척잔수 수질검사(pH) ○퇴수밸브 개방하여 퇴수 ○퇴수 후 퇴수밸브 잠금		○유입밸브 개방 ○담수(0.5m 이내) ○유입밸브 잠금 ○수질검사(탁도 등 7개항목)		○유입밸브 개방 ○평균운영수위 담수 ○유출밸브 개방
(밸브조작: 수계조절 요원 또는 시설물순찰반 등) (밸브확인: 청소 감독관) (수질검사: 사업소 수질팀)		(밸브조작: 수계조절 요원 또는 시설물순찰반 등) (밸브확인: 제어실) (수질검사: 사업소 수질팀)		(밸브조작: 수계조절요원 또는 시설물순찰반 등) (밸브확인: 제어실)

□ 청소작업 안전관리 계획

○ 배수지 청소 실무교육 실시

- 사업소 담당 및 건설사업관리기술인에게 청소실무 및 안전교육 실시

○ 위험성 평가 실시 및 안전조치

- 사전 위험요소(추락, 미끄러짐, 전기감전, 환기불량 등) 확인 및 조치
- 건설사업관리기술인(감독관)은 청소 매뉴얼 별표8 위험성평가표 작성

○ 배수지 안전관리 철저

- 밸브 오조작 예방, 통신장비 비상 연락망 구축 등

· 중대재해처벌법 및 산업안전보건법에 따라 작업 전 위험성평가 실시

· 퇴수밸브 관리 강화를 위해 퇴수밸브 개폐일지 작동이력 작성

□ 청소 시 현장점검 계획

○ 점검 개요

구분	합동 점검	자체 점검	비고
점검 기준	지역배수지 (대현산, 아차산)	1~3차 배수지 (아차산소, 응봉, 금호)
점검 목표	상반기 1~2개소(3~6월) 하반기 1~2개소(9~11월)	상반기 2~3개소(3~6월) 하반기 2~3개소(9~11월)
점검 방법	본부 · 사업소 합동점검	사업소 자체점검 (배수지시설물담당, 청소담당 시설물순찰반 등)

○ 현장 점검 시 중점 추진사항

- 기존 구조물 및 시설물 점검(점검자: 시설물 담당, 시설물 순찰반 등)

- 내부 방수방식공사 완료 구조물에 대한 하자검사
(검사자: 시설물 담당, 공사 담당 등)

-「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」준수 여부(점검자: 청소 담당)

○ 점검결과 조치

- 경미사항은 청소 시 바로 조치

- 장기간 보수가 필요한 사항에 대해서는 차기 청소기간에 정비

Ⅳ		향후 추진일정

○ 용역 계약심사 의뢰(본청 계약심사과): ********

○ 용역 사전규격 공개 의뢰(행정지원과): ********

○ 용역 발주 및 계약 의뢰(본청 재무국): ********

- 용역 개요

· 용역명: 2024년 대현산배수지 외 4개소 항청소 용역

· 설계 금액: ************

· 용역 기간: *****************

○ 용역 공고 및 계약: *******************

○ 용역 시행(2회 청소): ***************************

Ⅴ		행정 사항

○ 배수지 청소 시 내부시설물 점검 병행실시

○ 산업안전보건 역량을 강화화고 중대재해 예방 하고자 작업 전 10분 안전미팅(Tool Box Meeting) 실시 및 안전수칙 철저 교육(붙임3 참조)

○ 배수지 청소 및 통수 관리: 녹물출수 등 급수불편 민원발생 예방

○ 관계자(제어실, 수질담당, 수계조절 요원, 시설물 순찰반 등)의 긴밀한
협조체계 유지

○ 사업소 관련 부서와 협의하여 청소작업 개시 전 수계전환 등을 실시로
급수에 지장이 없도록 조치

붙임  1. 설계내역서 1부.

2-1. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 개정안(2023년) 1부.

2-2. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 전후 대비표(2023년) 1부.

3. 작업전 안전점검 및 안전수칙(시설청소) 1부.  끝.