문서번호	정수과-1110
결재일자	2024. 2. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
최원섭		김민섭	02/02
			서한호
협 조
	주무관			최유정
	주무관			함현영
	주무관			박동식

고압가스 안전교육(1월) 실시 보고

2024년

자 양 취 수 장

【정수과】

고압가스 안전관리 교육일지

일 시	2024. 1.23.~26.	장 소	취수장 염소동, 계측기실	강 사	*** ***
제 목 : 순간정전시 염소시설, 수질자동계측기 운영관리, MSDS 교육
■ 교육내용 1. 염소가스 투입시설 운영관리 가) 순간정전으로 인한 염소투입설비 가동이 중단되었을 시 조치사항 나) 순간정전이 복구되었을 시 염소가스투입 조치순서 요령 다) 주의사항 2. 수질자동 감시계측기실 운영관리 가) 원수 수질감시계측기 운영현황 나) 이상발생 시 대응조치요령 다) 주의사항 3. 염소, 가성소다 MSDS 교육 ■ 교육 참석자 ***************************** ********************************** ***************

❑ 순간정전으로 인한 염소투입설비 중단 되었을 시 조치사항

1. 제일 먼저 사용 중이던 뚝도라인 및 구의라인 염소투입기 뒷면에 있는 가스밸브를      잠근다. (염소가스 누설을 방지하기 위하여)

2. 염소기화기 2대, 염소가압수펌프, 수질계측기실 잔류염소샘플링 펌프는         순간정전이 일어날 경우, 전원이 모두 OFF 되어 꺼진다.

3. 염소설비 자동감시제어시스템 컴퓨터에서 사용 중이던 뚝도 및 구의라인 염소투입기     전원도 빨간색이 녹색표시로 바뀌며 꺼진다.

❑ 순간정전이 복구 되었을 시 염소가스투입 조치순서요령

1. 취수모터펌프가 정상적으로 운전될 때 제일먼저 염소실 현장의 1층에 뚝도라인의       염소가압수펌프 A, B, C호 중 명판에 운전중으로 되어 있는 가압수펌프의 전원       스위치를 ON 시킨다. (모터쪽에 펌프호수 숫자로 표기 되어있음)

□

2. 취수장의 현재상황을 뚝도 및 구의 정수센터 중앙감시제어실에 유선으로 통보하고      취수펌프(뚝도: 2대, 구의: 2대)를 가동시키면 자동감시제어시스템 컴퓨터 모니터       화면에서 뚝도 및 구의라인 인입, 토출압력 : 1.8~2.1 Mpa로 상승하게 된다.

3. 뚝도라인의 가압수압력은 0.4~0.5 Mpa, 구의라인의 가압수압력은 0.2~0.3 Mpa

범위내에 들면 정상적인 운전상태가 된다.

□

4. 염소실 1층 및 2층 안전관리실 방화문 시건장치 도어록 덮개를 열고 순서에 맞게     키를 누른다. 3 ➜  1 ➜ 4 ➜ 6 ➜＊(시작/종료)을 누르면 출입문이 열린다.

□

5.

2층 염소설비 동력반

에서  염소가스기화기 A, B, C호 3대중 빨간색 자석으로

붙여진 운전중인 기화기 2대의 전원이 켜져 있는지 확인한다.

(※ 전기가 복구되면 자동으로 전원이 들어오는 장치는 액체염소 긴급차단밸브 A, B호 2대,        액유출방지밸브 2대, 진공조절기 2대등 모두 켜진다)

□

6.

2층 잔류염소 샘플링펌프 제어반

에서 빨간색 자석으로 붙여진 뚝도라인

잔류염소 샘플링펌프의 전원을 ON 시킨다.

(※ 염소실 1층 인젝터실의 잔류염소계측기 수조안에 물이 공급되고 있는지 확인점검)

□

7.

제어실

에서 염소투입설비 자동감시제어시스템 컴퓨터 화면에서 사용중이던

뚝도 및 구의라인  염소투입기 전원을 넣는 방법은 염소투입기의 그림을

클릭 ➜ 자동클릭(녹색표시가 빨간색으로 바뀐다) ➜ 투입율(P.P.M)설정 클릭 후

투입률을 입력하면 된다.

□

8.

염소투입실

에서 사용 중이던 뚝도 및 구의라인 염소투입기의 뒷면에 있는 PVC 진공     밸브를 먼저열고 가스밸브를 서서히 열어주게 되면 염소가스가 정상적으로 투입이 된다.

(※ 주의사항 : 가스밸브를 열어 줄때는 서서히 조작할 것.)

❑ 수질자동감시 계측기실 운영관리

원수계측기 현황

(1) 원수계측기는 전처리과정에서 원수에 포함된 각종(세균)의 농도를 계측하여 정수장      에 전송하는 역할을 하며, 농도를 분석하여 즉시 대응방안을 마련하여 아리수생산에      만전을 기하도록 하는 중요한 역할을 한다.

(2) 현재 사용 중인 수질자동감시계측기실에 설치되어 있는 순서대로 원수 샘플링펌프      2대, 조류계측기, 전송제어반, 폐놀계측기, 탁도계측기, PH계측기, 수온계, 전기전도도계,      전처리여과기, 시안(CN)계측기, 총유기탄소(TOC)계측기, 암모니아질소(NH3-N)계측기      등 총 13대가 설치되어 운영되고 있다.

(3) 전처리 여과기는 원수를 모래여과를 해서 시안(CN)계측기. 총유기탄소(TOC)계측기,     암모니아성(NH3-N)질소 계측기에 원수를 공급하는 역할을 한다.

2. 이상발생시 대응조치 요령

(1) 수질자동감시 계측기실내에 위치한 샘플링펌프 배전반에서 A, B 펌프중 운전하였던       샘플링펌프 및 모든 수질계측기의 가동전원 스위치를 ON 시킨다.

(2) 여과기가 막히면 압력이 1.0 kg/㎠ 이하로 내려갈 때 예비 여과기로 교체한다.

(3) 압력이 내려가는 이유가 원수 유입부족, 여과기 막힘, 흡입측으로 공기유입 등        여러가지 원인이 있을수 있으나 보통은 여과기가 막혔다고 판단하면 된다.

(4) 여과기 교체시에는 교체해야할 여과기 전,후 밸브를 먼저 열고, 막혀 있는 여과기       전,후 밸브는 샘플링펌프의 압력상승(1.2 kg/㎠ 이상)을 확인하고 나서 잠근다.

(5) 사용 중이던 샘플링펌프가 소음 등 이상발생시 즉시 가동을 중단하고 예비 샘플링      펌프로 교체하여 운전하면 된다.

(6) 폐놀계측기와 시안계측기는 0.00 이어야 하며, 수치가“0”이상으로 수치가 나타날 경우      즉시, 계측기 수치를 검증하고, 관계자에게 통보하여야 한다.

(7) 암모니아질소(NH3-N)계측기는 원수의 암모니아질소 농도를 측정하는 계측기로 염소      투입량의 증, 감을 할 수 있는 중요한 역할을 하는 기기로써 정상적인 암모니아질소의

농도[ 최소범위 0.01~ 0.5 ppm 이내 ] 인지를 수시로 확인하고, 시약의 적정여부를      점검하여야 한다.

(8) 암모니아성(NH3-N)질소 계측기의 전원스위치를 ON 시킨후 수질계측기실에 비치되어

있는 메뉴얼을 참고하여 순서에 맞게 0점 보정(1시간소요)을 다시 실시한다.

(9) 조류계측기는 원수속에 함유된 5종류의 조류를 계측하여 화면에 나타나게 하는 계측기

이다. 수시로 화면을 점검 확인하여야 한다.

(10) PH 계측기는 전면에 공기압력계가 있는데 정상압력[0.05~0.06]이어야 하며 이하로

떨어질 경우 공기펌프를 사용하여 0.05~ 0.06 으로 올려서 맞추어 준다.

(11) 전기전도도계의 전기전도도 모니터링

☞ 평상시: 80~250㎲/㎝, 이상시: 350㎲/㎝, 이상처리: 이상발생 보고 및 조치보고단계

( 제어실 ➔ 수질팀장 ➔ 정수과장 ➔ 소장 )

(12) 전처리여과기는 수돗물로 여과사를 역세척하는 기능으로서 정상작동이 이루어지는지

확인 점검하여야 한다.

(13) 전체 계측기의 원수 공급방식은 전기공급식인 조류계측기 1대가 있고 나머지 7대는      여과기나 여과조를 통한 간접공급 방식이다. 여과기나 여과조의 청결여부를 수시로       확인 점검하여야 한다.

(14) 계측기의 생명은 정확한 계측이 이루어져야 하며, 측정오차는 최소화 하여야 한다.

따라서 주변환경이 깨끗해야 하고, 각종기기가 청결해야 하며 정비를 수시로 해서

계측기의 측정오차를 최소화 하여야 한다.

3. 주의사항

계측기실 샘플링펌프 압력이 1.0 ~ 1.2 ㎏/㎠ 정도유지가 안될 경우 샘플링펌프에서

에어변을 약간 열어주면 공기가 빠지면서 압력이 서서히 상승하기 시작한다.그리고      씽크대에서 원수공급 수도꼭지 밸브를 열어서 드레인을 시키면서 공기를 빼낸다음      원수공급 수도꼭지 밸브를 닫아 줄때는 완전히 잠그지 말고 어느 정도 물이 계속      흐르도록 밸브개도를 적정하게 조절하여 약간 열어 놓는다.

■ 행정사항

〇 상시학습 교육인정 : 1시간 (협조: 과 교육담당 교육시간 인정)

〇 - 교육실시 후 전자문서 서식에 따른 보고서 형태로 기록 작성.

- 교육참석자 명부는 교육참석자들의 서명을 받아 3년간 보존.

- 교육참석자 교육보고 공람 재교육.

붙임  1. 2024년 고압가스 정기 안전교육 계획 1부.

2. 교육참석자 서명부 1부.

3. 교육사진 1부.

4. 교육자료 2부.  끝.