문서번호	정수과-625
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정은준		김경진	02/05
			김재웅
협 조
	주무관			김관우

공정안전관리(염소시설) 연간 정비ㆍ점검 계획

2024. 2.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

공정안전관리(염소시설) 연간 정비∙점검 계획

염소시설의 유해⋅위험설비에 대한 정비·점검 등의 유지관리를 통해 설비가 항상 최적의 성능을 유지하여 안전운전을 확보하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)

□ 산업안전보건법 제54조(공정안전보고서의 이행 상태의 평가)

□ 공정안전보고서의 제출∙심사∙확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정

□ 공정안전보고서: 4.2 설비점검 정비 유지관리관리지침

2		추진방향 및 계획

□ 추진방향: 공정안전보고서 지침에 의거 실시

□ 추진계획

○ 설비의 등급 구분

등 급	평 가 기 준
A급	- 설비 등급평가 누계점수가 40점 이상이거나 공장의 운전 정지 또는 중대 산업사고를 일으킬 수 있는 경우
B급	- 설비 등급평가 누계점수가 30점 이상 40점 미만인 설비이거나 기기의 고장이 부분 정지와 근로자 안전에 영향을 주는 경우
C급	- 설비 등급평가 누계점수가 20점 이상 30점 미만인 설비이거나 기기의 고장이 운전의 부분 정지를 가져오지만 안전상 문제가 없는 경우
D급	- 설비 등급평가 누계점수가 20점 미만이거나 공정의 운전 및 안전상 문제가 없는 경우

○ 설비의 등급별 점검(정비)주기

설비 등급	점검 주기
A급	일일 점검
B급	월간 1회
C급	반기 1회
D급	연간 1회

□ 점검(정비)팀 구성 및 자격

○ 점 검 팀: ************

○ 자    격: **************************

□ 점검(정비)주기

○ 일상점검: 매일 실시(주말 또는 공휴일은 제외)

○ 주간점검: 주 1회

○ 분기별 점검: 1월, 4월, 7월, 10월

○ 연간점검: 해당 설비의 법적 점검주기에 따라 실시

※ 설비 점검 후 이상 발생 시 상부보고 및 점검일지에 기록하고 정비 실시

□ 점검대상 설비 및 점검 내용

○ 점검대상 설비

대분류	소분류 (기계및장치명)	중요 등급	해당기기번호 (ItemNo.)	점검주기				비 고
				일상 점검	주간 점검	월간 점검	연간 점검
회전기기	수산화나트륨 펌프A/B	B	**********	*	*	*	*
	호이스트 크레인	D	*****	*	*	*	*	안전검사 (2년/1회)
	중화장치 배기팬A/B	B	**********	*	*	*	*

대분류	소분류 (기계및장치명)	중요 등급	해당기기번호 (ItemNo.)	점검주기				비 고
				일상 점검	주간 점검	월간 점검	연간 점검
회전기기	1정수지 전염소 급속교반기	D	******	*	*	*
	1정수지 중염소 급속교반기	D	******	*	*	*
	1,2정수지 후염소 급속교반기	D	**********	*	*	*
	2정수지 중염소 급속교반기#1,2	D	**********	*	*	*
압력용기와 저장탱크 계통설비	염소용기 투입용 (#1~9,#10~18)	D	**********	*	*	*
	염소기화기#1~2	A	**********	*	*	*
	가스필터	D	**********	*	*	*
	1 전염소투입기#1, 2	B	**********	*	*	*
	1 중염소투입기#1, 2	B	**********	*	*	*
	2 후염소투입기	B	******	*	*	*
	후염소투입기 (예비)	B	******	*	*	*
	1 후염소투입기	B	******	*	*	*
	재염소 투입기	B	******	*	*	*
	회수염소 투입기#1, 2	C	**********	*	*	*
	2 중염소투입기#1, 2	B	**********	*	*	*
	전, 중염소 투입기(예비)	B	******	*	*	*
	2 전염소투입기#1, 2	B	**********	*	*	*

대분류	소분류 (기계및장치명)	중요 등급	해당기기번호 (ItemNo.)	점검주기				비 고
				일상 점검	주간 점검	월간 점검	연간 점검
압력용기와 저장탱크 계통설비	중화장치 중화탑	B	**********	*	*	*
	가성소다 탱크	C	******	*	*	*
	후인젝터#1, 2	B	**********	*	*	*
	재인젝터#1, 2	B	**********	*	*	*
	전인젝터#1, 2	B	**********	*	*	*
	회수염소인젝터#7	C	******	*	*	*
배관계통 설비	고압 (배관, 밸브 등)	A	*	*	*	*
	저압 (배관, 밸브 등)	B	*	*	*	*
압력방출 계통설비	안전밸브	D	***********	*	*	*	* ****	** ****
	안전밸브	D	***********	*	*	*	* ****	** ****
전기 및 계측제어 계통설비	지시계 (압력계,유량계등)	D	*	*	*	**
	긴급차단변	D	***************	*	*	*
	전기설비 (MCC반 등)	D	*	*	*	*
비상정지 계통설비	감지기 (가스누출경보기등)	D	*	*	*	*	*	***

○ 점검 내용: 붙임 「점검일지」 참조

□ 점검(정비) 결과보고

○ 점검(정비)실시 및 결과보고

- 설비별 PSM 연간 점검계획에 의거 점검 실시 후  점검일지 작성

※ 특이사항이 있을 경우 즉시 보고 및 조치

○ 점검(정비)결과에 따른 조치

- 점검결과 [첨부1~3] 점검일지에 작성 보고

- 정기점검결과 불량사항이 발생 시 조치가 불가능한 경우에는 보고 등을 통해 사업계획 수립 시행추진

- 조치가 가능한 고장에 대해서는 안전교육 및 작업허가서 득한 후 작업 실시

- 조치 완료 후 정비내용·결과 등을 설비 이력카드에 작성

붙임  1. 안전점검 대장(일일) 1부.

2. 안전점검 대장(주간) 1부.
3. 안전점검 대장(월간) 1부.  끝.