아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	의정부시장(수도과장)
(경유)
제목	시계외 급수 공급 요청에 따른 업무협의 회신(의정부시)

1. 의정부시 수도과-1304(‘24.1.24.)호와 관련입니다.

2. 의정부시에서 계획된 도시개발사업 등으로 인한 다락원, 상계·장암 지구 등의시계외 용수 공급 요청에 대하여 다음과 같이 검토 결과를 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. (강북정수센터 여유량 부족) 「서울시 2040 수도정비기본계획」의 “남양주 왕숙지구 공공주택지구('27년~)”의 공급 시기가 강북2정수장 신설과 암사정수센터 현대화 시기(’29년~’33년)와 겹쳐 우리시 타 정수센터 추가 급수지원을 반영하더라도 적정 가동률(75%)을 훨씬 상회하여 여유량이 부족한 실정임

○ 강북정수센터 가동률

- 현 재 : 일평균 83.2%, 일최대 91.6%

- ’27년 이후 : 일평균 90.5%, 일최대 99%

※ 정수시설은 유지보수, 각종사고, 시설개량 및 갱신 등에 대비하여 가동률 75%를 유지하여 예비용량 25%를 표준으로 하고 있음

나. (자체 공급방안 마련 필요) 의정부시에서 요청한 용수 공급은 「서울시 2040 수도정비기본계획」에 미반영된 사항으로 암사정수센터 재건설이 완료되는 ‘34년 이후 요청한 용수 공급 요청에 대한 재검토 및 협의가 필요하며, 의정부시 자체의 다른 급수공급 방안 마련에 대한 검토 필요함. 끝.

	서울아리수본부장
주무관	홍원기		계획설계과장	김근용		급수부장	02/05
백광인
협조자
시행	계획설계과-1157	(	2024. 2. 5.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1417	/전송	02-3146-1429	/	majinga@seoul.go.kr	/	부분공개(5)