문서번호	급수운영과-2069
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		02/05
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			김종수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			이승환
	주무관			서영인

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 2. 2.)

2024. 2. 5.(월)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 2. 2.(금))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 2. 2.(금) / 기온: 최저 0.7, 최고 7.9℃

ㅇ 공 급 량: 357,382㎥ (전년대비 감 –3,733㎥)

- 2월 공급량: 714,991㎥ (전년대비 감 –7,924㎥)

- 2024년 공급량: 11,068천㎥ (전년대비 증 256천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	-227	784	-643	3,198	-3,548	18
	0	0	0	0	0	0
2월 1일	357,609	77,617	87,429	120,181	79,502	7,120
2월 2일	357,382	78,401	86,786	123,379	75,954	7,138

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-227	600	-1,385	-44	347	208	299	3,202	-114	-195	156
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 1일	357,609	12,938	12,379	4,395	20,026	13,220	3,267	52,320	9,896	17,428	29,820
2월 2일	357,382	13,538	10,994	4,351	20,373	13,428	3,566	55,522	9,782	17,233	29,976

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-351	-209	22	709	-8	-317	78	-91	-55	1,496	-4,690	115
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,058	9,755	5,587	20,202	-4,420	36,698	13,450	1,728	5,516	43,525	30,623	7,198
11,707	9,546	5,609	20,911	-4,428	36,381	13,528	1,637	5,461	45,021	25,933	7,313

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-17,223	1,506	-614	-241	-267	-232	313	-2,203	-414	-516	-1,278
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1월 26일	374,605	12,032	11,608	4,592	20,640	13,660	3,253	57,725	10,196	17,749	31,254
2월 2일	357,382	13,538	10,994	4,351	20,373	13,428	3,566	55,522	9,782	17,233	29,976

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-609	-552	-181	1,242	-480	-1,878	-685	45	-196	-4,237	-5,338	-408
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,316	10,098	5,790	19,669	-3,948	38,259	14,213	1,592	5,657	49,258	31,271	7,721
11,707	9,546	5,609	20,911	-4,428	36,381	13,528	1,637	5,461	45,021	25,933	7,313

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	16,736	12,990	-34,650	-1,671	-17,910	-2,580	-4,924	97,176	-12,529	145,246	-192,302
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~2.2	11,766,502	379,754	427,002	148,081	693,326	447,792	111,377	1,732,685	345,296	409,902	1,160,966
24.1.1~2.2	11,783,238	392,744	392,352	146,410	675,416	445,212	106,453	1,829,861	332,767	555,148	968,664

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
4,352	-5,041	-28,734	81,420	-185,628	-28,276	115,389	-2,364	-16,980	4,337	94,575	-5,160
0	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0
387,774	315,404	205,572	500,676	6,768	1,247,552	339,791	55,057	205,732	1,483,963	907,075	254,957
392,126	310,363	176,838	582,096	-178,860	1,219,276	455,180	52,693	188,752	1,488,300	1,001,650	249,797

※ 전년 대비 공급량 분석 : 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.