문서번호	배수과-1170
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	전결 02/06
			백광인
협 조

영동대로 지하공간 복합개발 4공구 누수 관련 복구 및 비상 급수운영 결과

영동대로 지하공간 복합개발 4공구

누수 관련 복구 및 비상 급수운영 결과

2024.  2.  6. (화)

서울아리수본부

(급수부)

영동대로 지하공간 복합개발 4공구

누수 관련 복구 및 비상 급수운영 결과

급수부장 : 백광인 ☎ 3146-1401 배수과장: 유양현 ☎ 1430  담당: 안효민☎ 1432

□ 누수개요

ㅇ 일    시: '23. 1. 23.(화) 05:30

ㅇ 위    치: 강남구 대치동 삼성역 1번 출구

ㅇ 누수부위: D500㎜('95년, DCIP) ※ 영동대로 지하공간 복합개발 4공구 매달기 구간

ㅇ 공급계통: 암사정수센터 ⇒ 서초배수지 ⇒ 누수지점

ㅇ 원    인: 매달기 구간 복공판 상부 차량 이동 등에 따른 진동 및 지지력 부족으로 인한 접합부 이탈

ㅇ 피해현황: 단수없음

ㅇ 위치도

□ 비상 급수운영 결과

[ 단수여부 : “없음” ]

☞ 파크하야트 서울호텔 등 다량급수처 저수조 담수량 및 밸브조절을 통한 우회 공급으로 누수복구 시간 내 정상급수 시행

ㅇ 다량급수처 사전 홍보 및 혼탁수 대비 유입 밸브 잠금

- 혼탁수 유입 방지를 위해 파크하야트 서울호텔 등 유입밸브 차단

- 누수복구 완료 후 통수 전 퇴수밸브를 활용 관 세척

- 통수 전 기계실 유입밸브를 통해 수질검사 시행(0.18NTU)

ㅇ 밸브조절 현황: 500㎜ × 2개소(개→폐), 400㎜ × 1개소(폐→개)

ㅇ 비상 상황 발생 대비 신속 대응 체계 유지(본부, 사업소)

- 비상 급수 자원 지원 대기(급수차 1대, 병물 등)

□ 조치사항

ㅇ 누수접수	: 2024. 1.23.(화)	05:00
ㅇ 현장도착 및 밸브 조절		06:00
ㅇ 지수조치 완료		06:30
ㅇ 밸브조절 및 단수 시작 - 다량급수처(호텔 등) 사전 홍보		06:30
ㅇ 누수부위 확인 및 작업발판 시공		07:00
ㅇ 누수복구 완료		10:30
ㅇ 퇴수 및 수질검사, 통수완료		12:00

□ 행정사항

ㅇ 공사장 내 상수도시설물 안전관리 철저 요청 공문 시행(→도시기반시설본부)

- 매달기 공사 시 노출 상수도관은 관련 지침에 따라 즉시 보강하여 이탈 및 손괴사고가 발생하지 않도록 주의 요청

붙임 현장 주요 조치 현황 사진 1부.  끝.

붙임	현장 주요 조치 현황 사진

*	*
*****	*****
*	*
***************	****
*	*
*******	*********
*	*
*****	*****