문서번호	정수과-379
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이승열		하은경	02/06
			윤준성
협 조
	주무관			박석주

2024년 아리수 수질검사 관리 종합계획

2024. 2. 5.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

2024년 아리수 수질검사 관리 종합계획

강북아리수정수센터소장 :윤준성 ☎3146-5801 정수과장 : 하은경 ☎5840 담당 : 이승열 ☎5842

원·정수의 주기적 수질검사 및 정수처리공정 최적 운영 등 꼼꼼한 수질관리로 안전하고 깨끗한 아리수를 생산하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 관련 근거

ㅇ 먹는물 관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리) 및 수도법 제29조(수질검사 및 수량분석)

ㅇ **********************************************

□ 추진 방향

ㅇ 취수·원수부터 정수까지 체계적 수질검사로 안전한 아리수 공급

ㅇ 조류 및 맛·냄새물질 관리로 맛있는 아리수 공급

ㅇ 최적의 정수처리 공정 운영 및 취약시기 등 신속 대응 체계 확립

ㅇ 365일 소형생물 철저한 모니터링 및 대응 체계 유지

□ 기본 목표 및 전략

지속 가능한 ‘안심 아리수’공급
1		원·정수질검사 ⇒ 수질 이상 발생 대비 신속 대응 □ ******************************************* □ 원·정수 꼼꼼한 수질검사 및 조류, 맛·냄새물질 발생시 대비 대응 체계 확립
2		정수 수질관리 강화 ⇒ 체계적이고 엄격한 수질관리 □********************** 등 수질관리 목표 설정 운영 □ 갈수기, 장마철 등 취약시기 사전대비 및 수질사고대비 대응 철저
3		소형생물 발생 대응 ⇒ 365일 모니터링 및 최적의 공정 운영 □ 원수부터 송수까지 공정별 모니터링 실시 □ 원수 유입 소형생물 개체수에 따른 맞춤형 정수처리공정 운영

Ⅱ		추진 계획

1		원수 수질관리

□ 원수 수질 분석 및 관리

ㅇ 원수 수질검사 주기적 시행

- 정 수 과 : 일일, 주간 21개 항목 검사 시행

- 물연구원 : 월간, 분기, 반기, 연간 150개 법정·자체 항목 및 미규제 신종물질 180개 항목 검사 시행

<정수과 : 21개 항목>

□ 일일검사 : 9개 항목

- 탁도, 냄새, 색도, 수온, pH, 알칼리도, 잔류염소, NH3-N, 조류

□ 주간검사 : 12개 항목

- NO3-N, 총경도, 전기전도도, 증발잔류물, 황산이온, 알루미늄, 염소이온, 총대장균군, KMnO4소비량, TOC, 지오스민, 2-MIB

<물연구원 : 330개 항목>

□ 법정 및 자체항목 : 150개 항목(법정 38, 자체 112)

- 월간 24, 분기 73, 연간 53

□ 미규제 신종물질(반기) : 180개 항목   ※ 2023년 175개 항목 대비 5개 항목 추가

<2024년 미규제 신종물질 추가항목(5개)>

******	*******	**********	*******
***** **************	***** ***********	*************************************** ****************************************	********** ****************
********* ************	****** *******	************************** **********************	************************

ㅇ 취수원 수질 자동감시장치 및 생물경보장치 운영(원수관리과)

- 감시항목 : 8개항목(시안, 페놀, NH3-N, TOC, 수온, pH, 탁도, 클로로필-a)

- 취수장 생물경보장치 운영 : 발광박테리아(중금속, 농약 등)

□ 조류경보제 및 맛·냄새 물질 관리기준 운영

☞별도계획 수립

ㅇ 조류경보제 운영(물환경보전법)

- 발령기준 : 유해남조류(아나베나 등 총 4종) 2회 연속 단계별 기준 이상시 발령

조류경보	관심	경계	대발생
남조류세포수(세포/mL)	1,000	10,000	1,000,000

- 검사대상 : 한강본류 교량 중심부 4개 지점(미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교)

- 검사기관 및 주기 : 서울물연구원(1회/주)

※ 2023년도 조류경보 미발령

ㅇ 맛·냄새 물질 관리 기준 운영(서울시 자체)

- 발령기준 : 기준항목(2-MIB, 지오스민) 1회 초과시 발령

관리기준	관 심		주 의		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L)	20이상	100이상	50이상	200이상	100	300

- 검사대상 : 조류경보제 측정지점(연구원) 및 취수장(정수센터)

- 검사항목 : 2-MIB, Geosmin, 남조류(유해남조류+무해남조류)

- 검사기관 및 주기 : 서울물연구원(1회/주)

*******************************************

**************************************************************************************

ㅇ 조류 및 맛·냄새 물질 증가시 대응조치

- 비상근무조 편성 운영 및 수질검사 강화

‣ (평시) 주 1회 → (관심·주의) 일 1회 → (경계) 일 2회

- 오존투입 상향, 활성탄 흡착지 역세척 주기 단축 등 고도정수처리 강화 운영

- 수질 이상시 신속한 초기 대응 및 보고 체계 구축

‣ 조류경보제 및 맛·냄새 물질 관리기준 발령시 대책 T/F팀 운영

‣ 상류지역 관련기관과 협조체계 유지

- 취수장 조류차단막 설치(단, 여름철 집중호우 등 차단막 유실 우려시 제외)

2		정수 수질관리

□ 추진 목표

*************

***************************************************

***********************************************************************************

**********************

**********************************************

**********************************

******************************************

********************************

※ 불활성화비 = (CT계산값/CT요구값), CT값 = 잔류소독제 농도(mg/L) × 접촉시간(분)

□ 정수 수질 분석 및 관리

ㅇ 정수 수질 검사

- 정 수 과 : 일일, 주간 24개 항목 검사 시행

- 물연구원 : 월간, 분기, 반기, 연간 172개 법정·자체 항목 및 미규제 신종물질 180개 항목 검사 시행

<정수과 : 24개 항목>

□ 일일검사 : 9개 항목

- 탁도, 냄새, 색도, 수온, pH, 알칼리도, 잔류염소, NH3-N, 조류

□ 주간검사 : 15개 항목

- NO3-N, 경도, 전기전도도, 증발잔류물, 황산이온, 알루미늄, 염소이온, 일반세균, 총대장균군, 대장균군 또는 분원성대장균군, KMnO4소비량, TOC, THMs, 지오스민, 2-MIB

<물연구원 : 352개 항목>

□ 법정 및 자체항목 : 172개 항목(법정 60, 자체 112)

- 월간 72, 분기 41, 연간 59

□ 미규제 신종물질(반기) : 180개 항목   ※ 2023년 175개 항목 대비 5개 항목 추가

□ 최적 정수처리 공정 운영

ㅇ 정수 탁도 관리

- 정수약품 최적 자동주입 감시 철저(AI, DAS연산식, CAST)

‣ 장마철 고탁도 유입 시기 J-test 추가 활용 약품 최적 주입

- ************************************************

- 여과지별 탁도 감시 등을 통한 수질관리 철저

- 여과사 오염도 조사 및 운영방법 개선을 통한 수질관리 강화

- 장마철 고탁도 인한 원수 수질 저하시 비상 근무조 편성 및 집중 수질관리 실시

ㅇ 잔류 염소 관리

- 강북수계 관리지점 계절별 잔류염소 목표치 설정 운영(수도사업소와 연계 설정)

*****************************************

******************************

****************************************************************************

ㅇ 고도정수처리시설 최적 운영

- 맛·냄새물질(2-MIB, 지오스민) 발생량에 따라 오존, 과산화수소 주입량 적정 조정

- 소형생물 대응(오존)과 작업자 안전보장(과산화수소 주입)을 위해 주입률 탄력 변경

**********************************

*****************************************************************************************************************

*******************************************************

- 원수 수질 및 계절별 여건 등에 따라 활성탄흡착지 최적 운영

‣ 수질 악화시 역세척 주기, 시퀀스, 역세수 속도, 공기세척, 시동방수 등 상황에 맞게 운영

ㅇ 소독능 확보 운영

- 최악조건에서 소독능 평가를 통하여 소독능 확보(불활성화비 1이상 유지)

- 정수생산 균등화 및 적정 정수지 수위 확보

- 입자계수기, 탁도계 등 여과지 관리에 적극 활용 및 지별탁도계 운영 철저

ㅇ 정수약품 최적투입 및 수급, 안전관리

- 원수 수질 여건에 적합한 정수약품 투입

- 정수약품 수급계획 및 적정량 확보 운영(특히, 장마철 PAHCS 관리 철저)

‣ 응집제(30일분), 소독제(10일분), pH조정제 가성소다(10일분)

- 품질검사용 시료채취 및 품질검사 철저

- 정수약품(응집제, 소독제 등) 보관·투입 시설 점검 및 안전관리 철저

3		정수 처리 대책

□ 계절별(갈수기, 장마철) 정수처리

ㅇ 갈수기 대책

- 조류 및 맛·냄새물질 다량 발생시 정수처리 강화

□ 원수에서 2-MIB, 지오스민 20ng/L이상 검출시 공정별 정수처리 강화

□ 정수처리 수준 감안하여 맛·냄새물질 모니터링 검사 주기 조정

□ 유해성 남조류 및 여과장애성 조류 다량 발생시 염소 주입 방식 변경

□ pH상승시 조정제(CO2), 응집제 및 염소 투입으로 최적 조건 유지

□ 냄새물질 발생에 따라 오존, 과산화수소 주입 등 적정 대응

- 초기 강우시 정수처리 강화

□ NH3-N 증가에 따른 전염소 강화 및 혼화, 응집, 침전 상태를 계열별, 공정별 확인

□ 오존 주입량 상향 및 활성탄 흡착지 역세척을 강화하여 맛·냄새물질 흡착 처리

- 원수 수질 변화 감시·분석 철저 및 필요시 비상근무체계 수립 시행

ㅇ 장마철 정수처리 대책

- 장마대비 약품 투입시설 정상가동 상태 유지 및 충분한 정수약품 확보

- 장마철 수질관리 및 감시 철저

‣ DAS, CAST, Jar-Test, AI, 조견표 등 활용하여 고탁도 유입시 적정 대응

- 혼화지 pH6.9 및 알칼리도 25mg/L이하시 가성소다 투입

- 침전수질 저하시 여과보조제 사용으로 여과지 효율 증대

- 수도꼭지 잔류염소 적정 유지(0.1~0.3mg/L)

- 취약시기 정수처리 공정 및 수질관리 위한 비상근무 대책 수립 시행

□ 수질사고 대응

ㅇ 수질기준 초과시 조치사항

- 수질기준 위반 보고(수도법 제26조의2) : **********************

‣ ****************************************

- 수질기준 위반내용 공지(수도법 제27조 수질기준 위반내용 공지)

‣ 3일 이내 : 수질기준 초과시

‣ 24시간 이내 : 독극물 유입될 경우 등 총 11개 사유시(※붙임문서 참조)

- 공지방법 : 해당 지역 방송 및 신문, 주민자치센터 등 관련 기관 게시판, 확성기 이용 또는, 전단지 배포, 행정관서 전화, 인터넷 홈페이지 등을 통해 공지

- 공지사항 : 오염물질의 종류, 농도, 영향지역, 건강상 위해의 가능성, 주민 행동 요령, 조치계획 등 수도법 시행규칙 제18조에 따라 공지

ㅇ 원·정수 수질검사 결과 이상 발생시 대응 체계

- 「식·용수분야 위기관리 현장조치 행동 매뉴얼」에 따라 적정 조치

<수질오염사고시 현장매뉴얼 수질사고 대응체계>

1단계 : 사고발견

2단계: 사고판단

3단계: 사고대응

기준적합

사고종료 대민홍보

사고대책반 구성

위해성?

사고 대응

연속수질 분석

기.준

초

과

이상징후 발견

오염물질 유입

원수수질 분석

취수 중단?

내부 필수요원 연락

정수수질 분석

기

준

적

합

⇒ 비상연락체계 가동

⇒ 정성분석[별표 1참고]

∙자동수집측정기

∙생물경보시스템

∙육안관찰

∙간이 수질측정기

⇒ 상황/지원반 : 사고전파(홍보), 인력장비 동원

⇒ 현장조사반 : 사고원인조사, 긴급조치 및 대처

⇒ 수질분석/복구반 : 시료채취/분석, 긴급조치 결정, 비상급수체계 구축

⇒ 상황 판단 기준(급수정지, Ⅰ급상황, Ⅱ급상황)[별표 2 참고]

⇒ 정수장 수질항목별 특성 및 처리[별표 3 참고]

⇒ 정수수질 이상시 대응요령

⇒ 주민공지제 시행

※ 주민공지 요령

ㅇ 사고 판단 기준(취‧정수장 오염물질 유입시 행동 매뉴얼, 붙임문서 참조)

4		소형생물 대응

□ 소형생물 모니터링 추진

ㅇ 대    상 : 원수, 정수처리공정별(침전지~송수)

ㅇ 검사주기

**			*******			**************************
			*********	********	***********
******			****	**********	***
****	* * *	**	*************************************
		**	*****	********************		*******
			**************************
	** **	****	****	****		****
		****	***********	*		****

ㅇ 검사방법 : 100㎛이하 거름망으로 검체 후 육안 및 현미경 검사

※ 환경부「정수장 깔따구 유충 모니터링 방법 등에 관한 지침(환경부 예규 제692호)」 및 본부 「상수도 소형생물 대응 매뉴얼」에 의거 실시

ㅇ 검사결과 조치 : 정수처리공정 운영 반영 및 타 센터 등과 공유

	2023년 원수 소형생물 모니터링 결과
****************************************************** ******* *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** ********************************************* * ******************************************************

□ 소형생물 제어 정수처리 공정 운영

ㅇ 소형생물 대응 맞춤형 정수처리 운영

- 원수 등에서 유입된 소형생물 제어 최적화 운영(현장 여건에 맞게 탄력적 운영)

공정 단계	항목	정상 운영	강화 운영	고려사항
착수정	*****	***********	********* ***********	********
침전지	*****	**********	******	********
여과지	******	****	*****	*******************
오존 접촉지	******	***********	******** ***********	***********
활성탄지	******	****	********* ************************	*******************

ㅇ 활성탄지 소형생물 발생시 대응(소형생물 제거 방안)

- 강화역세척 : 유충발생 활성탄지 역세척 주기 단축

- 하부집수장치 소독 : 염소수 활용 24시간 이상 소독

- 활성탄지 운영 중단 및 재가동(활성탄지 전체 오염될 경우)

‣ 활성탄지 운영 중단 ⇒ 하부 집수장치 소독 ⇒ 지별 검사 후 재가동

□ 정수시설물 최적 관리

ㅇ 소형생물 제거용 거름망 설치 및 운영 관리

- 여과지 후단 STS 반구형 거름망 운영

*************************************************

********************************************************

*********************************************

ㅇ 청결구역(여과지 ~ 정수지) 3중 관리로 소형생물 유입 차단

- 서식환경 정비 : 배수로 정비, 수목 제거, 잔디 깎기 등 주변환경 정비

- 건물유입 차단 : 위생전실, 에어커튼, 창문 등 개구부 방충망 유지 관리

- 건물내부 유입 : 포충기(전기 트랩) 관리

ㅇ ISO22000 위생관리 절차서 준용 식품공장 수준으로 운영관리

- 청결구역(여과지~정수지) 정기적인 청소시행 및 출입자 위생수칙 준수

ㅇ ISO22000 운영 내실화

- 정수장 운영관리 지침서 활용

- 위생복, 덧신 등 비치 및 전실 청결관리, 활성탄지 출입시 전동식 마스크 비치 및 사용

Ⅲ		기타 수질 관련 평가

□ 정수센터 수질 비교 평가

ㅇ 주요 평가 항목 : 정수 수질검사, 수질자동측정기 관리수준 등

ㅇ 평가 방법

******************

*************************************************************************************

*******************************************************

*****************************************

******************************

*****************************************

□ 숙련도 평가 실시

ㅇ 목적 : 수질분석자 숙련도 평가 및 분석기술 역량강화

ㅇ 주관 : 서울물연구원, 국립환경과학원

ㅇ 주기 : **************************

ㅇ 평가항목

**********************************************************************

**********************************

Ⅳ		행정 사항

ㅇ 각 항목 추진실적 본부 보고

ㅇ 항목별 시험 및 평가 결과에 따라 생산 공정 반영

ㅇ 수질사고 대비 대응 매뉴얼 최신화

붙 임 1. 상수원 및 원수 주기별 수질 검사항목(물연구원)  1부.

2. 미규제 신종물질 검사항목(물연구원)  1부.

3. 정수 주기별 검사항목(물연구원)  1부.

4. 정수처리 공정별 주기별 검사항목(정수센터)  1부.

5. 서울시 급수계통 잔류염소 관리지점 및 목표잔류염소  1부.

6. 소형생물 모니터링 대상 및 주기  1부.

7. 수질기준 위반내용 공지 사유(수도법 제27조) 1부.

8. 사고판단기준(취․정수장 오염물질 유입시 행동매뉴얼)  1부. 끝.