문서번호	정수과-649
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
나윤희		김경진	02/06
			김재웅
협 조
	주무관			박형수

- 화학사고 예방을 위한 -

2024년 유해화학물질 취급시설 안전관리계획

2024. 02.

구의아리수정수센터

(정수과)

- 화학사고 예방을 위한 -

2024년 유해화학물질 취급시설 안전관리계획

유해화학물질 취급시설에 대한 안전점검, 교육 등을 실시하여 화학물질로 인한 환경상의 위해를 사전예방하고 화학사고예방관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□「화학물질관리법」제23조(화학사고예방관리계획서의 작성·제출)

□「화학물질관리법」에 따른 법정 조사·보고 및 기록관리

□「산업안전보건법」제44조, 제45조, 제46조, 제54조

□「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제4조, 제9조(안전 및 보건의무 확보)

□ 화학물질 취급시설의 안전관리 강화로 인명과 주변 환경 피해 예방

중대재해예방을 위한 취급시설의 안전성 강화 필요
1.취급시설 안전관리 강화		2.상시 점검 활성화		3.화학사고대비 강화
· 화학사고예방관리계획서 작성 · 취급시설 정기검사실시 · 취급시설 자체점검실시		· 안전표지판, 취급시설 안전 표시 등 수시 점검 · 비상대비물품 비치현황 등 점검 · 기타 변경사항 등 관리		· 법정 안전교육 실시 · 약품수급차량 출입자 안전 교육 실시 · 사고대비 비상훈련 실시
유해화학물질 취급시설 안정적 운영 및 개선
· 정기(수시) 점검을 통한 화학사고예방 및 신속한 복구 유지관리 체계 확립 · 보다 깨끗하고 믿을수 있는 수돗물 공급

Ⅱ		시설 현황

□ 사용업 허가: **********************************

□ 대 상 물 질: *********************

물질명	물질구분	용도	시설용량	연간취급량	비고
*********	****** ******	***	*******	****	****
***********	**** ******	*****	****	****	****
**********	**** ********	*************	***	****	****

□ 유해화학물질 취급시설

분류	화학물질명	용도	저장용량	연간사용량
유독물질	***********	*****	********* ********	** ********
	***********	*****	********************************
	**********	**** *********	*****	*** ********
	***********	*****	***	*
사고대비 물질	*********	*****	***	**** ********

□ 유해화학물질 취급시설 검사주기 및 관련기관

구 분	근 거	검사(작성) 주기	검사(제출) 주기	다음검사 (제출)일	해당기관	비고
******** ***	*******	**	*********** ****	*****	*******	*****
****** *********	**** *****	** ********	*********** ********	**	********	******************
******* *********	******	**	************ ******	*****	********
******* *********	******	***	*	*	*	****

Ⅲ		안전관리 계획

1. 취급시설 안전관리

□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 및 점검

○ 검사대상: 취급시설 총 9개소

(제조‧사용시설 4, 실내‧외 보관시설 5)

○ (정기검사):  화학물질관리법 제24조

구 분	주 기	검사기관	검사일	비고
정기검사	****	*********	***********	************ ********
주요 검사내용	○ 배관설비, 안전밸브 등의 부식여부 및 풍압‧지반침하 등 구조적 안정성 여부 ○ 온도‧유량‧압력계 계측기 정도 및 건축물의 안정성 환기‧채광시설 적절성 ○ 유해화학물질을 누‧유출 대비 검지‧경보‧긴급차단 설비 적정성 ○ 유해화학물질 흡착‧흡수‧회수 등의 배출 및 처리설비 실효성 여부

○ (자체점검):  화학물질관리법 제26조[붙임1,2 서식 참조]

구 분	주 기	점검방법	비 고
자체점검	****	*******************	***** *********
	****	************
점검내용	○ 유해화학물질 이송배관·접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출·누출 여부 ○ 액체·기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부 ○ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부 ○ 그 밖에 유해화학물질 취급시설 및 장비 등에 대한 안전성 여부 - 작성서식 : 화학물질관리법 시행규칙 별지 제42호 서식(붙임1 참조)

□ 화학사고예방관리계획서 점검

○ (화학사고예방관리계획서 정기점검): 화학물질관리법 시행규칙 제19조의3

구 분	주 기	점검방법	비고
정기점검	** *******	**** *********	********* ********** *******
주요 작성내용	○유해화학물질 취급시설의 일반정보 및 취급시설의 개요, 유해화학물질 목록 및 유해성 정보, 취급시설의 입지정보, 공정안전정보, 장외평가정보, 안전관리계회, 내부·외부대응계획, 지역사회고지계획 등 - 「화학사고 예방관리계획서 작성에 관한 규정」

※ 화학사고예방관리계획서 이행점검에 따른 재제출 : 2024.01.31.(수)

○ 추진 방법: 도서작성 용역, 평가대비 컨설팅 용역 등 시행

2. 상시점검을 통한 재해예방

□ 유해화학물질 취급시설 정비상태 상시 점검

○ 유해화학물질 실내 및 실외 저장시설 설치기준에 맞추어 시설 정비 및 개선

○ 노후 된 배관, 밸브 등 부식으로 인한 누액 시 즉시 대응 및 설비 교체

○ 유해화학물질 정보표시, 배관 이송방향 등 표시사항 확인 및 안전보호장구(보안경, 안전장갑 등) 적정비치 등 재고관리

□ 안전표지 및 비상대응 안전물품 적정관리

○ 안전표지 점검내용 : 유해화학물질 표지판, 안전보건 표지 부착,       MSDS 경고표시, 이송배관 물질명 및 방향표시, 담당자 현황 등

	유해화학물질 표지판	안전보건 표지	MSDS 경고표시	이송배관 물질명 등 표시
예시

○ 안전물품 현황

- 개인보호장구 종류

‣ 전신보호화학복, 안전장화, 안전장갑, 방독면, 방독마스크, 정화통

보호안경 등

- 방제장비 및 기타

‣ 중화제, 중화제살포기, 흡착포, 보호장구 보관함 등

- 비치장소 : 정수장 약품실 출입구 및 염소실

※ 염소시설의 경우 고압가스안전관리계획·규정 등에 의한 방제장비 및 보호장구 등 비치

○ 개인보호구 상시관리를 통한 2차피해 예방

****

□ 화학물질의 조사 및 변경신고 관리

○ 화학물질 배출량 조사 및 실적보고: 환경부

구 분	배출량조사	통계조사	실적보고	관리대장
조사시기	매년 4.30.까지	홀수년도 6.30.까지	매년 6.30.까지	5년간 보존
제출처	한강유역환경청	화학물질안전원

○ 유해화학물질 사용업 허가사항 변경 신고

- 시설 용량과 사용량의 50% 증가, 화학품목 변경, 대표자, 기술인력,   화학물질관리자(책임자, 점검원) 등이 변경 될 경우

3. 화학사고 대비 강화

□ 유해화학물질 관련 법정 안전교육 실시

○ 유해화학물질 취급자 및 종사자 안전교육: 현인원 87명(‘24.1.15.현재)

교육과정 및 대상		교육시간	2024년 교육대상	비고
취급자 정기교육	기술인력	16시간(집합교육) / 2년	*	[붙임3 명단참조]
	유해화학물질 관리자		*
	취급 담당자	16시간(집합8, 온라인8) / 2년	**
	고압가스 관리자	- 보수교육(2일) - 양성교육(3주)	* ****
종사자교육	사업장 모든 종사자	2시간/년	**
* 취급자,관리자 등 교육대상자 제외

○ 교육내용

-「화학물질관리법」및 일반 화학안전관리에 관한 사항

- 유해화학물질 취급시설 기준 및 자체점검에 관한 사항

- 유해화학물질 취급형태별 준수사항 및 취급기준에 관한 사항

- 화학사고 시 대피ㆍ대응 방법 및 개인보호구 착용 실습에 관한 사항

- 화학물질 노출 시 응급조치 요령에 관한 사항

- 유해화학물질 상ㆍ하차, 이동, 취급, 보관ㆍ저장 시 준수사항 및 취급기준에 관한 사항

□ 정수약품 납품업체 안전교육

○ 정수장 출입 시 안전교육 실시: [붙임4,5 참조]

- 계약 시 안전보건의무이행 서약 및 작업전 위험성평가, 자체교육 실시

○ 정수약품 주입 시 안전보호장구 상시 착용

○ 작업 수행 중 비상사태 발생 및 사고 발생 시 즉시 보고

□ 화학사고 예방 및 신속한 대응

○ 사고예방 대비 정기훈련(비상대응훈련): 년 2회

- 상반기 군·관·경 합동훈련 실시: 2023.03.22.(수)

- 하반기 염소가스누출 합동훈련 실시: 2023.11.21.(화)

****	****
********************** **************************************** **********************************************

○ 화학사고 발생 대비 비상연락체계 유지 : 한강유역환경청, 소방서, 경찰서 등

			소장
			총괄반장
			정수과장
상황반			화학처리반			복구반
행정관리과			정수과			정수시설과
사고접수 및 전파, 인력 및 장비동원			유해화학물질 방재작업 및 누출원인분석 등			방재장비 및 방재작업 지원, 시설물 복구

※ 유관기관비상연락망 (붙임6 참조)

□ 2024년 유해화학물질 안전관련 예산: 174,530천원

구 분	예산과목	금액(천원)
정기검사 수수료 등	정수센터시설유지보수, 정수비, 지급수수료	31,900
보험료	정수센터시설유지보수, 정수비, 공공운영비	15,100
안전교육비	정수비, 교육훈련비, 위탁교육비	1,500
고압가스설비 유지관리	정수센터시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비	50,000
유해화학물질 취급시설 정기검사 도서작성		21,120
공정안전보고 이행상태 평가대비 컨설팅 용역		41,910
정수처리공정 운영관리 물품 구매	정수센터시설유지보수, 재료비, 일반재료비	13,000

Ⅳ		행정 사항

□ 유해화학물질 취급시설 관련 직원교육 안내

○ 정수시설과,행정지원과 협조 요청

□ 화학물질 및 수질관리에 필요한 물품 구매 등

붙임  1. 유해화학물질 취급시설 자체점검 대장 서식 1부

2. 유해화학물질 관리대장 1부

3. 2024년 유해화학물질 관련 교육명단 1부

4. 안전보건확보 의무사항 이행서약서(안) 1부

5. 작업위험성평가(안) 1부

6. 유관기관 비상연락망 1부  끝.