문서번호	정수과-1281
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김민섭	02/06
			서한호
협조
	주무관		김광묵

2024년 수질검사·관리 종합계획

2024. 02. 06.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2024년 수질검사·관리 종합계획

취수 원수에서부터 최종 정수 생산까지 최적의 정수처리공정 운영과

체계적이고 꼼꼼한 수질검사로 안전하고 깨끗한 수돗물을 생산코자 함

□ 추진근거

ㅇ 먹는물 관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리)

ㅇ 수도법 제29조(수질검사 및 수량분석)

ㅇ 서울특별시 수도조례 제36조(감시항목의 선정)

ㅇ ‘24년 아리수 수질검사·관리 종합계획[수질과-852(’24.1.29.)]

□ 추진방향

ㅇ 꼼꼼한 원·정수 수질검사로 엄격한 수돗물 수질관리

ㅇ 최적 정수처리 공정 운영으로 안전하고 깨끗한 아리수 생산

ㅇ 365일 소형생물 모니터링 및 대응체계 구축·유지

ㅇ 철저한 맛·냄새 물질 수질관리로 건강하고 맛있는 아리수 생산

□ 추진목표

원수 수질관리 ⇒ 안전한 원수 수질 확보

ㅇ 수질자동측정기 및 생물경보시스템 운영으로 실시간 원수 수질 감시

ㅇ 조류 및 자체 ‘맛·냄새물질 관리기준’에 따른 맛·냄새 물질 완벽 대응

정수 수질관리 ⇒ 깨끗하고 안전한 아리수 생산

ㅇ 정수 탁도 평균 0.06 NTU 이하 유지 등 수질관리 목표 설정 운영

ㅇ 갈수기·장마철 등 취약시기 사전 대비 및 최적 정수처리

소형생물 관리 ⇒ 365일 모니터링 및 소형생물 제어 공정 운영

ㅇ 원수 등에서 유입된 소형생물 제어를 위한 맞춤형 정수처리 공정 운영

□ 수질관리 목표

ㅇ 정수 수질관리 목표

- 탁 도 : 0.06 NTU 이하 유지

※ 장마철 정수 수질관리 목표(원수 탁도 100 NTU 이상 유입 시)

‣ 탁 도 : 0.1 NTU 이하         ‣ 알칼리도 : 20 mg/L 이상

‣ pH    : 최저 6.8 이상 유지

- 잔류염소(수도꼭지) : 0.1~0.3  mg/L

·잔류염소(송수) : 자체 설정 목표 잔류염소(±0.04) mg/L

- 소형생물 : 불검출

ㅇ 고도정수처리시설 수질관리 목표

- 맛·냄새 유발물질(2-MIB, 지오스민) : 인체 감지농도 8 ng/L 이하

ㅇ 정수처리 기준 준수(수도법 시행규칙 제18조의 2)

- 판단 기준 : 여과수 탁도 기준 준수, 불활성화비(소독) 1 이상 유지

·여과수 탁도 : 매월 측정시료수의 95% 이상 0.3 NTU 이하 유지하고, 각각의 시료에

대해 1 NTU 이하 유지

·소독에 의한 불활성화비 : 1 이상 유지

※ 소독능

‣ 불활성화비 = CT계산값/CT요구값

· CT값 = 잔류소독제 농도(mg/L) × 소독제 접촉시간(min)

※ 수질관리 추진실적(2023년)

검사항목	수질기준	목표	‘23년 운영현황(정수)
탁도(NTU)	0.5 이하	0.06이하	0.04 ~ 0.06
잔류염소(mg/L)	4.0 이하	0.30 ~ 0.80 (수도꼭지 0.1 ~ 0.3)	0.37 ~ 0.65
2-MIB(ng/L)	20	8.0이하	불검출
지오즈민(ng/L)	20	불검출	불검출
소형생물(마리/㎥)	-	0	0

1		원·정수 수질검사

□ 수질검사 항목

ㅇ 원수 및 정수

- 정수센터(자체) 수질검사

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※청색 :【먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙】에서 정한 검사항목

- 외부기관 수질검사

검사 기관		주 기	검사 항목	검사 시기
물 연구원	원수	법정(38항목) 자체(112항목) 미규제신종물질 (반기 180항목)	330항목	월간~연간
	정수	법정(월간 60항목) 감시(월간 12항목) 감시(분기 41항목) 감시(연간 59항목) 신종물질(반기 180항목)	352항목	법정검사 : 매월 초 감시항목 : 3, 6, 9, 12월 미규제 신종물질: 6, 12월
수돗물평가위원회 (정수)		분기 1회	법정 60항목	1월, 4월, 7월, 11월

ㅇ 정수처리 공정 수질자동감시

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 수질분석 정도관리

- 물연구원 수질분석 숙련도 평가

※ 평가항목 및 기준

분기	항목수	평가항목	평가기준
1/4	1	NH3-N	오차율 ±20% 이하
2/4	3	일반세균	오차율 ±30% 이하
		총대장균군, 대장균	표준시료 검사결과와 일치
3/4	2	2-MIB, 지오스민	적합/부적합(Z값 2 이하)
4/4	1	TOC(총유기탄소)	오차율 ±20% 이하

- 환경부(국립환경과학원) 수질분석 숙련도 평가

※ 평가항목 및 기준

분기	항목수	평가항목	평가기준
1/4	3	NH3-N, NO3-N, 염소이온	⁎Z<2, 만족

⁎Z 값 : 측정값이 목표값에서 얼마만큼 떨어져 있는지를 표준편차의 배수로 보여주는 값

ㅇ 원,정수 수질검사 방법

- 수질오염공정시험기준, 먹는물공정시험기준, 국·내외 공인시험방법 등

2		수질관리

2-1		공정별 수질관리

□ 원수(취수장)

ㅇ 원수 유해물질유입 실시간 수질감시

- 감시방법 : 24시간 수질자동감시장치 운영으로 유해물질 유입 실시간 감시

- 생물(반달말)경보장치를 이용하여 독성물질 유입 감시

ㅇ 취수장 오일펜스 및 조류 차단막 설치, 운영

- 장마철(6~9월)을 제외하고 오일펜스/조류차단막 상시 설치 운영

: 오일펜스, 유흡착포 등 방제시설 비치

- 취수구 유입부 쪽 내부 조류차단막 설치, 외부 오일펜스 설치

ㅇ 조류, 미생물, 암모니아성-질소 등 제거를 위한 전염소 처리

ㅇ 취수구 차단막 점검 :일일점검(육안), 특별점검(이상징후 발생시)

ㅇ 취수장 주변 순찰 강화 : 주 1회 이상

□ 착수정

ㅇ 원수 pH 상승 시, 이산화탄소(CO2 )투입·검토

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 여름(장마)철 알칼리도 하강 시, 가성소다(NaOH) 투입

- 원수 pH 7.0, 알칼리도 30 mg/L 이하 시, 가성소다 투입

·원수 알칼리도 최소 20 mg/L 이상, pH 최소 6.8 이상 유지

□ 혼화 ․ 응집 공정

ㅇ 쟈-테스트, 약품투입조견표, 입자전하적정기(CAS-T)를 이용한 응집          약품 정량투입

ㅇ 흐름전위측정기(SCD) 등을 활용한 정수약품 적정 투입 실시간 감시

- 응집제 투입 후 혼화지~응집지 구간 흐름전위 측정값: 0±10mV 상시 유지

ㅇ 시기별 응집지 교반강도(G값) 조정․운영으로 최적 응집상태 유지

*******************************************************

□ 침전 공정

ㅇ 침전수 수질관리

- 침전수 탁도 관리 목표 초과 시, 응집․침전효율이 좋은 고염기도

응집제(PAC → PAHCS)로 탄력 전환(검토)

․ 장마철(고탁도) : 1.0 NTU 이하(수질관리 목표)

ㅇ 침전지 운영관리

- 침전지 계열간 탁도(유량) 불균일 시 혼화지 유량 균등 분배 조정

- 생물제어를 위한 침전지 유출부 미세거름망 설치 운영(년중 상시)

- 생물(유충) 및 부착조류제어를 위한 침전지 유출부 잔류염소 적정농도 유지

- 원수 수질변화 등에 따른 슬러지 수집기 가동주기 적정 조정

․ 슬러지 수집기 가동 주기: 저탁도 시 1회/일 ⇨ 고탁도 시 2회/일

- 침전지 시설물 청결 유지를 위한 주기적 청소 실시 : 년 3회 이상

□ 여과 공정

ㅇ 여과수 수질관리

- 탁도 관리: 정수처리 기준 준수

- 여과지 지별 탁도(입자)계를 이용한 지별 수질 상태 실시간 감시

ㅇ 여과지 운영관리

- 계절별 역세척 주기 및 세척 시간 적정 조정 운영

·역세척 시퀀스(sequence)는 역세척 시 배출수 종료 탁도(10 NTU 이하) 등         여과지 세척 상태를 확인하여 탄력 증감 조정

- 시기별 역세척 강도 조정 운영

·여과지 유입수나 유출수 수질이 좋지 못한 경우에는 역세속도 또는 역세

시간을 증가시켜 운영하는 강화 역세척 실시(검토)

- 여과지 최적 유지관리를 위한 여과사 오염도 조사 실시

·사층 높이 조사 : 월 1회(총 24지, #1, 2계열 여과지 전체)

·여과사 세척 탁도 조사 : 반기 1회(총 24지, 12지/반기)

·여과사 입도분포 조사  : 년   1회(총 6지, 3지/계열별)

*************************************************

□ 오존 공정

ㅇ 오존공정 수질관리

- 맛․냄새물질(2-MIB,지오스민): 20 ppt 이하 유지

- 수온 및 맛․냄새물질 발생 정도에 따라 오존주입량 적정 조정

·맛·냄새물질 관리기준에 따라 2-MIB/지오스민 분석

※ 서울시 맛·냄새 물질 관리 기준

관리기준	평시		관심		경계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질 (ng/L)	20 ↓	100 ↓	20 ↑	100 ↑	100 ↑	300 ↑

- 맛·냄새물질 검사 : 평시 1회/주, 관심~경계 단계 1회/일 이상

□ 활성탄 공정

ㅇ 활성탄 처리수 수질관리

- 맛․냄새물질(2-MIB,지오스민): 8 ppt 이하 유지

- 소형생물: 상시 불검출

ㅇ 운영관리

- 원수 수질 및 계절별 여건 등에 따라 활성탄흡착지 최적 운영

·소형생물 누출방지, 활성탄 유실방지를 위한 시기별 역세척 주기/속도 조정

·하절기 활성탄지 미생물 과다 성장억제를 위한 역세척 시 염소수 세척

※ 활성탄지 운영기준

시기 운영항목	생물 비활동기 (12~2월)	생물 활동기 (3~4월, 10~11월)	번식 왕성기 (5~9월)
역세척 주기	96hr 이하	96hr 이하	96hr 이하

ㅇ 활성탄 품질관리

- 활성탄 품질관리를 위한 품질검사 주기적 실시

․ 매분기 활성탄지(6지, 18지) 시료 채취 및 물연구원 분석 의뢰

ㅇ 활성탄흡착지(내부) 대기오존관리

- 대기오존 기준 이하 시 근무(작업)자 출입 허용

- 대기오존 기준 초과 시 출입 금지(단, 호흡보호구 착용 시 허용)

※ 건물내부(활성탄흡착지동) 대기오존 기준

대 상	관리 기준	관련규정
작업환경 (건물 내부 )	- 15분 허용값 : 0.2 ppm 이하 - 8시간 평균 : 0.08ppm 이하	산업안전보건법 (작업환경농도 기준)

□ 정수지 운영관리

ㅇ 안정적인 수돗물 공급을 위한 적정수위 유지

- 정수 생산 균등화 및 적정 정수지 수위 확보

ㅇ 불활성화비 유지 및 후염소 자동 주입 관리

- 시기별 수온 상승에 따라 송수 잔류염소 상향 조정 운영

(단, 수도꼭지 목표 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지)

- 정수 잔류염소 관리     : 자체 목표값 ± 0.04mg/L

- 소독에 의한 불활성화비 : 정수지 유출부에서 1 이상 유지

2-2		계절별 수질관리

□ 갈수기 정수처리 대책

ㅇ 조류 및 맛·냄새 물질 발생 시, 정수처리

- 원수에서 맛·냄새물질(2-MIB, 지오스민) 20ng/L 이상 검출 시 정수처리 강화

- 고도정수처리 및 표준 정수처리 공정에서 맛,냄새 물질 처리 수준 등을

고려하여 맛·냄새 물질 모니터링 주기 등 조정

- 유해남조류 다량 발생 시 : 전염소 → 중염소 투입 전환(검토)

·유해남조류 : 마이크로시스티스, 아나베나, 오실라토리아, 아파니조메논

- 원수 pH 상승 시, pH 조정제(CO2) 투입을 통한 최적 응집조건 유지

- 여과 장애 규조류(씨네드라 등) 다량 발생 시, 역세척 주기 단축 조정

- 맛·냄새물질 고농도 발생 시, 오존/과산화수소 고도산화공정(AOP) 운영

ㅇ 해빙기 등 초기 강우 시, 정수처리 강화

- 암모니아성-질소 증가에 따른 전염소 처리 강화

- 혼화, 응집 플럭 상태와 침전상태를 계열별, 공정별 확인

ㅇ 원수 수질 변화 감시·분석 강화 및 필요시 비상근무대책 수립 시행

□ 장마철 정수처리 대책

ㅇ 생산시설 사전정비 및 점검

- 취수구 주변 청소 및 조류 차단막 유실 방지를 위한 사전 철거

- 약품 저장시설 및 투입설비 사전점검 및 일제 정비

- 침전지, 여과지 등 공정별 시설물 정비 및 청소

*********************************************************

ㅇ 장마철(고탁도 원수 대비) 수질관리

- 원수 수질 급변 시 응집제 최적 주입을 위한 수질시험 강화(일 3회 이상)

·정수 pH 및 알칼리도 저하시 알칼리제(NaOH) 적기에 보충 투입

- 흐름전위측정기(SCD), 플럭성장측정장치(FSI)를 활용 응집제 적정투입 감시

- 고탁도 원수 유입 시 고염기도 응집제로 탄력 전환(PAC → PAHCS)

- 공정별 현장 순찰 강화 및 취약시간대(야간, 공휴일) 집중 수질관리

- 수질사고 발생 시 즉각 대처를 위한 현장조치 매뉴얼 교육 및 숙지

·약품투입 조견표 제어실 비치/활용하여 고탁도 원수 유입 시 적정 대응

- 장마철 수질관리 비상근무체계(정수과 일근직 4개조) 구축·운영

2-3		소형생물 대응 수질관리

□ 추진방향

ㅇ 식품위생관리(ISO 22000) 맞춤 정수시설 관리

ㅇ 정수시설 소형생물 유입 방지를 위한 다중 방어체계 구축·운영

ㅇ 소형생물 유입 방지를 위한 정수처리 강화

ㅇ 계절별 맞춤형 소형생물 모니터링 추진으로 수돗물 안전성 확보

□ 추진내용

ㅇ 식품위생관리(ISO 22000)수준 정수시설 관리

- 여과지, 활성탄지 식품위생관리(ISO 22000) 준수로 청결상태 상시 유지

ㅇ 정수시설 소형생물 유입·유출 방지를 위한 다중 방어체계 구축

- 수중 유입 차단 : 침전지 트라프 미세거름망 설치(120개소),

활성탄지 지별 유출수 미세거름망 설치(22개소)

- 건물동 유입 차단 : 여과지, 활성탄지 출입문, 환기구 등 방충망 설치

- 건물 내 유입 시 퇴치 : 해충기 설치(17개소)

- 침전지·여과지·정수지 주변 유입 시 퇴치 : 야외 포충기 설치(25개소)

*********************************************************************************************

ㅇ 소형생물 유입 방지를 위한 정수처리 강화

- 취수장 전염소 투입 강화 : 착수정 잔류염소 0.3mg/L 이상 유지

- 모래여과지 역세주기 단축 : 72시간(3일 이내)

- 활성탄 흡착지 역세주기 단축 : 96시간(4일 이내)

- 활성탄지 하부 생물 번식 방지를 위한 역세척 시 염소 포함수 세척

- 생물활동기 오존처리 강화

ㅇ 계절별 맞춤형 생물 모니터링 추진으로 수돗물 안전성 확보

구 분	생물 비활동기	생물 활동기	생물 번식왕성기
시 기	12~2월	3~4월, 10~11월	5~9월
검사주기	1회/주	1회/일(토,휴일제외)	1회/일(토,휴일제외)
검사대상	원수, 침전수, 여과지통합수, 오존처리수, 활성탄지 통합수, 정수

※ 단, 활성탄지 통합수 및 정수 : 연중(365일) 실시(휴일 포함)

3		비상근무체계 확립

□ 수질관리 비상 근무조 운영(3단계)

ㅇ 장마철 수질관리 비상근무

- 제어실 생산책임자 및 당일 생산팀은 비상 근무조 자동 편성

※ 장마철 수질관리 비상 근무조

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************

****************************************************

ㅇ 장마철 수질관리 비상근무조 주요업무(근무조 별도 편성)

- 전․후염소 투입 및 잔류염소 관리

- 응집제, 가성소다 주입률 적정 주입여부 조사 및 조치

- 약품투입시설 정상 운전상태 및 약품투입량 현장 실측 및 조치

- 공정별 수질 조사 및 조치 : 탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도 등

- 침전지 유출부 미세거름망 파손여부 확인 및 파손 시 교체 실시

ㅇ 조류경보 발령시 비상근무/단계별 조치

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

4		수질사고 시 대응

□ 수질기준 위반 시 조치사항

ㅇ 정수 수질기준 초과 시 조치사항

- 정수 수질기준 초과 시, 즉시 수질기준 위반항목 및 조치계획 등을

본부(수질과 등)에 보고〔본부(수질과) ⇒ 한강유역지방환경청 보고〕

‣ 수질기준 초과 시, 수질검사 실시하여 현황 파악(일간, 주간 → 수시, 일간)

※ 검사주기 단축하여 5회 이상 수질기준 적합 시 당초 검사 주기로 복귀

ㅇ 수질기준 위반내용 공지(수도법 제27조)

- 공지시기

․ 3일 이내     : 수질기준 초과 시

․ 24시간 이내  : 주민공지 기준(수도법 시행령 제47조)에 해당하는 경우

※ 주민공지 기준(수도법 시행령 제47조)

□ 어류관찰수조 및 생물경보시스템 등 각종 경보시스템을 통해 관찰한 결과

독극물 유입이 명확하다고 판단되는 경우

□ 정수지 유출부에서 분원성대장균군이 검출되는 경우

□ 수돗물로 인하여 수인성 질병이 발생된 것으로 판명되는 경우

□ 정수 탁도가 1 NTU를 초과하여 24시간 이상 지속되는 경우

□ 정수 탁도가 5 NTU를 초과하는 경우

□ 잔류염소 농도가 정수지 유출부에서 0.1mg/L (결합잔류염소의 경우0.4mg/L) 미만으로

1시간 이상 지속되는 경우

□ 잔류염소 농도가 정수지 유출부에서 4mg/L 이상인 경우

□ 소독에 따라 요구되는 불활성화비 값이 1미만인 경우로 48시간 이상 지속되는 경우

□ pH가 5.5 미만이거나 9.0을 초과하는 경우로서 1시간 이상 지속되는 경우

□ 질산성질소 농도가 10mg/L를 초과한 경우

□ 그 밖에 일반수도사업자가 즉시 주민공지가 필요하다고 판단하는 경우

- 공지방법 : 해당 지역의 방송 및 신문, 동사무소 등 관련기관의 게시판,          확성기 이용이나 전단지 배포, 행정관서의 전화․인터넷․홈페이지 등

- 공지사항 : 오염물질의 종류․농도․영향지역․건강상 위해가능성․

주민행동요령, 조치계획 등 수도법 시행규칙 제18조에 따라 공지

ㅇ 원․정수 수질검사결과, 이상 수질 발생 시 조치사항

-『식․용수 사고 현장조치 행동매뉴얼(환경부)』의 수질오염 사고 시

현장 매뉴얼 등에 따라 조치

5		행정 사항

□ 수질검사 및 정수처리 운영자료 제출

***********************************

**************************************

*************************************

************************************ 끝.