문서번호	정수과-1817
결재일자	2024. 2. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안치화		신귀식	02/07
			전종원
협 조

동절기 및 설날 연휴기간 대비

근무자 교육 결과보고

2024. 02.

영등포아리수정수센터

(정수과)

동절기 및 설날 연휴기간 대비 근무자 교육 결과보고

정수과장 : 신귀식 ☎3146-5640 담당 : 안치화☎3146-5651

동절기 및 설날 연휴를 맞이하여 근무자 교육을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 일    시 : 2024. 2. 5.(월) ~ 2. 6.(화)

□ 방    법 : 집합교육 및 현장 실습교육 등

□ 참여인원 : 32명 (교대직근무자 : 정수장 24명, 취수장 8명)

□ 교육내용

ㅇ 아리수 생산 공급

- '23년도 설연휴 생산공급량(최대치 적용) 및 패턴에 맞춰 생산공급

- 급수수요 설 전날(D-1) 최대, 설날(D) 또는 D+1일 최소 전망

․최대 전망 : 2월 09일,  414천m3/일(106.1%)

․최소 전망 : 2월 10일,  375천m3/일(96.1%)

ㅇ 배수지 및 정수지 전년도(’22～’23년) 평균 이상 수위 유지

- 배수지 : 최대 4.6m ~ 최소 3.5m(평균 4.1m 이상) 유지

- 정수지, 배수지 수위 변동을 모니터링하여 수요량 변동에 적극 대처

ㅇ 사전 사고예방을 위해 출근시 응집제, 염소 등을 체크하고, 응집제 투입기 및 투입량 확인 철저

ㅇ 원수 수질 변화에 따른 정수처리 관리 강화

ㅇ 중앙제어실 근무자 현장 순찰 및 수질감시 철저

ㅇ 수질자동계측기 유지 및 보정 방법교육

- 중앙제어실, 풍납취수장 방문 현장 교육실시 완료

ㅇ 동절기·해빙기 및 설 연휴기간 대비 수질관리 교육

- 긴급 상황 발생시 긴급복구 방법, 수질시험 방법 등

ㅇ 정수장 약품 투입시설 비상시 응급조치 및 투입방법 등 현장 교육실시

ㅇ 중앙제어실 경보 현장 대응 매뉴얼 교육 실시

ㅇ 정수 탁도 0.06NTU 이하,

송수 잔류염소 1정수장 0.40±0.1mg/L, 2정수장 0.40±0.1mg/L 유지

ㅇ 정수시설 및 중앙제어실 시스템 긴급복구 상황발생시

- 직원 및 긴급복구업체 비상연락 조치

ㅇ 설날 일일 상황보고(중앙제어실) : 본부 종합상황실 보고

ㅇ 보안점검 및 화재예방 철저

□ 교육 사진

수질시험 교육	약품투입시설 교육

끝.