문서번호	정수과-424
결재일자	2024. 2. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
송예지		하은경	02/13
			윤준성
협조

배출수재처리장 클로로포름 제거효과 분석 실험 결과

강북아리수정수센터

배출수재처리장 클로로포름 제거효과 분석실험 결과

배출수재처리장 오존접촉조 내 산기관 추가 설치에 따른 겨울철 클로로포름 제거 효과 분석 실험 결과 보고임

□ 실험 배경

******************************************

***********************************

************************************************************************************************************

○ 오존접촉조 내 산기관 추가 설치에 따른 클로로포름 제거효과 분석 필요

- 겨울철 오존접촉조를 2차 폭기조로 전환 사용하여 클로로포름 제거 효율 보완

□ 실험 내용

○ 일 시: ’24. 1. 9(화) ~ ’24. 1. 12(금)

○ 실험방법

- 유입 클로로포름 농도를 높이기 위해 전염소 주입률 변경

⋅ 현재 착수정 잔류염소 0.2 mg/L 이하 유지 중 → 0.6 mg/L로 변경

- 재처리 공정별 클로로포름 농도 1일 1회 측정

⋅ 재처리 공정 : 유입, 1차 폭기, 2차 폭기, DAF

- 폭기조 추가 설치에 따른 클로로포름 제거 효과 분석

□ 실험 결과

○ 클로로포름 유입 대비 1차 폭기시 평균 28.4%, 2차 폭기시 평균 46% 감소

그림. 배출수재처리장 공정별 클로로포름 농도

- 3일간의 유입 클로로포름 농도가 클로로포름 제거율을 판단하기에는 너무 낮음(평균 0.063 mg/L 유입)

- ********************************************************************

- ************************************************************************************* *******************

- 1/10에 부상장치 공정 이후 클로로포름 농도가 증가하는 것처럼 보이는 이유는 채수시 충분히 물을 순환시키지 않아서 나타난 결과로 보이며, 연속적으로 물을 훌려둔 상태에서 채수한 1/11, 1/12에는 그런 결과를 보이지 않음

□ 실험 결론

***********************************

- 1차 폭기 단독 공정 시 클로로포름 제거율 23~36.4%에서, 2차 폭기 공정 추가 이후 39.8~54.8%로 약 18%의 제거율이 향상********** ************************

○ 2차 폭기가 겨울철 클로로포름 제거에 도움을 줄 수 있음

- 유입 클로로포름 농도가 낮아 제거율을 판단하기 어려우나 2차 폭기 공정이 겨울철 클로로포름 제거에 도움을 줄 수 있음을 확인하였으며, 지속적인 모니터링이 필요함

□ 향후 계획

○ 계절별 ․ 원수 유입 수질별 배출수 수질개선 효과 지속 분석

분석 및 감시항목	클로로포름	용해성망간	SS	TOC
지점	재처리장 유입, 폭기 공정, 오존 공정, 재처리장 유출, 최종방류	재처리장 유입, 재처리장 유출, 최종방류	최종방류	최종방류
주기	주 1 회	오존 처리시 주 1회	상시 (TMS)	주 1회