문서번호	급수운영과-2456
결재일자	2024. 2. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		02/13
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			김종수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			이승환
	주무관			서영인

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 2. 12.)

2024. 2. 13.(화)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 2. 12.(월))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 2. 12.(월) / 기온: 최저 –2.9, 최고 10.5℃

ㅇ 공 급 량: 316,155㎥ (전년대비 감 -19,583㎥)

- 2월 공급량: 4,034,673㎥ (전년대비 감 –154,190㎥)

- 2024년 공급량: 15,103천㎥ (전년대비 감 -129천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	11,217	5,811	3,587	3,372	-1,427	126
	0	0	0	0	0	0
2월 11일	304,938	54,133	70,550	113,053	73,089	5,887
2월 12일	316,155	59,944	74,137	116,425	71,662	6,013

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	11,217	-4,465	521	156	1,831	1,446	375	3,362	767	582	894
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 11일	304,938	13,671	11,219	4,512	18,795	11,596	3,058	48,950	9,377	15,744	21,524
2월 12일	316,155	9,206	11,740	4,668	20,626	13,042	3,433	52,312	10,144	16,326	22,418

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
820	440	173	1,056	-152	3,623	397	66	504	2,866	-4,414	369
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,060	7,278	4,324	9,034	-5,576	28,934	12,664	1,280	5,125	36,982	30,217	7,170
9,880	7,718	4,497	10,090	-5,728	32,557	13,061	1,346	5,629	39,848	25,803	7,539

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-36,810	-910	96	437	388	-444	64	-5,750	221	-579	-6,326
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 5일	352,965	10,116	11,644	4,231	20,238	13,486	3,369	58,062	9,923	16,905	28,744
2월 12일	316,155	9,206	11,740	4,668	20,626	13,042	3,433	52,312	10,144	16,326	22,418

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-1,920	-1,795	-873	-10,265	-1,300	-3,617	-268	-261	69	-2,882	-1,257	362
0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
11,800	9,513	5,370	20,355	-4,428	36,174	13,329	1,607	5,560	42,730	27,060	7,177
9,880	7,718	4,497	10,090	-5,728	32,557	13,061	1,346	5,629	39,848	25,803	7,539

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-129,530	14,210	-42,585	-1,632	-27,724	-5,100	-4,312	105,980	-19,174	199,239	-262,552
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~2.12	15,232,450	491,872	552,947	193,006	904,273	580,362	143,944	2,269,577	450,360	522,337	1,479,456
24.1.1~2.12	15,102,920	506,082	510,362	191,374	876,549	575,262	139,632	2,375,557	431,186	721,576	1,216,904

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-2,560	-13,281	-41,191	83,898	-224,200	-81,918	146,437	-6,642	-20,470	-23,180	104,287	-7,060
0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
501,199	406,332	266,044	632,347	-9,960	1,631,122	439,562	74,741	264,916	1,920,362	1,187,065	330,586
498,639	393,051	224,853	716,245	-234,160	1,549,204	585,999	68,099	244,446	1,897,182	1,291,352	323,526

※ 전년 대비 공급량 분석 : 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.