문서번호	급수운영과-2418
결재일자	2024. 2. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
김민호	정수용	권오정		02/13
				정진일
협 조
	요금과장		김현정
	시설운영팀장		代강창묵
	주무관		김중헌
	주무관		강창묵

'24년 1월 공급량 분석 보고

2024. 1.

강서수도사업소

(급수운영과)

2024년 1월 공급량 분석 보고
’24.2.13.(화)	급수운영과장 :권오정☎3146-3940 급수운영팀장 :정수용☎3941 담당:김민호☎3943

2024년 1월 중블록 공급량 증․감 원인 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(1월): 11,968천㎥ ⇒ 전년대비 283천㎥(2.31%) 감소

(단위: 천㎥, %)

월별	2023년				2024년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증‧감량	증‧감율			증‧감량	증‧감율
계	147,127	403	-1,218	-0.82	11,968	386	-283	-2.31
1월	12,251	395	-287	-2.29	11,968	386	-283	-2.31
2월	10,826	387	-242	-2.19
3월	12,126	391	-123	-1.00
4월	11,781	393	-290	-2.40
5월	12,411	400	-220	-1.74
6월	12,401	413	-103	-0.82
7월	13,183	425	-160	-1.20
8월	13,106	423	73	0.56
9월	12,394	413	61	0.49
10월	12,351	398	-39	-0.31
11월	11,993	400	124	1.04
12월	12,304	397	-12	-0.10

□ 수계별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

구 분	배수지 수계별
	계	목동	신정	신월	우장산	남부 수계
						대방	금천	독산
2023년 1월	12,251	3,754	3,355	1,360	1,991	1,299	150	342
2024년 1월	11,968	3,651	3,289	1,314	1,965	1,204	147	398
증‧감량	-283	-103	-66	-46	-26	-95	-3	56
증‧감율	-2.31	-2.74	-1.97	-3.38	-1.31	-7.31	-2.00	16.37

□ 중블록별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

중블록명	2023년 1월				2024년 1월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
합 계	12,251	395	-287	-2.29%	11,968	386	-283	-2.31%
목동(배)수계	3,754	121	-204	-5.15%	3,651	118	-103	-2.74%
목동01중	1,310	42	-222	-14.49%	1,287	42	-23	-1.76%	고립
목동02중	836	27	12	1.46%	817	26	-19	-2.27%	고립
목동03중	1,198	39	32	2.74%	1,150	37	-48	-4.01%	고립
목동04중	410	13	-26	-5.96%	397	13	-13	-3.17%	고립
신정(배)수계	3,355	108	66	2.01%	3,289	106	-66	-1.97%
신정01중	1,594	51	249	18.51%	1,432	46	-162	-10.16%	고립
신정02중	578	19	-128	-18.13%	695	22	117	20.24%	고립
신정03중	329	11	-19	-5.46%	332	11	3	0.91%	고립
신정04중	179	6	-242	-57.48%	380	12	201	112.29%	혼용
신정05중	675	22	206	43.92%	450	15	-225	-33.33%	혼용
신월(배)수계	1,360	44	-48	-3.41%	1,314	42	-46	-3.38%
신월01중	445	14	-44	-9.00%	416	13	-29	-6.52%	고립
신월02중	494	16	8	1.65%	508	16	14	2.83%	고립
신월03중	421	14	-12	-2.77%	390	13	-31	-7.36%	고립
우장산(배)수계	1,991	64	43	2.21%	1,965	63	-26	-1.31%
우장산01중	1,544	50	56	3.76%	1,534	49	-10	-0.65%	고립
화곡01중	447	14	-13	-2.83%	431	14	-16	-3.58%	고립
남부 수계	1,791	58	-144	-7.44%	1,749	56	-42	-2.35%
대방(배)수계 대방04중	1,299	42	-126	-8.84%	1,204	39	-95	-7.31%	고립
금천(배)수계 금천04중	150	5	-6	-3.85%	147	5	-3	-2.00%	고립
독산(배)수계 독산01중	342	11	-12	-3.39%	398	13	56	16.37%	고립

※ 고립 여부: 유량감시시스템 상 중블록 공급량 계측이 정확히 일치하면 “고립”, 중블록을 통합 운영하면 “혼용”으로 기재

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증·감 원인 분석

ㅇ ‘24년 1월 총공급량은 11,968천㎥으로 전년 동월 대비 238천㎥(2.31%) 감소하였으며, 일평균 공급량도 386천㎥으로 전년 동월 대비 9천㎥ 감소함

ㅇ 동절기 동파건수는 전년 동월 653건 발생하였으나, 1월 133건 발생하여 전년 대비 520건(79.6%) 감소하여 공급량 감소에 영향을 준 것으로 보임

ㅇ 전년 대비 강우일수 증가(7일→9일) 등 계절적인 요인이 공급량 감소에 소폭 영향을 미친 것으로 판단됨

ㅇ 목동(배)수계 133천㎥(6.96%), 신정(배)수계 35천㎥(1.04%), 신월(배)수계 25천㎥(1.85%), 우장산(배)수계 1천㎥(0.05%) 공급량이 감소하였으며, 남부수계 93천㎥(5.23%) 공급량이 증가하였음

□ 최근 3년간 월별 공급량 변화도

(단위: 천㎥, %)

□ 수계별 공급량 분석

ㅇ 목동(배)수계 : 3,651천㎥ (전년 대비 103천㎥, 2.74% 감소)

중블록명	2023년 1월				2024년 1월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
목동(배)수계	3,754	121	-204	-5.15%	3,651	118	-103	-2.74%
목동01중	1,310	42	-222	-14.49%	1,287	42	-23	-1.76%	고립
목동02중	836	27	12	1.46%	817	26	-19	-2.27%	고립
목동03중	1,198	39	32	2.74%	1,150	37	-48	-4.01%	고립
목동04중	410	13	-26	-5.96%	397	13	-13	-3.17%	고립

- 목동01중블록 : 1월 공급량은 1,287천㎥으로 전년대비 23천㎥ 감소하였으며, 전년 대비 인구수 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동02중블록 : 1월 공급량은 817천㎥으로 전년대비 19천㎥ 감소하였으며, 전년 대비 수전수 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동03중블록 : 1월 공급량은 1,150천㎥으로 전년대비 48천㎥ 감소하였으며, 전년 대비 다량급수처 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동04중블록 : 1월 공급량은 397천㎥으로 전년대비 13천㎥ 감소하였으며, 등촌1재건축 구역 철거 등에 따라 공급량이 감소함

ㅇ 신정(배)수계 : 3,289천㎥ (전년 대비 66천㎥, 1.97% 감소)

중블록명	2023년 1월				2024년 1월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신정(배)수계	3,355	108	66	2.01%	3,289	106	-66	-1.97%
신정01중	1,594	51	249	18.51%	1,432	46	-162	-10.16%	고립
신정02중	578	19	-128	-18.13%	695	22	117	20.24%	고립
신정03중	329	11	-19	-5.46%	332	11	3	0.91%	고립
신정04중	179	6	-242	-57.48%	380	12	201	112.29%	혼용
신정05중	675	22	206	43.92%	450	15	-225	-33.33%	혼용

- 신정01중블록과 신정02중블록 : 1월 공급량은 각각 1,432천㎥, 695천㎥으로 전년대비 162천㎥ 감소, 117천㎥ 증가하였으며, 중블록 합산으로는 45천㎥ 감소하였으며, 향후 중블록간 편차 확인 및 정확한 공급량 측정을 위해 유량계 설치가 필요함

- 신정03중블록 : 1월 공급량은 332천㎥으로 전년대비 3천㎥ 증가하였으며, 블록내 개봉5구역 주변 시설물 점검 결과 누수 등 특이사항 없음

- 신정04중블록과 신정05중블록 : 1월 공급량은 각각 380천㎥, 450천㎥으로 전년대비 201천㎥ 증가, 225천㎥ 감소하였으며, 혼용되고 있는 중블록 합산으로는 14천㎥ 감소하였으며, 유량계(KSM-19) 설치 이후 공급량 편차가 해소되어 가는 과정으로 판단됨

ㅇ 신월(배)수계 : 1,314천㎥ (전년 대비 46천㎥, 3.38% 감소)

중블록명	2023년 1월				2024년 1월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신월(배)수계	1,360	44	-48	-3.41%	1,314	42	-46	-3.38%
신월01중	445	14	-44	-9.00%	416	13	-29	-6.52%	고립
신월02중	494	16	8	1.65%	508	16	14	2.83%	고립
신월03중	421	14	-12	-2.77%	390	13	-31	-7.36%	고립

- 신월01중블록 : 1월 공급량은 416천㎥으로 전년 대비 29천㎥ 감소하였으며, 수전수는 변화없으나 인구수 감소로 인해 공급량이 감소하였음

- 신월02중블록 : 1월 공급량은 508천㎥으로 전년대비 14천㎥ 증가하였으며, 수전수 및 다량급수처 사용량 증가 등 에 따라 공급량이 증가하였음

- 신월03중블록 : 1월 공급량은 390천㎥으로 전년대비 31천㎥ 감소하였으며, 서울경찰청 기동대 기숙사 인원감소 및 다량급수처 사용량 감소 등에 따라 공급량이 감소함

ㅇ 우장산(배)수계 : 1,965천㎥ (전년 대비 26천㎥, 1.31% 감소)

중블록명	2023년 1월				2024년 1월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
우장산(배)수계	1,991	64	43	2.21%	1,965	63	-26	-1.31%
우장산01중	1,544	50	56	3.76%	1,534	49	-10	-0.65%	고립
화곡01중	447	14	-13	-2.83%	431	14	-16	-3.58%	고립

- 우장산01중블록 : 1월 공급량은 1,534천㎥으로 전년대비 10천㎥ 감소하였으며, 안정적인 공급량을 유지하고 있음

- 화곡01중블록 : 1월 공급량은 431천㎥으로 전년대비 16천㎥ 감소하였으며, 안정적인 공급량을 유지하고 있음

ㅇ 남부 수계 : 소계 1,749천㎥ (전년 대비 42천㎥, 2.35% 감소)

중블록명	2023년 1월				2024년 1월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
남부 수계	1,791	58	-144	-7.44%	1,749	56	-42	-2.35%
대방(배)수계 대방04중	1,299	42	-126	-8.84%	1,204	39	-95	-7.31%	고립
금천(배)수계 금천04중	150	5	-6	-3.85%	147	5	-3	-2.00%	고립
독산(배)수계 독산01중	342	11	-12	-3.39%	398	13	56	16.37%	고립

- 대방04중블록 : 1월 공급량은 1,204천㎥으로 전년대비 95천㎥ 감소하였으며, 수전수는 변화없으나 인구수 감소로 인해 공급량이 감소하였음

- 금천04중블록 : 1월 공급량은 147천㎥으로 전년대비 3천㎥ 감소하였으며, 안정적인 공급량을 유지하고 있음

- 독산01중블록 : 1월 공급량은 398천㎥으로 전년대비 56천㎥ 증가하였으며, ‘20~21년 대비 ‘22~23년 공급량이 큰 폭으로 감소한 것으로 보아 코로나19 등의 영향으로 일시적인 공급량 감소 후 다시 복원되는 과정으로 보임

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진 실적

□ 1월 누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 2,449㎥/일

ㅇ ‘24년 탐지목표 : 167건(실적 누계 : 14건, 달성률 : 8.38%)

ㅇ 1월 누수탐지 정비실적 : 14건(50㎜이하 12건, 80㎜이상 2건)

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(50㎜이하) - 12건(방지량: 536㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
신정01	01. 15.	신정동 164-10	40	COP	79	소켓 접합
신정02	01. 19.	개봉동 120-17	30	SSP	79	밸브 접합

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(80㎜이상) - 2건(방지량: 1,913㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
목동01	01. 08.	목동 406-189	150	SP	1,299	클랩프, 새들 접합
목동03	01. 31.	개화동 230-1	80	DCIP	614	새들 접합

□ 불용관 정비 시행

ㅇ 정비목표 : 326건

ㅇ 정비실적 : 1월 26건 / 누계: 26건 (달성율 7.98%)

ㅇ 위    치 : 양천구 신정동 956-**번지 등 26개소 불용관 정비완료

ㅇ 정비내용 : 인입급수관 분기점 폐쇄 및 노후관 정비완료

(정비방법: 누수방지 새들접합, 새들잠금, 맞이음 등)

Ⅳ		향후 추진 계획

ㅇ 공급량 증·감에 따른 실시간 변화추세 비교 감시로 신속한 초동 대처

- 실시간 유량감시시스템을 활용한 일일공급량 변동 감시

ㅇ 장기사용 송․배급수관 정비를 통한 유수율 향상에 기여

ㅇ 공급량 증가 지역 특별관리

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 실시

- 불용관 및 노후관 정비, 재개발․재건축 지역, 가압급수지역 관리

- 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개․폐 일제점검

붙임  1. ‘24년 1월 중블록별 공급량 분석 1부.

2. 중블록 관리카드 1부.

3. ‘24년 1월 블록 월간 보고서 1부.  끝.