문서번호	정수과-1496
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
장신요		02/14
		김민섭
협 조
	주무관		김광묵
	주무관		이준호
	주무관		서상훈

신규 무기응집제(PAHCS) 성능실험 결과 보고

2024. 2.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

신규 무기응집제(PAHCS) 성능실험 결과 보고

정수과장: 김민섭 ☎5540  담당 : 장신요 ☎5548

우리 정수센터에 납품 가능한 신규 고염기도 무기응집제(PAHCS) 제품의 성능실험 결과를 보고 드림

□ 추진배경

ㅇ 신규로 등록된 고염기도 무기응집제와 기존 응집제의 성능비교

ㅇ 신규 응집제 현장 적용성 검토를 위한 탁도 및 저장성 등의 항목 실험

- 수돗물 생산에 미치는 영향을 사전에 실험하여 선제적 대응 필요

□ 실험내용 및 방법

ㅇ 실험기간: 2024. 2. 1. ~ 2. 7.

ㅇ 실험자: 장신요, 박남규 연구사

ㅇ 성능실험 대상: 3 제품

- 신규 응집제(나), 기존 응집제(가, 다)를 대상으로 성능실험

구분	가(기존)	나(신규)	다(기존)
제품명	*************	***********	******
Al2O3(%)	****	****	**
염기도(%)	**	**	*******
단가(만원/톤)	****	****	*****

ㅇ 응집제 주입률 검토: 쟈 시험

- 현재 정수센터 최적 주입률에 기초하여 범위 설정(8 mg/L ~ 32 mg/L)

- 취수원수 수질현황(2024. 2. 5.)

탁도(NTU)	수온(℃)	pH	알칼리도(mg/L)	전기전도도(μS/cm)
2.7	4.4	8.2	55	240

ㅇ 응집제 저장성 검토: 동결 및 해동 실험

- 동결 실험: -13.5 ℃ ~ -20.0 ℃

- 해동 실험: 녹이는 과정에서 고형물 석출 확인

□ 실험결과

ㅇ 응집제 주입률

- 나(신규)는 가(기존)보다 처리수 탁도가 55 % 높고 비용은 1.85배 높아 성능 및 경제성이 부족

- 현재 응집제 사용방법 타당: 비용(164 만원/일)이 가장 낮은 다(기존) 응집제는 평상시에 사용하고 처리 성능(처리수 탁도 0.11 NTU)이 우수한 가(기존) 응집제는 비상시에 사용

- 고탁도 시기에 추가적인 실험이 필요

<응집제 최적주입률 및 비용>

응집제	최적주입률 (mg/L)		처리수 탁도 (NTU)	비용1) (만원/일)
	응집제	Al2O3
가	14	1.75	0.11	254
나	26	3.15	0.17	472
다	12	2.04	0.25	164

1) 1월 평균 뚝도정수 생산량 46.2만톤/일 기준

ㅇ 응집제 저장성 검토

- 나(신규) 응집제의 경우 -17.8 ℃에서 동결발생으로 겨울철 저장탱크 결빙 우려

·해동 과정에서 고형물은 석출되지 않았으나 실온에서 흔들면 덜 섞임 관찰

·겨울철에 동결 등으로 저수온기 응집제 사용 곤란

가, 동결×	나, 동결◌	다, 동결×	나, 해동 후 실온

□ 결론

ㅇ 나(신규) 응집제는 가(기존)보다 성능 및 경제성 부족하여 현재 방법 유지

- 신규 응집제는 기존보다 처리수 탁도가 55 % 높고 비용은 1.85배 높음

ㅇ 동결현상으로 겨울철 저장탱크 결빙이 우려되어 현장 적용시 사용 곤란

□ 향후계획

ㅇ 여름철 고탁도 시기에 추가적으로 성능실험 실시.  끝.