문서번호	정수과-1628
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		이철재	02/14
			강승곤
협 조
	행정관리과장			최재욱
	정수시설과장			이기철
	안전관리팀장			오광준
	주무관			전도현

2024년 유해화학물질 취급시설 안전관리계획

2024. 02.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

2024년 유해화학물질 취급시설 안전관리계획

유해화학물질 취급시설에 대한 법령 준수사항 이행과 신속한 비상대응체계를 구축하여 화학사고발생시 피해를 최소화하고 정수센터 직원과 시설물 보호 및 시민의 건강과 환경 보호에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

❍ 화학물질관리법 제5조(화학물질 취급자의 의무)

- 화학물질 취급자는 국민건강상·환경상 위해가 발생하지 않도록 시설·설비의 유지, 종업원 교육, 기술개발, 정보교환하고 안전관리 책임을 짐

□ 추진방향

❍ 취급시설 정기·설치검사, 자체점검 등 관리 강화로 위험요인 사전제거

❍ 비상대응체계 구축으로 누출사고 등 유사시 사고대응능력 제고

❍ 안전교육·환경책임보험 가입, 방제장비 확보 등 취급자 안전성 확보

Ⅱ		일반현황

***********************************************

****************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 안전 검사·진단

구 분	검사주기	검사계획	검사기관	비 고
정 기 검 사	1년	’24.5월	한국가스안전공사	최초 설치검사 ’20.5.12. 적합
설 치 검 사	최초설치 및 시설 개보수	’24.1.~11월	한국가스안전공사	취급시설 개보수 완료 후 실시
자 체 점 검	주1회	-	암사아리수정수센터	유해화학물질관리자
화학사고예방 관리계획 이행점검	1년 (현장점검:5년)	’24.1.~12월	화학물질안전원	화학사고예방계획서 ’22.11.29. 적합
안 전 진 단	4년	’24년 미정 (’21.2월 신청.)	한국가스안전공사	장외영향평가 ’17.3.3. 적합

Ⅲ		세부시행계획

□ 취급시설 화학사고 대비 사전 예방활동 강화

❍ 정기검사 (화학물질관리법 제24조)

- 검사주기 : 연 1회(안전진단 시행시 해당연도 정기검사 면제)

- 검사예정 : 2024.5월(검사신청 : ’24.4월 예정)

- 검사기관 : 한국가스안전공사

- 준비사항 : 심사 서면자료 작성 및 제출(취급시설 현황 및 도면 등)
취급시설 설치 및 관리 기준에 적합하도록 시설 개선

❍ 설치검사 (화학물질관리법 제24조)

- 검사주기 : 취급시설 설치 시 및 개보수 완료 시

- 검사예정 : 2024. 1월 ~ 11월(공사 완료시)

- 검사기관 : 한국가스안전공사

- 검사대상 : *****************************************

- 준비사항 : 심사 서면자료 작성 및 제출(설치내역, 도면, 검사성적서)

※ 붙임1. 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리기준

❍ 자체점검 (화학물질관리법 제26조)

- 점검주기 : 주 1회

- 점 검 자 : 유해화학물질관리자(책임자, 점검원) 등

- 점검내용

▪ 저장시설·이송배관·밸브 누액여부 및 부식·손상·균열 등 안정성 여부

▪ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기, 온도·압력계기 정상 작동여부

▪ 개인보호장구 등 수량, 노후 및 정상 작동여부

- 조치사항
▪ 시설물 이상 발견시 즉시 대응 및 노후·불량설비 교체

※ 붙임2. 유해화학물질 취급시설 자체점검대장

❍ 화학사고예방관리계획서 이행점검(서면점검)(화학물질관리법 제23조2)

- 점검방법 : 매년 자체점검 후 화학물질안전원에 제출(매년 12.31.한)

※ 현장점검 : 5년마다 화학물질안전원에서 점검(2027년 예정)

- 점 검 반 : 내부직원 및 외부전문가 합동점검반 구성

- 점검항목 : 이행기록 점검, 현장 확인, 사업주 등 면담

- 점검기간 : 2024.6.~8월(점검결과 이행 : 2024.9~11월)

- 점검내용

▪ 사업장의 안전관리 방향성과 화학사고예방관리계획서 내용의 작동성

▪ 확산방지 설비, 고정식 유해감지시설 등 안전설비의 유지관리

▪ 주변환경 변화관리, 교육·훈련, 지역사회 고지, 비상연락체계 현행화 등

- 추진방법 : 컨설팅 용역시행

*************************************************

**************************************

***************************

**************************************************************************************************************************************************************************************

❍ 안전진단 (화학물질관리법 제24조)

- 진단주기 : 4년 마다 (2017.3.3. 장외영향평가 적합)

**********************************

*************************************************************************************************

*********************************************************

**********************************************************************************

***********************

- 점검내용

▪ 취급물질 및 중화·방제설비, 감시장치, 긴급차단장치 등 취급공정 위험성

▪ 운영매뉴얼, 긴급시 비상안전대응, 설비의 유지보수 등 취급방법 위험성

▪ 용기·배관·저장시설의 경도검사 및 균열, 부식상태 등 취급설비 위험성

□ 화학사고 발생 대비 비상대응체계 구축

************************************************

*******************************************

******************************

**********

********************************************

**************************************************

***********************************************

***********************************************************************************************

❍ 화학사고 발생시 신속한 응급조치 및 신고 (화학물질관리법 제43조)

- 유해화학물질 취급시설 누출사고 대비 매뉴얼에 따라 사고 피해 최소화를 위한 응급조치 시행

- 사고대응을 위한 비상체계 구축 : 유관기관 및 내부직원

- 사고 발생 즉시 신고 : 15분 이내

▪ 신고내용 : 사고발생 시간 및 장소, 사고내용(화학물질의 종류와 양) 및 원인, 사고피해 현황, 신고자 및 사업장 책임자 연락처

▪ 신고기관 : 강동소방서(119), 강동경찰서(112), 한강유역환경청 (031-790-2896), 강동구청(02-3425-5161)

※ 붙임3. 유해화학물질 취급시설 누출사고 대비 현장조치 매뉴얼

❍ 화학사고예방관리계획서 지역사회 고지 (화학물질관리법 제23조의3)

- 고지주기 : 매년 1회 이상, 고지사항 변경시 1개월 이내(’24.2월 예정)

- 고지대상 : 염소(사고대비물질) 사고발생시 영향범위내에 있는 주민 ***********************

- 고지방법 : 인터넷 홈페이지 게재(화학물질종합정보시스템, 강동구청)

- 고지내용

▪ 취급하는 유해화학물질의 유해성정보 및 화학사고 위험성

▪ 화학사고 발생 시 대기·수질·지하수·토양·자연환경 등의 영향범위

▪ 화학사고 발생 시 조기경보 전달 방법, 주민대피 등 행동요령

❍ 법정 안전관리자 선임 (화학물질관리법 제28조 및 제32조)

****		****	*******	***	***
****		***	***********	****	******
*********	***	***	***********	****	******
	***	*** ***	*********** ***********	****** *******

□ 안전교육 및 보호장비 관리를 통한 취급자 안전성 확보

❍ 법정 안전교육 실시 (화학물질관리법 제33조)

교육과정	대 상 자	교육시간	비 고
기술인력 및 관리자 교육	기술인력(1명)	16시간/2년	집 합
	유해화학물질 관리자(3명)
취급자 교육	취급 담당자(제어실, 실험실 등)	16시간/2년	집합 8시간 온라인 8기간
종사자 교육	사업장 모든 종사자(전직원 등)	2시간/년	인터넷

- 교육기관 : 화학물질안전원(교육시스템, 사이버), 화학물질관리협회(집합)

❍ 취급자 개인보호장구 비치(장소별 2set이상) (화학물질관리법 제14조)

*********************************************************************

******************************************

❍ 유해화학물질 정보 안내표지판 등 설치 (화학물질관리법 제16조)

- 설치장소 : 약품저장시설, 약품사용시설

- 설치내용 : 유해화학물질 표지판, 안전보건 표지판, MSDS

- 기타 : 정수약품별 MSDS, 경고표시, 안전수칙, 비상샤워기 등

※ 기타 법규 : 산업안전보건법 제37조(안전보건표지의 설치·부착), 제114조(물질안전보건자료의 게시), 제115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시)

□ 환경책임보험 가입, 감독기관 보고 등 법정의무 수행

❍ 화학사고로 인한 환경오염피해 보상을 위한 환경책임보험 가입

- 근거 : 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 제17조(환경책임 보험의 가입 의무)

- 보험대상 : 폐수배출시설(수질항목 38개), 유해화학물질 취급시설(염소,과수,가성소다)

- 보험기간 : 1년(매년 갱신 가입)

	<환경책임보험 가입내역>
********************************************* ************************************************ *************************** ***********************************

❍ 유해화학물질 변경사항 발생시 인허가 변경처리 (화학물질관리법 제29조)

- 변경허가 : 시설용량 또는 사용량의 100분의 50이상 증가 시, 유해화학물질 품목 변경시 등

- 변경신고 : 사업장의 명칭, 대표자, 기술인력, 소재지 변경시 등

※ 유해화학물질 안전관리자(책임자, 점검원) 변경시 선･해임 실시

❍ 정기검사 및 이행점검 결과, 화학물질 취급실적 등 감독기관 보고

Ⅳ		행정사항 및 협조사항

□ 행정사항

❍ 2024년 유해화학물질 안전교육 계획 수립 : ’24.2.28.까지

❍ 2024년 화학사고예방관리계획서 이행점검 계획 수립  : ’24.4.30.까지

❍ 감독기관 보고(화학물질관리법 시행규칙 제4조, 제5조, 제19조의3, 제23조, 제53조, 제56조)

▪ 배출량조사 보고(한강유역환경청) : ’24.4.30.까지

※ 환경부 화학물질 배출량 보고시스템(htttp://icis.me.go.kr/prtr/tri) 등록

▪ 유해화학물질 취급자 실적 보고(화학물질안전원) : ’24.8.30.까지

▪ 화학물질 통계조사 보고(화학물질안전원) : 홀수년도 9.30.까지

※ 환경부 화학물질 종합정보시스템(htttp://icis.me.go.kr/srra) 등록

▪ 화학사고예방관리계획서 이행점검 보고(화학물질안전원) : ’24.12.31.까지

▪ 취급시설 종사자 교육결과 보고(화학물질안전원) : ’25.1.31.까지

▪ 설치·정기검사결과 보고(한강유역환경청) : 설치·정기검사 적합통보 후

▪ 유해화학물질 관리대장(자체보관) : 물질별 5년간 기록보존

□ 협조사항

❍ 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리기준 준수토록 시설관리(정수시설과 협조)

❍ 전 직원 유해화학물질 취급시설 누출사고 대비 현장조치 매뉴얼 숙지(별첨)

❍ 전 직원 유해화학물질 사업장 종사자교육 이수(별도 계획 수립 예정)

붙임 1. 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준(시행규칙 제21조 제2항 관련) 1부

2. 유해화학물질 취급시설 누출사고 대비 현장조치 매뉴얼 1부.

3. 유해화학 취급시설 자체점검대장 1부.  끝.