수질자동측정기(내곡배수지) 점검 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이선영	代이승열	02/14
			이영세

우리 사업소에 설치·운영 중인 내곡배수지 유출부 수질자동측정기를 점검하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2024. 2. 14.(수)

보고자 : 환경8급     성명 : 이선영

1. 대  상 : 내곡배수지 유출부 5항목 수질자동측정기**************

2. 점검자 : 이선영, ****************************

3. 일  시 : 2024. 2. 14.

4. 점검내용 및 조치사항

- 배수지 통합유출관(지하1층)으로부터 수질자동측정기(1층)로 시료를 주입해주는 펌프가 일시적으로 멈췄다 작동되는 현상이 반복적으로 발생

- 이로인해 수질자동측정기로 시료불입되어 탁도 및 잔류염소, 전기전도도 비정상측정되고 경보 발생 됨

*	*
***************************

- 1층에서 지하1층에 위치한 펌프를 원격제어하는 과정에서 소모품 노후로 인한 비정상 작동이 원인

- 수동제어로 펌프 전원 직접 연결로 변경

5. 향후계획

- 직접연결로 운영 중 동일현상으로 누전되어 펌프가 작동되지 않을 시

전원부 전체 소모품 교체 및 전선연결 재작업 예정

6. 작업사진

*

***********

끝.