문서번호	급수운영과-2500
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(3,6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
장원석	이훈재	02/14
		김상웅
협 조
	주무관		유형근

급수불편(소출수) 민원처리 계획(안)

급수불편(소출수) 민원처리 계획(안)

(용산구 한남동)

(후암

2024.  02. 13. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

급수불편(소출수) 민원처리 계획(안) (용산구 한남동)
’24.02.13.(화)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :장원석☎2148

2024. 02. 13. 용산구************ 수용가로부터 건물 내 소출수 발생에 따른 급수불편 민원 처리 계획임.

□ 민원 개요

ㅇ 일    시 : 2024. 02. 13. 14:00

ㅇ 주    소 : *************

ㅇ 민 원 인 : ******************

ㅇ 민원내용 : 불특정 시간 대 건물 내 소출수 발생에 따른 해소 요구

□ 추진 현황

ㅇ 2023. 11. 10. 급수불편 해소 신청 접수(소출수)

→ 현장민원과 방문 결과 계량기 정상 출수

ㅇ 2024. 01. 05. 급수불편 해소 신청 접수(소출수)

→ 현장 방문 결과 불 특정 시간 대 소출수 발생

ㅇ 2024. 02. 13. 급수불편 해소 신청 접수(소출수)

→ 15:00 계량기 철거 후 확인 결과 소출수 발생

□ 발생 원인

ㅇ 현장조사 결과 불 특정 시간 대 소출수 발생되고 있으며, 간선배관의(50mm)의 관말로 대형 건물 저수조 담수 및 사용 시 공급량 부족

□ 조치의견

ㅇ 맑고 깨끗한 아리수 공급과 급수불편(소출수) 민원해소 및 단절관 연결을 위하여 간선배관 구경확대 공사를 시행하고자 함.

ㅇ 신속한 민원 해결 및 겨울철 도로굴착통제로 인해 1,2차 공사 진행

- 1차 : *************************

- 2차 : *****************************

ㅇ 합관공식 검토결과

※합관공식 : X = [eqn: root {2.63} of {(A ^{2.63} +B ^{2.63} +C ^{2.63} +`․`․`․`․)}] = 71㎜

구분	15㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜
인입구경	2	3	3	2	2	0

⇒ 향후 급수수요 및 유지관리를 감안하여 100㎜로 결정

ㅇ GIS 도면

**************

□ 정비 계획

ㅇ 위    치 : ************************

ㅇ 공사개요

- 1차 공사

• *********************

- 2차 공사

• 확인 굴착 4개소 시행

•************************

ㅇ 공사금액 : *******

□ 행정 사항

ㅇ 맑고 깨끗한 아리수 공급 및 소출수 민원 해결을 위해 1,2차 공사를 자업지시 하고자 함.

**********************************************

********************************************

ㅇ 수도자재센터 관급자재 구매·출고.

ㅇ 공사 3일전 단수지역 내 단수안내문 배포 및 부착(1가구 1매).  끝.