문서번호	급수운영과-2657
결재일자	2024. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		02/15
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			代유형근
	급수관리팀장			代이한수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			이승환
	주무관			서영인

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 2. 14.)

2024. 2. 15.(목)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 2. 14.(수))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 2. 14.(수) / 기온: 최저 8.8, 최고 18.3℃

ㅇ 공 급 량: 357,158㎥ (전년대비 증 4,765㎥)

- 2월 공급량: 4,739,169㎥ (전년대비 감 –146,260㎥)

- 2024년 공급량: 15,807천㎥ (전년대비 감 -122천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	9,820	11,843	2,498	3,888	-8,356	53
	0	0	0	0	0	0
2월 13일	347,338	74,123	84,162	118,639	77,446	7,032
2월 14일	357,158	85,966	86,660	122,527	69,090	7,085

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	9,820	3,357	-297	478	-865	256	321	593	-236	548	1,826
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 13일	347,338	10,541	11,365	4,019	20,604	13,160	3,345	54,011	9,812	16,961	27,908
2월 14일	357,158	13,898	11,068	4,497	19,739	13,416	3,666	54,604	9,576	17,509	29,734

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
341	40	304	10,636	-380	849	227	-10	50	-8,424	309	-103
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11,604	9,653	5,039	20,128	-4,624	34,176	13,375	1,537	5,494	42,934	28,972	7,324
11,945	9,693	5,343	30,764	-5,004	35,025	13,602	1,527	5,544	34,510	29,281	7,221

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	3,560	2,975	-605	14	-637	100	404	-1,161	-362	274	664
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 7일	353,598	10,923	11,673	4,483	20,376	13,316	3,262	55,765	9,938	17,235	29,070
2월 14일	357,158	13,898	11,068	4,497	19,739	13,416	3,666	54,604	9,576	17,509	29,734

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-278	215	-167	10,852	-208	-32	551	-207	-23	-9,532	827	-104
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12,223	9,478	5,510	19,912	-4,796	35,057	13,051	1,734	5,567	44,042	28,454	7,325
11,945	9,693	5,343	30,764	-5,004	35,025	13,602	1,527	5,544	34,510	29,281	7,221

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-121,600	16,421	-44,722	-1,582	-29,512	-4,868	-3,427	104,413	-20,326	209,655	-269,564
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~2.14	15,929,016	514,100	577,517	201,472	946,404	606,706	150,070	2,379,759	470,900	546,391	1,544,110
24.1.1~2.14	15,807,416	530,521	532,795	199,890	916,892	601,838	146,643	2,484,172	450,574	756,046	1,274,546

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-2,321	-13,215	-43,473	100,282	-231,788	-89,729	152,923	-7,584	-20,822	-33,938	118,716	-7,139
0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
524,509	425,612	278,708	666,855	-12,000	1,708,134	460,053	78,747	276,306	2,008,564	1,230,889	345,210
522,188	412,397	235,235	767,137	-243,788	1,618,405	612,976	71,163	255,484	1,974,626	1,349,605	338,071

※ 전년 대비 공급량 분석 : 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.