문서번호	배수과-1514
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	전결 02/16
			백광인
협조	주무관		조성균
	주무관		이성교

「영동대로 상수관로 이설공사(1단계)」관련

상수도관 부단수 차단 검토 보고

2024. 2. 16. (금)

서울아리수본부

(급 수 부)

「영동대로 상수관로 이설공사(1단계)」관련

상수도관 부단수 차단 검토 보고

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401  배수과장 :유양현 ☎1430  담당:안효민☎1432

「영동대로 지하공간 복합개발 건설공사」공사 중 상수관로 이설공사(1단계) 구간의 D900㎜ 상수도관 부단수 차단 시공 관련 검토결과를 보고드림.

관련공문: 영동대로복합개발추진단-805호(2024. 1.22.)

Ⅰ		현 황

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 영동대로 상수도관 이설공사(1단계)

ㅇ 규    모: D100㎜~D900㎜, 연장 L=2.0㎞

ㅇ 위    치: 삼성역 사거리 일대 (테헤란로 513~607)

ㅇ 기    간: ’23. 7.1. ~ ’24. 6.30.

ㅇ 도 급 액: 8,636백만원

ㅇ 발 주 처: 도시기반시설본부 (시공사: 롯데건설(주))

ㅇ 위 치 도

□ 추진경과

ㅇ 상수도관 이설 최종 협의 결과 알림	’23.10.

ㅇ 관로 부설 및 연결(공정률 65%)	’24. 1.

ㅇ 수계전환 완료	’24. 2.

- 강남구 대치동 일대 다량급수처 6세대(공급량 약 600㎥/일)를 서초배수지 급수구역에서 삼성배수지 급수구역으로 전환 완료

- 수계전환으로 영동대로 복합개발 4공구 삼성역 사거리 내 D700㎜, D500㎜ 상수관로 폐쇄 여건 조성

□ 공사개요

ㅇ 관로현황: ’90/D900㎜/SP

ㅇ 규    모: D900㎜ 부단수 차단 1개소, 밸브설치 1개소

- (1일차) 부단수활정자관 피팅용접, 샌드위치밸브 설치 및 부단수 천공

- (2일차) 부단수 차단 및 밸브 설치

ㅇ 시 공 사:****************************

Ⅱ		급수운영 현황

[ 단수여부 : “없음” ]

☞ 수계전환 및 공급관로 연결을 통해 단수 없이 공사 시행

ㅇ 서초배수지 배수관 D900㎜로 공급중었던 급수세대를 삼성배수지 급수구역으로 전환 (영동대로 기준 좌측)

- 경계밸브 조절 전 퇴수밸브를 통해 관세척 시행

- 밸브 개방 전‧중‧후 수질검사를 실시하여 수질상태 지속적 확인

☞ 최종수질 염소 0.25㎎/L, 탁도 0.20 NTU

ㅇ D900㎜ × D300㎜ 관로 연결을 통해 공급관로 추가 (영동대로 기준 우측)

Ⅲ		검토내용

□ 검토사항

ㅇ 적정 시공을 위한 주요 자재‧장비‧인력 투입계획 및 세부 시공 계획 검토

ㅇ 기술사, 건설사업관리 기술자 등 전문가를 통한 부단수 차단기기의 부재별 발생 휨‧인장‧전단 응력에 대한 허용응력과 안전율을 고려한 구조 안정성 적정 여부

ㅇ 작업 시 수충격으로 인한 혼탁수 발생 등 수질변화 방지 대책

□ 검토결과

ㅇ 부단수할정자관의 수도용 자재 인증(KC, CP) 유효 여부, 신설밸브 설치에 따른 매입길이 적정 여부 및 차단기 설치부 처짐 방지 대책 여부 확인

- 위생안전기준(KC) 및 적합인증(CP)의 인증유효기간 미도래(~’24.11.)

- D900㎜의 최소 저항 매입길이(12.4m) 보다 신설밸브 설치 위치의 매입길이 (15.0m)가 더 크므로 접합부 이탈 등에 대한 구조적 안정성 확보

- 부단수 차단기 설치 위치 처짐방지를 위한 고임목 설치

ㅇ 가이드써포트, 유니버셜 조인트 등의 구조 해석 결과 해당구간의 수압(3.6㎏f/㎠)이 최대 적용가능 수압(10.01㎏f/㎠) 이내 이므로 구조적으로 안전한 것으로 판단 ☞ 토목구조기술사 검토 완료

ㅇ 부단수 천공·차단 및 밸브 조절 시 최대한 천천히 시행하여 유속변화 최소화

				< 구조검토결과 >
부단수 차단기 구조 해석 모델링						저항가능 수압 10.01㎏f/㎠

Ⅳ		행정사항

ㅇ 부단수 차단 검토 결과 통보(→강남수도, 도시기반시설본부)

붙임  1. 부단수 차단 검토 요청 공문 1부.

2. 시공계획서 1부.

3. 구조검토서 1부.

4. 수도용 자재 인증서 각 1부.  끝.