문서번호	시설관리과-2871
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김우석		한규수	02/16
			이재학
협조
	주무관		정석환

저수조 위생관리대상 제외 검토 보고  (화곡미성아파트)

2024. 02.

강서수도사업소

(시설관리과)

저수조 위생관리대상 제외 검토 보고  (화곡미성아파트)

시설관리과장:이재학☎3146-3990 시설관리팀장 : 한규수☎3994 담당 :김우석☎4022

관내 지역담당 업무수행 중 저수조 위생관리 대상 제외 요청이 접수되어 현장조사하고 검토 결과를 보고 드림.

□ 현    황

ㅇ 위    치: ************************************

ㅇ 신 청 자: **************************

ㅇ 신청내용: '23년 12월 직결급수로 전환하여 저수조 청소 제외 요청

ㅇ 직결급수유형: 가압직결

□ 조사내용

ㅇ 건축물 현황

- 건물용도: 공동주택

- 건물규모: *************************************************************

- 인입급수관경: ******

- 저수조 현황

연번	설치위치	개수	규모(㎥)	물탱크재질	비고
*	**	*	***	***	********* ********
*	**	*	**	***	***

ㅇ 급수현황

- 수계현황: 화곡8동 감압 급수구역(화곡배수지 L.W.L: 85m)

- 상수도관: 배수관(2017/DCIP/150㎜), 급수관(1991/DCIP/100㎜)

- 수도계량기: *************************************

- 분기점수압: 4.0㎏f/㎠(대상지 표고 37.1m)

ㅇ 조사내용

- 해당 건물은 '22년 10월 직결급수 신청에 따른 검토 결과 해당 건물과의 배·급수관경 1단계 차이(배수관 D150㎜, 급수관D100㎜)로 직결급수 적용기준 미충족으로 직결급수 불가를 통보하였으나,

※ 관련문서: 화곡미성아파트(2024.2.14.) 직결급수 신청서 제출

- 민원인으로부터 가압직결급수 신청이 접수 된 사항으로,

- 현장확인 결과 직결급수 배관 연결 및 급수가압펌프를 설치하여 수돗물을 공급하고 기존 저수조는 소방용수로 사용하고 있으며,

- 수도법 시행규칙 제17조에 의거 역류에 따른 수돗물의 오염 등을 방지하기 위하여 계량기 후단에 역류방지밸브(KC인증) 설치함을 확인함

□ 검토내용

ㅇ「직결급수 적용기준 가이드라인」상 가압직결급수 조건을 일부 미충족하나,   현재 급수에 지장없이 사용중에 있어 조건부 사용 승인함이 타당하다고   판단됨(현재까지 인근 수요가의 소·불출수 민원이 제기되지 않음)

□ 조치계획

ㅇ 아래 조건부 및 아파트 직결급수 승인조건으로 수도법 시행령 제51조 1항에 따라 상기 건축물을 저수조 위생관리 대상에서 제외하고자 함

- 향후 서울시 급수운영계획 변경으로 가압직결급수 공급이 불가하거나, 인근지역에 소불출수 민원이 발생할 경우 지하 저수조를 활용한 간접 급수방식으로 전환함을 조건으로 사용 승인하며,

- 저수조 급수방식으로 원상복구 시 청소 실시 및 우리사업소에 통보

ㅇ 수도법 시행령 제50조 의거 직결급수로 수돗물을 공급함에 따라 저수조 위생관리 대상에서 제외하고자 함.

붙임: 1. 직결급수 신고서 1부.

2. 현장점검 사진 1부.

3. 아파트 직결급수승인조건 1부.  끝.