문서번호	배수과-1595
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	02/19
			백광인
협 조
	주무관			조성균
	주무관			이성교
	주무관			신명승
	주무관			안효준

영동대로 D900㎜ 부단수 차단 공사 관련

급수운영 결과 보고

2024. 2. 19. (월)

서울아리수본부

(급 수 부)

영동대로 D900㎜ 부단수 차단 공사 관련

급수운영 결과 보고

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401  배수과장 :유양현 ☎1430  담당:안효민☎1432

「영동대로 지하공간 복합개발 건설공사」공사 중 상수관로 이설공사(1단계) 구간의 D900㎜ 상수도관 부단수 차단 공사 후 급수운영 결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 상수관로(D900) 부단수 차단공법 시공계획서 검토 요청

[영동대로복합개발 추진단-805호(2024. 1.22.)]

ㅇ「영동대로 상수관로 이설공사(1단계)」관련 상수도관 부단수 차단 검토 보고

[배수과-1514호(2024. 2.16.)]

□ 공사개요

ㅇ 기    간: 2024. 2.16.(금) 18:00 ~ 2.18.(일) 11:30

- (1일차) 부단수활정자관 피팅용접, 샌드위치밸브 설치 및 부단수 천공

- (2일차) 부단수 차단 및 신설관 연결

ㅇ 규    모: D900㎜ 부단수 차단 1개소, 밸브설치 1개소

ㅇ 시 공 사: ㈜한성공영(부단수차단), 삼조건설(주)(밸브설치)

□ 급수운영결과

[ 단수 및 수질민원 : “없음” ]

☞ 수계 전환 및 유속 변화 최소화로 이상없이 공사 시행

ㅇ 추진일시

- (1차) ’24. 2.16.(금) 18:00 ~ 2.17.(토) 04:00 [10시간]

- (2차) ’24. 2.17.(토) 20:00 ~ 2.18.(일) 11:30 [15.5시간]

ㅇ 사전 수계 전환을 통해 관련 급수지역 단수없이 공사 시행

ㅇ 수충격으로 인한 혼탁수 발생을 방지하기 위해 부단수 천공‧차단시  최대한 천천히 시행하여 유속변화 최소화

ㅇ 비상 상황 대비 상황체계 유지 (본부/사업소)

□ 시간대별 조치경과

ㅇ 부단수 차단 위치 터파기	: ’24. 2.16.(금)	23:50
ㅇ 피팅용접		01:30
ㅇ 부단수 천공		03:00
ㅇ 되메우기		04:00
ㅇ 부단수 차단 위치 터파기	: ’24. 2.17.(토)	23:50
ㅇ 부단수 차단기 설치 및 차단	: ’24. 2.18.(일)	01:30
ㅇ 기존관 절단 및 신설관 연결		09:30
ㅇ 신설관 담수 및 세척		10:30
ㅇ 부단수 차단기 철거 및 플로깅 설치		11:30

□ 행정사항

ㅇ 비상근무자 초과근무 및 대체휴무 인정

붙임  1. 현장사진 1부.

2. 비상근무자 초과근무 및 대체휴무 현황 1부.  끝.