문서번호	정수과-465
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
박석주		02/19
		하은경
협조	주무관		정준석
	주무관		이승열

활성탄지 세척 및 통수결과(2계열 8지)

강북아리수정수센터

(정수과)

활성탄지 세척 및 통수결과(2계열 8지)

활성탄 신탄 교체지에 대해 담수 및 세척을 실시하고 수질기준에 적합하여 통수를 진행한 결과보고임

대 상 : 활성탄지 2계열 8지

지별 통수절차

포설		담수		분탄제거		수질확인		통수
		• 탄 공기 제거 • 3~4일 • 물채움 후 일2회 에어블로워 가동		• 8~10일 • 초기역세척:물펌프 1대가동 • 강화역세척:물펌프 2대가동 • 역세척수 수질검사(탁도,pH)		• 시동방수 실시 • 탁도, pH 등 수질 모니터링		• 수질 적정범위시 통수

통수 결과

❍ 통수 경과 : 투입 후 통수까지 12일 소요(붙임문서 참조)

❍ 수질확인 결과 : 수질기준 이내 확인 후 통수

대 상	기 준	2-8지
탁도(NTU)	0.1 이하	0.07
pH	8.5 이하	8.47
TOC(mg/L)	1 이하	0.15
2-MIB, 지오스민(ng/L)	8 이하	불검출

행정사항

○ '23년 구매물량 : 8개지

- 통수완료 : 8개지

○ 운영 활성탄의 교체 시기별 품질변화 모니터링 실시

- 요오드흡착력, MB탈색력, 수질변화 등

붙 임 : 활성탄 교체 세척현황(2계열 8지) 1부.  끝.