문서번호	시설관리과-2831
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	代권세욱	02/19
		권승계
협 조
	주무관		권세욱
	주무관		김정수

북악터널(배)아리수 올림터 주간점검(2.16)

2024. 2.

일근	A	B	C	D
장진호	주예준	장두성	정경찬	민성준
	하경석	윤준용	노상범	민병옥

□ 일  자 : 2024년 2월 16일 금요일

□ 근무자 :

점검항목

점검내용

점검결과

특고압반

ALTS, LBS, LA, MOF

접속부상태, 애자상태, 파손여부

양 호

PT, CT, VCB

부싱상태, 단자부 변색여부, 에폭시외관

양 호

주변압기(몰드)

부싱, 온도, 소음

변압기 온도 : 25°C

전자식 계전기

제어창 표시상태(전압,전류,전력)

양 호

고압반

기동반

VCB, VC

접속부, 록킹레버, CHARGE표시상태

양 호

리액터

접촉부 상태, 몰딩 파손여부

양 호

콘덴서

부싱 균열, 외관팽창

양 호

CT, PT

휴즈상태, 2차회로 상태

양 호

동력용 변압기(몰드)

부싱, 온도, 소음

변압기 온도 : 28°C

전자식 계전기

제어창 표시상태(전압,전류,전력)

양 호

저압반

정류기반

입출력 계기

양 호

저압배전반

누전차단기

양 호

저압 변압기(몰드)

부싱, 온도, 소음

변압기 온도 : 27°C

부하설비

모터펌프

진동, 소음

양 호

조명설비

점등상태

양 호

감시 제어 설비

전력계통,  급수계통 화면 점검

양 호

수변전 설비

2중화 시스템

상 시

변전소 : 은평,  공급선로 : 은배

현재 상시선로 수전중

예 비

변전소 : 서대문, 공급선로 : 유진

운휴중

기타

- 특고압 인입케이블 나뭇가지               근접해 있어 바람불때 케이블과 나뭇

가지 접촉됨

- 배수지 숲속 낙엽 수시로 주차장으로

넘어옴, 회양목등 나무 식재 필요함

※ 변압기 온도 판정기준 : 국제표준규격(IEC 76)

몰드 변압기

주위온도 + 권선온도 상승한도

40℃ + 80℃ =  120℃

주위온도40℃ 기준 120℃미만으로 관리

북악터널(배)아리수 올림터 주간점검

붙임  1. 북악터널배수지주변사진 1부.