문서번호	정수과-470
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주		하은경	02/19
			윤준성
협조	주무관		정준석
	주무관		이승열

활성탄흡착지 신탄 교체 종료 결과 보고

강북아리수정수센터

(정수과)

활성탄흡착지 신탄 교체 종료 결과 보고

우리정수센터 활성탄흡착지 48개지 중 13개지를 제외한 35개지 교체가 완료되어 결과를 보고함

교체 대상 : 1, 2계열 활성탄 흡착지 35개지

❍ 1계열 : 24지 중 17개지(1~6지 : 증설설치, 8지 연구대상지)

❍ 2계열 : 24지 중 18개지(1~6지 : 증설설치)

교체 결과

❍ 수질확인 결과 : 35개지 모두 수질기준 이내 확인 후 통수

대 상	기 준	현 황
탁도(NTU)	0.1 이하	35개지 전체 기준치 이하
pH	8.5 이하
TOC(mg/L)	1 이하
2-MIB, 지오스민(ng/L)	8 이하

※ 세부내역은 붙임문서 참조

행정사항

○ 운영 활성탄의 교체 시기별 5개지 품질변화 모니터링 실시(서울물연구원)

- 최초설치 : 1계열 8지(연구대상지)

- 1차 교체 : 1계열 23지

- 증설설치 : 2계열 3지

- 2차 교체 : 2계열 23지

- 3차 교체 : 2계열 8지(최종 통수지)

붙 임 : 활성탄흡착지 통수 현황 1부.  끝.