문서번호	정수과-483
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주		하은경	02/20
			윤준성
협 조	정수시설과장			代이진근
	주무관			곽정아
	주무관			박노성
	주무관			이승열
	주무관			이종관

오존투입설비 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 02. 19.

강북아리수정수센터

(정수과)

오존투입설비 점검결과 보고

소장 윤준성 :☎3146-5801 정수과장 :하은경☎5840 담당 : 박석주☎5861

오존투입설비 정상작동을 위하여 오존투입설비 전체 점검 후 문제점을 보고드림

Ⅰ		문 제 점

① 제어실에서 오존투입설비의 정상 제어 불가

② 오존투입 유량 오차 발생

③ 오존투입 시량계 추 파손

④ 신규 설치된 오존발생기의 전력량계 미설치

***********

*

- 제어실에서 제어값을 변경하면 PLC의 값이 바뀌고 오존발생기실 수동제어 화면 값도 변경됨

- 오존제어의 일부 중요 인자는 오존발생기실 수동제어 화면에서만 변경 가능

Ⅱ		세 부 내 용

① 제어실에서 오존투입설비 제어가 정상적으로 동작 하지 않음

***********************************

❍ 제어실 오존제어의 목표값을 변경시 오존가스밸브의 개도가 변경됨(수정완료)

❍ 제어실 잔류오존제어의 현재값 변경시 발생기실 수동제어(PLC값) 값 변경되지 않음

❍ 잔류오존제어 주기의 설정방법(수동 시간 입력값이 유량과 부피로 자동연산 입력)으로 이 변경되었으나 제어실은 변경되지 않음

② 오존투입 유량의 편차가 발생하여 수동 투입 중

수동 개도 설정	2계열 유량계

❍ 4계열 오존투입 유량이 정상값을 나타내지 않아 수동으로 개도를 30% 열어 사용중

❍ 1계열 유량계 터치 이상(방향키 연속작동)

❍ 2계열 유량계 디스플레이 고장(전원 off후 재 작동시 정상 복귀 확인)

③ 오존투입 시량계 추 파손

❍ 시량계 추 파손시 인젝터가 막힐 우려가 있음

④ 신규 설치된 오존발생기의 전력량이 표시되지 않아 성능파악 불가

❍ 오존발생기 방전관 성능 및 사용 전력량에 따라 오존발생량이 변경됨으로 오존발생 효율을 측정하기 위해서는 전력량계 필요

Ⅲ		개 선 방 법

① 제어실에서 오존투입설비의 정상 제어 불가

❍ 담당자 : *************

❍ PLC프로그램 업체와 제어실 자동제어 업체와 미팅을 완료 하였으며, 필요한 Tag값을 제어실 자동제어업체로 넘겨주면 프로그램 수정 예정

② 오존투입 유량 오차 발생

❍ 담당자 : *************

❍ 고도 통수(2015년 8월) : 전자식유량계가 설치되었으나 녹물로 인하여 오차 발생

❍ 개선 설치(2015년 11월) : 오조니아에서 차압식 유량계로 변경 설치

- 유량계의 하한값이 20m3/hr(4개 계열 : 80m3/hr)로 최소유량 투입 불가

❍ 변경 설치(2018년 12월) : 버커트(burket)사의 전자식 유량계로 교체

❍ 우리정수센터 오존투입에 적절한 유량계로 수리 또는 교체 설치 필요

③ 오존투입 시량계 추 파손

❍ 담당자 : *************

❍ 시량계의 추 제거 또는 교체 필요

④ 신규 설치된 오존발생기의 전력량계 미설치

❍ 담당자 : *************

❍ 전력량계 설치 필요

Ⅲ		향 후 계 획

□  정수시설과와 협의하여 자동제어 개선, 장비 수리 또는 교체

□ 소형생물 발생 전 오존투입설비 정상작동 확인.  끝.