문서번호	목동사업과-1764
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	목동운동장관리팀장	목동사업과장		체육시설관리사업소장
박은주	代김수미	문상규		02/21
				정순은
협 조
	운영기획과장		임재선
	주무관		황지현

「목동빙상장」 자동화재탐지설비 개선 추진계획

「목동실내빙상장」

자동화재탐지설비 개선 추진계획

2024. 2. 21. (수)

체 육 시 설 관 리 사 업 소

(목동사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「목동실내빙상장」

자동화재탐지설비 개선 추진계획

과장/담당관 : 문상규☎2640-3814 팀장 : 김규태☎3815 담당 :박은주☎3835

목동실내빙상장의 설비노후로 성능이 저하된 자동화재탐지설비를 개량하여 화재재난에 대한 대응역량을 강화하고 시설이용자 및 관람객의 안전을 도모코자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 2024년 목동운동장·신월야구공원 시설개·보수 사업대상

ㅇ 목동빙상장 자동화재탐지설비 개선 사업 예산 : 230백만원

□ 자동화재탐지설비 내구연한 경과 및 빙상장 환경요소에 따라 설비 노후, 감지기 배선부식 구간이 많아 화재탐지시스템 전면개선 필요

Ⅱ		시 설 현 황

□ 목동빙상장 자동화재탐지설비 현황

명칭	규격	단위	수량
감지기	일반형	EA	194
수신기	P형 1급	EA	1
발신기	소화전내장용 /단독형	EA	29
피난구유도등	피난구/통로	EA	140

※ 최초설치 1989년, 수신기 교체 2012년

감지기	수신기	발신기	유도등

Ⅲ		문제점 및 개선방향

□ 문제점

ㅇ 내구연한 경과, 빙상장의 습한 환경 등에 따른 설비 노후화, 배선 부식, 다수 회로 단선

- 비화재보 등 잦은 오작동 발생

- 시스템 연동 오작동 발생 가능성 증가

ㅇ 장기 사용과 기존 p형 수신기 특성으로 인해 복잡해진 선로 환경

□ 개선방향

ㅇ 노후된 수신기, 감지기, 발신기, 유도등 신형 교체로 화재 시 오작동을 방지하고 신속대응시스템 구축

ㅇ 선로 개선을 위해 기존 P형 수신기를 R형 수신기로 교체, 노후된 일반형 타입 감지기를 무선감지기로 교체

- R형수신기 사용 시 중간 징검다리 역할의 중계기를 사용하여, 기존 P형 수신기보다 배선수가 줄어 복잡한 선로환경 개선

Ⅳ		사업개요 및 발주계획

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 목동빙상장 자동화재탐지설비 교체공사

ㅇ 사업기간 : 2024. 2. ~ 7.

ㅇ *************

ㅇ 사업내용

- P형수신기를 R형수신기로 교체, 중계기 설치

- 일반형 유선감지기를 무선감지기로 교체(일부 환경에 따른 특수감지기 설치)

- 노후 유도등, 발신기 교체

※ 빙상장 행사 및 대관 일정을 고려하여 사업 기간내 안전한 시공

ㅇ 예산과목 : 체육시설관리사업소, 목동사업과 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수, 목동운동장·신월야구공원시설개보수, 시설비

□ 설계용역 발주계획

ㅇ ****************

ㅇ 업체선정 : 『소방시설공사업법』에 따른 전문 및 일반 소방시설설계업 등록 업체 중 자동화재탐지설비 설계 관련 유경험 업체

ㅇ 용역기간 : 계약일로부터 40일

ㅇ 계약방법 : 1인견적 수의계약

□ 물품 발주계획

ㅇ ****************

ㅇ 납품기간 : 계약일로부터 90일

ㅇ 계약방법 : 협상에 의한 계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조제1항

ㅇ 협상에 의한 계약 사유

- 소방설비(화재 수신기등)는 제조사에 따라 규격, 품질, 성능, 안정성이 다르기 때문에 일반경쟁으로 구매 시 제품 규격이 검증되지 않은 부적격업체가 낙찰받을 경우 품질 저하 및 하자보수가 어려워 시민의 안전에 큰 위해가 될 우려가 있으므로,

- 우수한 품질의 소방설비가 설치될 수 있도록“지방자치단체를 당사자로 하는  계약에 관한 법률”시행령 제43조제1항에 의거 협상에 의한 계약 방식으로   시행하고자 함

□ 공사 발주계획

ㅇ *****************

ㅇ 공사기간 : 계약일로부터 90일

ㅇ 계약방법 : 2인이상 견적 수의계약

□ 감리용역 발주계획

ㅇ ****************

ㅇ 업체선정 : 『소방시설 공사업법』에 따른 전문 및 일반 소방시설감리업 등록 업체 중 자동화재탐지설비 감리 관련 유경험 업체

ㅇ 용역기간 : 계약일로부터 100일

ㅇ 계약방법 : 1인견적 수의계약

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2024. 2월 : 기술용역 타당성 심사

□ 2024. 3~4월 : 설계용역 발주 및 준공

□ 2024. 4~5월 : 물품, 공사 발주 및 감리용역 발주

□ 2024. 7월 : 공사 준공

※ 공사진행, 목동실내빙상장 운영상황에 따라 일정변동 있을 수 있음. 끝.