문서번호	시설개선과-1799
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		代정욱	02/21
			이균형
협조

구의야구공원 냉난방기 정비 계획 보고

2024. 2. 21.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

구의야구공원 냉난방기 정비 계획 보고

구의야구공원 냉난방기를 점검하고 정비사항을 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 구의야구공원 시설물 정비 협조 요청[운영기획과-1733호. 2024.2.13.]

❍ 구의야구공원 냉난방기 정비 및 세척 요청

Ⅱ		점검내용 및 문제점

□ 점검내용 : 냉난방기 8대 성능 및 청결상태 등

□ 문 제 점(냉난방기 정비 및 세척 필요)

❍ 냉난방기 배관 역구배 등으로 냉매 고임, 배수가 역류되어 배수펌프의 잦은 고장 및 악취 발생

❍ 실내기 내 먼지 및 결로에 따른 오염 등으로 인한 냉난방 효율 저하

❍ 실내공기 오염에 따른 호흡기 질환 등 발생 가능

Ⅲ		조치계획

□ 정비방법 : 냉난방기 전문업체에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용

❍ 냉난방기 8대[4way 3대, 2way 1대, 1way 4대] 냉매 및 드레인 배관 정비

❍ 냉난방기 8대 고압세척 및 화학살균 작업 등

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

□ 세부일정

❍ '24.02.28. : 냉난방기 냉매 및 드레인 배관 정비

❍ '24.02.29. : 냉난방기 세척

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부  끝.